## SSZ
NABÍDKA
Poz. číslo | CPV SKP | Název | Měrná jednotka | Počet | Rabat % | Cena dodávky jednotková | Cena dodávky celkem | Koeficient | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Zař.č. 1 - větrání otevřeného chovu - přívod
1.1 | 45331210-1 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací např.GEA CAIRplus | ks | 1
panelová konstrukce obvodového pláště,
| 291243 | plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů,
součástí je rám v.200mm
vč.prodloužená komora pro vlhčení -osazení dle schematu
2st.filtrace EU 4 a EU 9
POZOR - vnitřní provedení nerez !!
Vp = 2.610 m3/h
Vo = 2.700 m3/h
Qt = 21 kW voda 80/60°C
Qch = 18 kW ekol.chladivo
vč. sifonů pro odvod kondenzátu
vč.PTC termistory , FM dodá MaR
dle nabídky GEA Brno
1.2 | 45331210-1 | kondenzační jednotka GEA GCA 140BD4 | kpl | 1
| 291243 | Qch = 18 kW 230V 50 Hz
vč. expanzní ventil, řídící box pro externí připojení
vč. rozvody chladu do cca 14bm, náplň chladiva, izolace ,
propojovací kabeláž, uvedení do provozu ve spolupráci s MaR
rozsah chlazení od -5°C do +43°C
dle nabídky GEA Brno
1.3 | 45331210-1 | zvlhčovač Defensor Mk 5 Visual o výkonu 20kg/h | kpl | 1
P = 14,9 kW 3x400 V 50 Hz
vč. příslušenství
- parní hadice 3m, kondenzační hadice , relé Defensor,trubice
| 292391 | dle nabídky Flair
1.10 | 45331210-1 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu | kpl | 1
800x500
| 292391 | nátěr dle požadavku stavby - bílý
1.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 500 - 2000 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1.16 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 500 - 1200 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1.20 | 45331210-1 | regulační klapka DN 160 | ks | 2
| 292391 | včetně ručního ovládání
1.21 | 45331210-1 | regulační klapka DN 200 | ks | 3
| 292391 | včetně ručního ovládání
1.22 | 45331210-1 | uzavírací klapka | ks | 1
| 292391 | 500x500
ovládání servo - dodávkou MaR
1.24 | 45331210-1 | regulátor průtoku vzduchu DN 200 - TROX | ks | 3
pro malé rychlosti serie VFC
| 292391 | vč. servopohon s potenciometrem
1.40 | 45331210-1 | přívodní ventil DN 160 | ks | 4
vč. zděře
1.41 | 45331210-1 | přívodní výustka VK 2.0 425 x 325 | ks | 2
1.42 | 45331210-1 | přívodní výustka VK 2.0 325 x 325 | ks | 1
1.43 | 45331210-1 | přívodní vířivá výusť TROX VDW 400 | ks | 6
Vp = 205m3/h
vč. regulační klapky- DN 200
1.50 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 160 | bm | 5
292391
1.51 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 200 | bm | 12
292391
1.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 30
rovné a tvarové potrubní díly - 30%
1.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 | bm | 40
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
1.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 25
292391
1.90 | 45331210-1 | Podpěry, závěsy, konzoly | kg | 35
292391
Celkem:
Zař.č. 4A - větrání otevřeného chovu - odtah
1A.10 | 45331210-1 | protidešťová žaluzie 1000 x 200 | kpl | 1
| 292391 | nátěr dle požadavku
1A.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 500 - 1000 | kpl | 4
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1A.20 | 45331210-1 | regulační klapka DN 160 | ks | 2
| 292391 | včetně ručního ovládání
1A.21 | 45331210-1 | regulační klapka DN 200 | ks | 3
| 292391 | včetně ručního ovládání
1A.22 | 45331210-1 | uzavírací klapka | ks | 1
| 292391 | 500x500
ovládání servo - dodávkou MaR
1A.24 | 45331210-1 | regulátor průtoku vzduchu DN 200 - TROX | ks | 3
pro malé rychlosti serie VFC
| 292391 | vč. servopohon s potenciometrem
1A.40 | 45331210-1 | Ventil odtahový DN 160 | ks | 2
| 292391 | vč. zděře
1A.41 | 45331210-1 | odtahová mřížka 200x300 | ks | 2
292391
1A.42 | 45331210-1 | odtahová výustka VK 1.0 325 x 325 | ks | 1
292391
1A.43 | 45331210-1 | odtahová výustka VK 1.0 400 x 200 | ks | 1
292391
1A.44 | 45331210-1 | odtahová vířivá výusť TROX VDW 625 x 24 | ks | 3
Vo = 300 ( 400) m3/h
vč. předfiltr - atyp tahokov
vč. regulační klapky - DN 250
1A.44 | 45331210-1 | odtahová výustka VK 1.0 325 x 325 | ks | 1
292391
1A.50 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 160 | bm | 3
292391
1A.51 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 250 | bm | 12
292391
1A.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. | m2 | 40
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 50%
1A.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 | bm | 20
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
1A.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 20
292391
1A.90 | 45331210-1 | Podpěry, závěsy, konzoly | kg | 30
292391
Celkem:
Zař.č. 5A - odtah WC, úklid, sklad, strojovna
2A.1 | 45331210-1 | Odtahový ventilátor nástěný axial. a stropní radiální | ks | 2
Vo = 50m3/h P = 0,03 W 230 V 50 Hz p = 40 Pa 39dB(A)
vč. zpětná klapka, stavitelný doběh
vč. venkovní žaluzie - barva bílá
2A.2 | 45331210-1 | Odtahový ventilátor radiální potrubní CK 200 A | ks | 1
Vo = 500m3/h P = 0,1 W 230 V 50 Hz p = 100 Pa
| 291243 | vč. tl.manžeta, zpětná klapka
2A.3 | 45331210-1 | Odtahový ventilátor nástěný axiální ( m.myčky) | ks | 1
Vo = 400 m3/h P = 0,07 W 230 V 50 Hz p = 50 Pa
| 291243 | vč. zpětná klapka, vestavěný doběh, protidešťová žaluzie
2A.10 | 45331210-1 | Protidešťová žaluzie 400 x 200 | kpl | 1
| 292391 | nátěr dle požadavku
2A.11 | 45331210-1 | ochranná mřížka DN 200 | kpl | 1
292391
2A.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku DN 200 - 600 | ks | 2
292391
2A.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, | m2 | 1
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 40%
2A.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 | bm | 4
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
2A.81 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 5
292391
2A.90 | 45331210-1 | Podpěry, závěsy, konzoly | kg | 10
292391
Celkem:
IZOLACE, NÁTĚRY,
| 45320000-6 | Izolace tepelné a protihlukové | m2 | 58
| 292391 | TL.40mm
| 45320000-6 | Izolace tepelné | m2 | 60
| 292391 | TL.25mm
| 28813330-6 | Nátěry potrubí a elementů | m2 | 15
| 292391 | podpěrných konstrukcí
Celkem:

## REKAPITULACE
VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  |  | - | PROJEKT |  | NETTO |  | NABÍDKA
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
Zař.č. 1 - větrání otevřeného chovu - přívod
Zař.č. 4A - větrání otevřeného chovu - odtah
Zař.č. 5A - odtah WC, úklid, sklad, strojovna
MEZISOUČET
Náklady na dopravu | 2%
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 3% | 0
Komplexní vyzkoušení | 32 |  | hod
Zaregulování zařízení
Zaregulování zařízení | 32 |  | hod
Zaškolení obsluhy | 16 |  | hod
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
IZOLACE, NÁTĚRY,
MEZISOUČET
C E L K E M