Rekonstrukce stáje č.3, v areálu VÚVeL v Brně

Hudcova 70, 621 32 Brno

ELEKTRO

PP01 HLAVNÍ BUDOVA

SEZNAM PŘÍLOH

Zodpovědný projektantM. LaťákČíslo zakázky1346

VypracovalM. LaťákDatum08.2000

Stupeň PROJEKT Archivní číslo1346/00

1.	Technická zpráva 	 201

2. 	Seznam dodávek a prací el. mat.	 202

3.	Půdorys 1.np 	 203

4.	Půdorys 1.pp 	 204

5.	Půdorys 2.np 	 205

6.	Rozvaděč RMS1	 206

7.	Rozvaděč RMS2	 207

8.	Slaboproud	 208

9.	Hromosvod a uzemnění	 209

# T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

k projektu elektro

# 1.	Identifikační údaje

## 1.1.	Identifikační údaje stavby

## Akce :         Rekonstrukce stáje č. 3.  v areálu VÚVeL v Brně,

## Hudcova 70, 621 32 Brno

Investor :	VÚVeL  Brno.

Okres :	Brno-město

Region :	Jihomoravský

## 1.2.	Základní technické údaje stavby

Napěťová soustava	: v NN	:	3PEN ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C

v objektu	:	3NPE ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-S

Ochrana proti úrazu el. proudem

:	základní	:	samočinným odpojením od zdroje

zvýšená	:	proudovými chrániči a dopl. pospojováním

Měření el. energie	:	centrální

Stupeň dodávky	:	3. stupeň

Způsob napojení	:	kabelem CYKY z nové poj. skříně

Instalovaný výkon	:		Pinst. [kW]		b		Pp. [kW]

VZT			15,4				0,8		7,0

ZTI			0,5			1,0		0,5

Osvětlení			6,5			0,8		5,2

Instalace			12,0			0,3		3,6

Topení			1,5			1,		1,5

Celkem			35,9			0,5		17,8

2.	Provozní podmínky

Všichni pracovníci organizace musí být poučeni o způsobu poskytování první pomoci při úrazech el. proudem, včetně poučení o používání záchranných pomůcek. Poučení pracovníků musí být opakováno alespoň jednou ročně a musí být o těchto poučeních veden záznam. Organizace je povinna zabezpečit všechny pomůcky pro poskytování první pomoci.

Elektrické rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným Elektrotechnickým předpisům.

Pracovníci určení k obsluze a práci na el. zařízení musí mít takové duševní a tělesné předpoklady, jaké vyžaduje odpovědnost jimi prováděných úkonů.

Pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace mohou obsluhovat jednoduché zařízení do 1000 V, při jejichž obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím.

Pracovníci seznámení mohou samostatně obsluhovat jednoduchá el. zařízení a nesmí pracovat na částech el. zařízení bez napětí. O poučení osob je nutno vést pravidelné záznamy.

Pracovníci, kteří obsluhují stroje a zařízení, musí být seznámeni s provozovaným zařízením a s jeho funkcí. Tam, kde jsou vypracovány místní nebo jiné bezpečnostní a pracovní předpisy nebo pokyny, musí být na vhodném místě přístupny a pracovníci s nimi prokazatelně seznámeni.

Pracovníci s kvalifikací /vyučeni v el. tech. oboru nebo ukončené nižší, střední, vyšší škol. vzdělání v el. tech. oboru/ mohou samostatně obsluhovat el. zařízení, pracovat na el. zařízení bez napětí, v blízkosti částí pod napětím i na částech s napětím /dále viz. čl. 146, 161, 162, 163, ČSN 343100/.

Znalost předpisů u těchto pracovníků bude případně ověřena dle vyhlášky 50/78 Sb. § 4 nebo § 6.

Prostředí je určeno dle ČSN 330300 s přihlédnutím k EN 50 014 dle provozu, a v projektu je vyznačeno trojúhelníkem s příslušným číselným označením.

Stupeň krytí přístrojů a instalačního materiálu je stanoven ve smyslu ČSN 33 2320.

3.	Způsob montáže

3.1	Ochrana před úrazem el. proudem

Ochrana před úrazem el. proudem je navržena ve smyslu ČSN 332000-4-41 jako základní samočinným odpojením od zdroje. Jako zvýšená je navržena proudovými chrániči a doplňujícím pospojováním v soustavě TN-S.

3.2	Elektrické připojení

Připojení bude provedeno na novou pojistkovou skříň NN vně objektu. Odtud se napojí hlavní rozvaděč objektu RMS1, který je umístěn v suterénu. Připojení se provede kabelem CYKY, který bude uložen pod omítkou.  Z rozvaděče RMS1 se napojí podružný rozvaděč RMS2 v patře. Pro možnost zálohováni se instaluje lokální UPS pro napájení výpočetní techniky a dále se propojí tato zařízení na náhradní zdroj budovaný při stáji č.2.

3.3	Elektrické rozvody

Instalace

Je rozdělena na samostatné světelné obvody a na obvody zásuvkové. Osvětlení je navrženo částečně svítidly zářivkovými a částečně svítidly s kompaktními zdroji. Svítidla jsou navržena v patřičném krytí a to částečně zapuštěná v podhledech a částečně přisazena. Zapuštěná svítidla se rozmístí s ohledem na rastr podhledu, který je zpracován ve stavební části. Svítidla v patře přisazená 2x36W, 1x36W v krytí IP54 v technických místnostech a krytí IP20 v kancelářích a chodbách Dále svítidla s kompaktními zdroji v krytí IP20. Ovládání světel je provedeno lokálně kolébkovými spínači tak, aby bylo možno zapnout nebo vypnout pouze část celkového osvětlení s ohledem na uzavřené celky. Na únikových chodbách, schodištích a komunikačních prostorech se instalují nouzová svítidla s vlastními zdroji. Rozmístění zásuvek a jejich výšky budou určeny v dalším stupni PD. Samostatně jsou napojeny zásuvky pro možnost napojení PC a zařízení technologie.

Instalace v objektu je provedena kabely CYKY, které se uloží částečně pod omítku a částečně v podhledech v lištách a žlabech. V 1pp a ve strojovně VZT se kabely uloží na povrch do žlabů, lišt a trubek.

Zařízení VZT se napojí silově z rozvaděče RMS2 tak, že bude provedena možnost volby ovládání na rozvaděči jednak ručně a jednak s vazbou na MaR. Složka MaR se zpracuje samostatně.

Samostatné vývody 400V budou ukončeny zásuvkami, popřípadě spínači dle požadavku technologie. Dále se napojí zařízení ústředního vytápění vč. regulace v 1PP, a ve 2NP. Pro ZTI se napojí samostatně oběhové čerpadlo.

Denní osvětlení

Denní osvětlení v kancelářích, hygienických smyčkách, stájích a přípravnách je stanoveno kontrolním výpočtem, zahrnujícím v sobě všechny podstatné vlivy (oblohovou složku, úhel stínění a vnější a vnitřní odraženou složku) a bylo porovnáno s dovolenými hodnotami. Výpočet osvětlení je proveden na PC na programech výrobců svítidel.

Všechny místnosti mají boční osvětlovací otvory (oknem a pod.). Dle ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov, část 1 (i ČSN 730580-2 Denní osvětlení obytných budov) musí být minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti emin splněny ve všech kontrolních bodech prostoru nebo jeho funkčně vymezené části. Jedná se především o výše uvedené prostory.

Výše uvedené místnosti - májí v obvodové stěně okno. Pro středně přesnou charakteristiku zrakové činnosti je emin=1,5%, což odpovídá vzdálenosti 2,1m od okna. Pro trvalý pobyt osob je funkčně vymezen prostor kanceláře do vzdálenosti 2,1m od okna, zbývající část je prostor odkládací a vnitřní komunikace. (Vypočtené minimum 1m od zadní stěny je e=1,0%).

Pokud by bylo nezbytné uvažovat s trvalým pobytem osob v části prostoru, kde je činitel osvětlenosti nižší než emin=1,5%, dle Hygienických předpisů a ČSN 360450 musí být hodnota umělého osvětlení Epk v takovém prostoru nebo jeho části vyšší o jeden stupeň řady osvětlenosti  vyšší.

Kategorie prostorů a charakteristika místností

- Prostory s vysokými nároky na intenzitu osvětlení - kanceláře, ustájení přípravny do kategorie prostoru B3, osvětlení Epk=300-500lx.

- Denní místnost, strojovny kategorie prostoru C1, osvětlení Epk=200lx.

- Hygienické zařízení, chodby atd. - kategorie prostoru C2, osvětlení Epk=150lx.

Rozměry místností

Rozměry místností pro výpočty byly převzaty ze stavebních výkresů, výška místností je cca 3m. Výška srovnávací roviny je 0,8m, na komunikacích je srovnávací rovina totožná s rovinou podlahy.

Místnosti z hlediska světelných podmínek

Ve výpočtech bylo uvažováno se střední odrazností povrchu

- strop 10 až 30%

- stěny 30 až 50%

- podlaha 20%

Určovací činitel byl brán 0,6.

Doporučení vhodných typů zářivkových trubic

Pro dodržení přirozené závislosti mezi intenzitou osvětlení a barvou světla je nutné aby v prostorách s osvětlením

- Epk=300lx-500lx - zářivky teple bílé

- Epk=200lx - zářivky bílé

Výpočet osvětlení byl proveden na zářivky OSRAM, řada LUMILUX DENNÍ, LUMILUX BÍLÁ a LUMILUX TEPLE BÍLÁ.

Umístění svítidel a jejich zapojení

Svítidla budou rozmístěna dle výkresu osvětlení v dalším stupni PD. Při rozmístění svítidel bylo respektováno tuhé technologické vybavení jednotlivých pracovišť. Zapojení zářivkových světel se doporučuje provést na jednotlivé fáze tak, aby byl odstraněn nežádoucí stroboskopický jev zářivek.

Údržba svítidel

Údržba spočívá především v čištění opálových krytů zářivkových svítidel a bílých mřížek, které se snadno zanáší prachem. Dále zahrnuje běžnou výměnu světelných zdrojů a zapalovačů. Časový interval údržby je 6 měsíců.

Bleskosvodná soustava

Základní hřebenová soustava je tvořena svodovým vodičem FeZn f 8 mm. Tento vodič bude uložen na podpěrách PV 13, 14 /na hřebeny a pod tašky/. Celá soustava bude připojena na jednotlivé zemniče s max. hodnotou uzemnění 15 Ohmů. Soustava bude doplněna o strojené zemniče. Všechny kovové předměty na střeše budou spojeny s bleskosvodnou soustavou. Svody budou chráněny ochrannými úhelníky s držáky.

Slaboproudá instalace

Součástí slaboproudé instalace je rozvod státního telefonu kabely SYKFY v trubkách PVC pod omítkou. Napojení se provede na stávající rozvod telefonu.

Dále bude proveden rozvod domácího telefonu s ohledem na požadavky investora.

Pro možnost přenosu dat se provede pouze zatrubkování ve stejném rozsahu jako DT. Je možné telefonní a datovou instalaci spojit do strukturované kabeláže.

Rozvaděče

Jsou navrženy jako nástěnné rozvaděče. Obsahují hlavní jističe a jistící prvky pro jednotlivé el. obvody s proudovými chrániči. Jsou osazeny tak, aby jejich střed byl cca. 1,5m nad podlahou. Před rozvaděči musí být zachován volný prostor min. 1m.

Určení vnějších vlivů

Viz „Protokol o určení vnějších vlivů“.

4.	Závěrečná ustanovení

Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí zpráva dle ČSN 331500-6-61. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem el. proudem.

Doporučujeme uživateli, aby v určených lhůtách požádal odborný závod o přezkoušení funkce a ochrany el zařízení.

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí. Všechny montážní práce je nutno provést dle platných Eletrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito materiálu rovněž dle ČSN.

Stavební úpravy jsou obsaženy ve stavební části projektu.

Projektová dokumentace je zpracována dle Elektrotechnických předpisů ČSN, dle kterých musí být elektrické předpisy realizovány a udržovány.

5.	Tabulka použitých norem

číslo normy	název normy

ČSN 332000 - 1	-	El. předpisy, Rozsah platnosti, účel a základních hlediska

ČSN 332000 - 3	-	Elektrotech. předpisy, Stanovení základních charakteristik

ČSN 332000 - 4 - 41	-	Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 332000 - 4 - 43	-	Ochrana proti nadproudům

ČSN 332000 - 5 - 523	-	Přiřazení jistících prvků

ČSN 341050	-	Předpisy pro kladení silových el. vedení

ČSN 330165	-	Předpisy pro značení přípojnic a vodičů barvami

ČSN 343510	-	Bezpečnostní tabulky a nápisy pro el. zařízení

ČSN 332000 - 5 - 51	-	Všeobecné předpisy

ČSN 343100	-	Pracovní a provozní předpisy pro el. zařízení

ČSN 013330	-	Značky pro situační schémata pro el. zařízení a hromosvody

ČSN 332130	-	Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 331500 - 6 -61	-	Revize el.zařízení