P R Ů V O D N Í   A   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Rekonstrukce Stáje číslo 3 v areálu VÚVeL v Brně

Název stavby :      		Rekonstrukce Stáje číslo 3 v areálu VÚVeL v Brně

Místo stavby : 	      	Hudcova 70, Brno

Investor:                		VÚVeL Hudcova 70, Brno

Stupeň PD:			Projekt pro provedení stavby

Projekt :                		Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

Libušino údolí 76, 623 00 Brno

Projekt požární ochrany: 	Oldřich Prnka

Vzduchotechnika:		Ing. Piskláková Simona

Elektro:			Ing. Laťák Milan - LHD spol. S.R.O.

Topení:			Drápal Ivan - LHD spol. S.R.O.

ZTI:				Ing. Holešovský Zbyněk

Měření a regulace:               	Miloš Maštalíř

Rozpočet:			Ferebauer

Statika:			Ing.L.Kuruc

A. ÚVOD

1. Základní údaje charakterizující stavbu

Stáj číslo 3 je součástí řady stájí v jihozápadní části areálu VÚVeL. Dříve sloužila stáj pro ustájení  pokusných zvířat. Jedná se o přízemní stavbu s podkrovím a částečným podsklepením. Vlastní stáj  sestává ze 4 boxů s různým druhem ustájení zvířat pro pokusy. Budova z roku 1958 - 59 je  z hlediska stavebnětechnického  v nevyhovujícím stavu. Dožilé jsou zejména výplně otvorů ( agresivní prostředí - moč, atp.), všechny kovové výrobky, instalace, voda, odpad. V podkroví objektu jsou zcela zničeny podlahy. V podkrovní části do jednotlivých místností zatéká, dožilá je i vlastní krytina. Nedostačující je i el. rozvod, který byl v průběhu let několikrát přebudován.

2. Výchozí podklady

- Digitalizovaná situace VÚVeL

- VÚV - Brno - Infekční stáje 2080/58

Krajský státní ústav pro projektování zemědělské a lesnické výstavby Brno -                            Gottwaldova   73,   stavební část

- Vlastní obhlídka staveniště

- Zaměření stávající stavby - digitalizace - aktualizace dle skutečného stavu

B. DISPOZIČNĚ - PROVOZNÍ  ŘEŠENÍ

Objekt stáje č.3 bude sloužit pro provádění infekčních a toxikologických pokusů, řešený jako uzavřený - bariérový systém, který lze využít v případě potřeby jako bariérový chov pro neinfekční pokusy nebo otevřený chov ( neinfekční pokusy na konvenčních zvířatech bez nutnosti bariéry, ale s potřebou nucené výměny vzduchu, udržování optimální teploty a vlhkosti prostředí).

Objekt bude určen pro držení zvířat v pokusech v klecích, svou velikostí odpovídající druhu zvířete nebo ptáka, případně vhodných nádobách, usazených na stojanech, nebo ve vhodných boxech pro menší hospodářská zvířata.

Je ale vyloučeno současné umístění zvířat v infekčních a neinfekčních pokusech.

Klece:		králíci, ptáci, selata nižší váhové kategorie, morčata

Nádoby:	myši, potkani, křečci

Boxy:		mláďata hospodářských zvířat v pokusech (telata, selata, kůzlata, jehňata ap.), 		psi

Technologicky bude objekt vybaven :

- 2 sekce budou vybaveny klecemi pro zvířata do 5 kg

( vhodnými pro králíky, morčata)

- 1 sekce klecemi pro kuřata

- 1 sekce klecemi pro slepice

V případě nutnosti ustájení mláďat hospodářských zvířat (telata, kůzlata, jehňata ap.)

bude řešeno dodatečně při zadání pokusu.

Přízemí

Vstup pro zvířata - zvířata do pokusů přicházejí zdravá, nejvhodnější je turnusové naskladnění zvířat, z tohoto důvodu není při vstupu zapotřebí zvláštních opatření. Zvířata přicházejí přes manipulační chodbu (netemperovanou ale zcela oddělenou od vnějších povětrnostních vlivů) do jednotlivých sekcí, které jsou izolovány od dalších prostor objektu a je zamezeno komunikaci s jinými zvířaty i personálem z důvodu přenosu nežádoucích infekčních agens.

Vstup pro materiál -  krmivo, stelivo,  je přes manipulační chodbu do jednotlivých skladových prostor umístěných na obou krajích dispozice.Přes manipulační chodbu se přemísťují  i klece a jiná potřebná zařízení. Sklady jsou však umístěny v 1.PP a v 2.NP viz výkresová dokumentace.

Vstup a výstup pro personál - Je dvěma oddělenými vstupy přes hygienickou smyčku, která sestává ze tří prostorů :				- šatny pro odložení civilního oděvu

- sprchy

- šatny pro dezinfikovaný pracovní oděv

Sprcha , šatna s dezinfikovatelným pracovním oděvem a pro odložení civilního oděvu jsou větrány uměle. Přístup do hygienických  smyček je z manipulačního  prostoru přes samostatnou chodbu.

Výstup pro použitý, kontaminovaný materiál - vede přes proklad s používáním dezinfekce povrchu a dále pak,   oddělenou  (bílou) chodbou přes  autokláv.

Funkce prokladu

-  každý proklad je vybaven stříkací pistolí s el. zásuvkou ve specielně upraveném prostoru v                   rámci prokladu

-ovládání odtahového ventilátoru je řešeno z místnosti č.9

- pokud v prokladu nebude probíhat dezinfekční cyklus , bude možno tímto prokladem proložit jakýkoliv materiál určený ke sterilizaci v autoklávu, případně sterilovaný materiál

proložit do prostoru přípraven, za předpokladu, že jedny z dvířek jsou vždy zavřeny

Dezinfekční cyklus

-celý cyklus začíná sepnutím spínače, který ovládá vstřikovací pistoli

-doba provozu stříkací pistole bude různá dle druhu desinfekce

-po časové aplikaci dezinfekčního prostředku (po dobu aktivace)  ponechává spínač dveře prokladu blokované

-k otevření dveří prokladu z čisté chodby dojde po sepnutí spínače odsávání - k odblokování dveří dojde s časovým zpožděním

-doba odsávání bude určena dle druhu odsávaného dezinfekčního prostředku (mechanické nastavení)

-po skončení provozu ventilátoru se automaticky uzavře zpětná klapka vzduchotechniky, teprve po uzavření této klapky bude možné otevřít dveře prokladu do místnosti č.14,15,16,17.

Odstraňování zvířat v průběhu, nebo po ukončení pokusu - uhynulá nebo utracená zvířata z pokusů se odstraňují ve speciálních kontejnerech nebo jiných vhodných obalech, které se povrchově dezinfikují a kadevary se přemístí do kafilerního boxu, pokud projekt pokusu nestanoví technologickým postupem jinak.

Manipulační chodba - široká 1 400 mm je určená pro dopravování pohyblivého příslušenství.Chodba sama je rozdělena mezi sekcemi v polovině své délky ( viz. výkresová dokumentace) dveřmi. Každá sekce je opatřena svým vlastním vstupem.

Prostory pro umístění zvířat v pokusech - čtyři samostatné sekce s vchodem z manipulační chodby pro umístění pokusných zvířat,  kde každá sekce má samostatný prostor pro manipulaci se zvířaty - provádění jednoduchých diagnostických testů, pitev nebo pro odebírání vzorků.Tento je vybaven umývadlem, manipulačním stolem, policí, prokládacím boxem, úklidovou komorou.

Místnost pro čištění , mytí,dezinfekci klecí, nádob a dalšího zařízení a pomůcek - je přístupná z manipulačního prostoru. Z umývárny jsou přístupny další  skladovací  prostory.

Místnosti pro skladování čistých klecí,nástrojů a dalšího vabavení -  jsou dílem umístěné v suterénu a dílem v podkroví objektu.

Příruční sklady krmiv - jsou přístupné z manipulační chodby a jsou umístěny na jejích  krajích.Jsou navržené jako chladné,suché,chráněné proti hmyzu a jiným škůdcům.

Podzemní podlaží - je určeno pro skladové prostory a umístění kotle s bojlerem. Sklady jsou přímo větratelné.

Podkroví - jsou umístěny šatny s hygienickým zařízením odděleně pro muže a ženy. Technické místnosti jsou vybaveny univerzálně , tak že je možné je využívat jako kanceláře nebo jako laboratoře. O nestejné úrovni podlah  je místnost určená pro vzduchotechniku.Kondenzační jednotka vzduchotechniky je umístěna nad prostorem manipulační chodby.

Zoohygienické podmínky -

Větrání - při plně obsazených prostorech pro zvířata bude výměna vzduchu nejméně 15 krát za  hodinu se stálým podtlakem nejméně 20 Pa, při snížené koncentraci zvířat nejméně 8 krát za hodinu, nesmí vzniknout průvan.

Teplota - bude v prostorách pro zvířata, t.j. v sekcích a manipulačních prostorách v rozsahu 18 °C-24°C s možností regulace teploty v jednotlivých sekcích podle druhu ustájených zvířat nebo ptáků.Ve zvláštních případech, např. jde-li o umístění velmi mladých nebo bezsrstých zvířat, bude zajištěna  vyšší teplota až do 30°C.

Relativní vlhkost - bude přizpůsobena potřebám příslušných druhů zvířat, normálně se bude udržovat 55% +- 10%. Relativní vlhkost vzduchu v těchto prostorech pod 30% a nad 70% po dobu delší než 48 hodin je nepřípustná.

Hodnoty podtlaku, event. přetlaku se bude průběžně kontrolovat a zaznamenávat  nejméně jednou za 24 hodin.

Hodnoty teploty a relativní vlhkosti se budou průběžně zaznamenávat a kontrolovat nejméně jednou za hodinu.

Nutnost instalace přístrojů, které zaznamenají výše uvedené hodnoty.

Osvětlení - nejnižší intenzita osvětlení v prostorách pro zvířata je 200 luxů, měřeno 1 m nad úrovní podlahy s možností vyšší intenzity osvětlení při manipulaci se zvířty.Pokud nebude stačit přirozené osvětlení bude zajištěno umělé osvětlení s rytmem dne a noci (12 hodin světlo, 12 hodin tma).Vzhledem k eventuálnímu umístění albinotických zvířat bude v jedné sekci instalován řízený světelný režim s možností zastínění oken.U albinotických zvířat nesmí intenzita osvětlení překročit 200 luxů.

Izolace proti hluku - všechny konstrukce budou navrženy tak, aby hladina hluku nepřesáhla 60 dB a frekvence nad 20 000 Hz.

Podestýlka - bude se používat pouze bezprašný suchý materiál bez toxických  a dráždivých látek a mikroorganismů schopných vyvolat onemocnění.Kvalita a četnost výměny podestýlky bude stanovena technologickým postupem u těch druhů zvířat, jejichž chov podestýlku vyžaduje.

Signalizační systémy - Pro kontrolu činnosti technologického vybavení, vzduchotechniky, zásobování vodou, pro ohlášení vzniku požáru nebo vniknutí nepovolaných osob budou signalizační systémy  instalovány tak, aby jejich provoz nerušil pohodu zvířat a v místnostech, kde se nacházejí osoby,které zajistí odstranění vzniklých závad.

Opatření proti šíření nákaz -

1 - Objekt je striktně uzavřen, vstup a výstup lidí je přes hygienickou smyčku jištěnými dveřmi.

2 - Uvnitř objektu je uplatňován rutinní program čištění,mytí a dezinfekce chemickou cestou -

dezinfekční prostředky, případně strilizace- autokláv nebo fyzikální cestou -UV                       záření.Veškerý použitý materiál, podestýlky apod. se dekontaminuje, odstraňování zvířat         viz. úvod.

3 - Tekuté odpady jsou odváděny do speciální jímky, kde jsou dekontaminovány účinným způsobem s ohledem na infekční agens.

4 - Konkrétní metody jsou zpracovány v technologickém postupu a provozním řádu.

Kapacita objektu:

Řídí se dle druhu umístěných zvířat a potřeby podlahové plochy, resp. velikosti klecí a velikosti jednotlivých sekcí.

Nejmenší podlahovou plochu a nejmenší výšku klecí pro zvířata určuje vyhláška č. 311/97 Sb.

V žádosti o akreditaci jsme uvedli tyto druhy zvířat a maximální možný stav podle denní kapacity zařízení:

myš laboratorní		2 100 ks

potkan laboratorní		   100 ks

morče domácí			   100ks

křeček zlatý		                50 ks

králík domácí			   100 ks

pes domácí			     10 ks

kočka domácí			       5 ks

ptáci				   400 ks

prase domácí, ovce a kozy, skot - bez uvedení počtu

C. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Vychází z celkového konceptu areálu. To je snaha o udržení jednotného charakteru jednotlivých budov. Rekonstruovaná budova má podobně jako ostatní stáje  použity stejné materiály jako je dřevo, vláknocementová vlnitá krytina,

štuková hlazená omítka, kamenný sokl. Jedinou  výjimku tu tvoří výplně otvorů, které jsou navrženy z odolného plastu a to všude tam , kde se předpokládá přítomnost agresivních vod a prostředí.. Objekt stáje je na severozápadní straně opatřen po celé délce dřevěným přístřeškem pod kterým je umístěná manipulační chodba , která je rovněž celodřevěná . Přístřešek je obložen dřevěným obkladem na pero  a drážku Z technologických důvodů (umístění kondenzačních jednotek na fasádě) byla upravena  střecha pod vikýřem. Dřevěným obkladem byly dokomponovány i štíty objektu.

D. KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Na základě nového návrhu využití objektu se budou provádět tyto konstrukční práce.

Nové základy budou provedeny v oblasti nově navržených dělících příček Jako nové budou provedeny základy – patky - pod nové dřevěné sloupky.

Ve stropních konstrukcích budou provedeny nové dobetonávky v důsledku provádění nových prostupů stropy.

Nově navržené otvory ve nosných stěnách budou vyneseny pomocí ocelových překladů – průvlaků.

Jako nové budou  provedeny dřevěné krakorce krovu – střechy – v místě plných vazeb.

Nově navržená VZT jednotka bude uložena na ocelovou konstrukci.Konzola bude zavěšena pomocí táhel na dva nové dřevěné krakorce.

Viz PD konstrukční řešení.

E. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1. Zemní práce, výkopy

Rýhy pro základové pasy nově budovaných zdí budou  hloubeny dílem  ručně dílem mechanicky s dodržením technologie výkopu.

2. Základy

Základy se budou betonovat do vykopaných rýh, nejméně však do hloubky 1 200 mm.

Současně s ním bude provedena podkladní mazanina pod vodorovnou hydroizolaci.

V místě manipulační chodby(1.NP, místnost č.8)  bude provedena deska tl. 100 mm . Pod touto deskou bude zhutněný štěrkopísek tl. min. 760 mm.Na takto připraveném podkladě se provede vlastní dorovnávka spolu se skladbou podlahy do úrovně +-0,000.Před těmito pracemi bude vybudován ohraničující betonový  základ.K horní hraně tohoto základu doběhnou vyrovnávací rampy.

3. Hydroizolace

Budou provedeny v celém 1.N.P. a to tak,  že současná podlaha bude demontována. Po zbudování spodních vrstev se provede hydroizolace 1 x Alp, 1x Na, 1 x Bitalbit,(Busscher-Hoffman) nebo ekvivalent. Takto provedená izolace se svařením spojí s původní, stávající vodorovnou hydroizolací a vyvede nad úroveň podlahy minimálně 200 mm.  Toto se provede důsledně a pečlivě v celém 1. N.P. V případě, že stávající  (původní) hydroizolace bude malá přesahem, je nutné k ní udělat opatrně zásek ve zdivu a to tak daleko, aby bylo zajištěno 100% napojení nové izolace na starou. Tam, kde jsou hydroizolace porušené, bude nutné zeď podříznout a provést novou hydroizolaci. Pro sanaci zdiva v suterénu objektu bude použita profilová sanační folie Delta PT, kde u podlahy a stropu budou ukotveny provětrávací profily (lišty umožňující starému zdivu dýchat. Tam, kde probíhají soustředěné rozvody instalací bude použita sanační omítka po celé výšce.

Nejprve bude odstraněna omítka po celé výšce suterénu.Drobivé maltové spáry vyškrábat do  hloubky 2 cm, zdivo očistit a odstranit prach. Na takto upravený povrch se aplikuje postupně dle technologického postupu  sanační postřiková malta, porézní základní omítka a sanační omítka.Dle dodavatelských možností projekt doporučuje sanační systém RS2 Rosan. (fa. Reosan)

4. Svislé konstrukce

Svislé konstrukce - nenosné příčky budou provedeny z keram. dutých tvarovek na MVC. Nosné stěny budou vyzděny z Porotherm tvárnic..Na jihovýchodní straně ,vzhledem k prostorovým podmínkám je nenosná stěna navržena jako zateplený sendvič, který je navržen takto:  -exteriér

tepelně izolační systém Baumit 80 mm

deska Cetris

konstrukční dřevěný systém

tepelná izolace 100 mm ( G+H Isover)

parotěsná zábrana

sádrokarton sys. Knauf

interiér

Dřevěný přístavek bude proveden z dřevěných hranolů (které budou z exteriéru přiznány) a dřevěného obkladu z mořených desek na pero a drážku ze strany exteriéru a sádrokartonu ze strany interiéru, viz výkres PP-01-14.Dřevěná konstrukce bude přikotvena

kotevními prvky WH KOTE HPW 10x140 M6 do betonové konstrukce.

Nosná část stěny prostoru čisté chodby bude vytvořena jako hrázděné zdivo – svislé dřevěné sloupky a vodorovné paždíky – 100/100mm  a 80/80mm.Do betonové podlahy – soklu – bude kotvena pomocí  stejné kotevní techniky – WH KOTE HPW 10x140M6 (viz výkres PP-01-14).

5. Stropy

Stávající strop v místě, kde je umístěna vzduchotechnika ( v podkroví), je strop tvořen prefa-nosníky a prefa-vložkami. Při jakékoliv práci na tomto stropě je třeba dbát na to, a to zejména u průrazů, aby prefanosníky nebyly za žádných okolností porušeny. Proto je nutné určené průrazy, zejména pak pro vzduchotechniku posouvat tak, aby proběhly v místě prefa-vložek. Polohu průrazů pro vzduchotechniku určí prováděcí projekt.

6. Podlahy

Obecně platí, že podlahy 1.N.P. budou ve všech místnostech, kromě hydroizolace opatřeny tepelnou izolací o tloušťce min. 50 mm. Jiná skladba bude provedena ve všech místnostech, kde je navrženo podlahové topení, a to zejména použité tepelné izolace. Zde  je třeba  v přízemí provést dilatace, a to tak, že před vlastní betonáží budou kolem stěn osazeny polystyrénové pásky min. tloušťky 20 mm,rozvrh dilatačních spár viz projekt topení. Po té bude provedena vlastní betonáž. Dlažba a obklad v místě požlábku bude taktéž dilatována.Povrch podlah bude řešen z dlažby Taurus 300x300 mm s koeficientem smykového tření 0,6 ve spádu 1% ke středovým vpustím.

7. Schodiště

Stávající schodiště bude repasováno a opatřeno umělou teracovou stěrkou(metylmetakrylátová pryskyřice- fy NACKO – Průmyslové podlahy,s.r.o.). Schody do suterénu budou opatřeny otěruvzdornou protiskluznou stěrkou.

8. Výplně otvorů

Jsou navrženy vzhledem k agresivnímu prostředí v 1.N.P. jako bílé plastové.  V suterénu a v podkroví jsou navrženy dřevěné dveře do ocelových zárubní. V prostoru  manipulační chodby jsou výplně otvorů navrženy jako dřevěné s jednoduchým zasklením.

9. Krov

Bude využit stávající s tím, že v prostoru kondenzačních jednotek bude střecha upravena.

Kondenzační jednotka bude osazena na ocelové konzoly, které budou zavěšeny na nový krov dřevěného přístavku.Pod vlastní jednotkou bude vytvořena střecha s rýnou pro odvod vody.Voda z rýny je svedena do svodu upevněného na stojině dřev. přístavku.

Střecha bude prodloužena i na severozápadní straně a to v prostoru nad budoucím dřevěným přístavkem, a to pomocí stejných profilů a vždy v plných vazbách. Krovová soustava bude před zateplením opatřena nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám, Volmanitem CX - H 200, a to podle návodu výrobce viz. doklady.

10. Krytina

Stávající krytina bude demontována a nahrazena vláknocementovou vlnitou krytinou natřená odstínem zelené barvy, viz. pohledy (výkresy č.,6,7,8,9 a montážní návod pro aplikaci vláknocementovou vlnitou krytinu viz. doklady).

11. Tepelné izolace

Budou použity dle místních dodavatelských možností. Předpokládá se , že budou použity izolační hmoty z minerální vlny G+H Isover, izolace mezi krokvemi v minimální tloušťce 160 mm (upínací plsť Isophen nebo Uniroll,Rollisol).

12. Úpravy povrchů

Úpravy povrchů jsou podrobně popsány ve výkresech pohledů č. 6,7,8,9. V interiéru jsou všechny úpravy povrchu navrženy tak, aby byly snadno omyvatelné. Úprava jednotlivých detailů jako např. ukončení  stěny v  úrovni podlahy, budou použity požlábky. Krytí spár bude pomocí lišt tak, aby nedocházelo k podtékání, a nebo k místům, ve kterých se bude hromadit nečistota.Veškeré materiály na podlahách budou provedeny v protiskluzné úpravě, kde koeficient smykového tření bude minimálně 0,6.

13. Klempířské práce

Klempířské práce budou provedeny nově z pozinkovaného plechu.

Vzhledem k tomu, že střešní krytina je z vlnitých vláknocementových desek s přesahem, a parapety u oken jsou dílem řešeny keramickým obkladem, omezily se klempířské práce pouze na rýny,dešťové svody, oplechování komínu a oplechování parapetů v 2.N.P.Stávající oplechování přístřešku nad rampou se bude dle stavu repasovat , nebo vymění za nové.

14. Podhledy

Je navržen  podhled GEA- systém komplexního řešení čistých prostorů. Výhodou je snadná čistitelnost,sanitace a odolnost vůči desinfekčním prostředkům, přiměřená těsnost garantující udržení daného přetlaku nebo podtlaku, minimální  uvolňování částic z povrchu a konstrukcí.

Výhodou je , že systém je dodáván jednotně se zabudovanými světly a prvky vzduchotechniky.

V prostoru manipulační chodby bude proveden sádrokartonový podhled a to tak,  že okraje (ukončení podhledu)  budou končit 50mm před stěnou.

15. Technické zprávy specialistů

15. 1.  Vytápění

1.Technické řešení:

Vytápění budovy bude zabezpečeno trojím způsobem. Vytápění převážné většiny prostor v 1.N.P bude zabezpečeno podlahovým vytápěním. Ve chvíli, kdy nebude podlahové vytápění dostatečné, budou prostory dotopeny vzduchotechnicky. Tento stav bude nastávat převážně ve stájích v době, kdy zde bude požadována teplota vyšší než 22C. Další způsob vytápění bude výše zmíněná vzduchotechnika. Hlavní vytápění v přízemí bude zabezpečovat vzduchotechnika. Zbylé části budovy budou vytápěny deskovými  otopnými tělesy.

1.1.Zdroj tepla - pro vytápění

Jako zdroj tepla bude použit teplovodní plynový kotel THERM 28 LXZ, který bude umístěn v suterénu, v místnosti k tomu určené. Výstupní potrubí bude z kotle přivedeno do rozdělovače RS KOMBI. Vratné potrubí bude svedeno zpět do kotle. Oběh topné vody v kotlovém okruhu bude zabezpečovat teplovodní oběhové čerpadlo, které je součástí kotle.

Z  RS KOMBI budou provedeny  vývody pro dvě větve. Jedna větev bude sloužit pro vytápění otopnými tělesy, druhá pro vytápění podlahové.

Na obou topných větvích bude osazena čtyřcestná směšovací armatura ESBE 4 G 20. Do čtyřcestných armatur  bude zaústěno výstupní a vratné potrubí z RS KOMBI. Tímto propojením vznikne kotlový okruh, ze kterého bude pomocí směšovacích armatur  odebírána do jednotlivých topných okruhů voda o takové teplotě, která je právě potřeba podle venkovní teploty. Směšovací armatury, servopohony na nich a jejich ovládání bude zabezpečovat M a R.  Na výstupu ze směšovacích armatur budou topné okruhy vybaveny teplovodními oběhovými čerpadly. Na větvi pro podlahové vytápění to bude čerpadlo  WILO STAR RS 25/6. Bude nastaveno na nejvyšší rychlost. Na větvi pro vytápění radiátory to bude čerpadlo WILO STAR E 25/1-3. To bude nastaveno na 100 mbar. Před čerpadly budou umístěny kulové uzávěry s filtrem. Na tomto potrubí bude také umístěno čidlo teploty topné vody. Vratné potrubí z topné větve bude svedeno do směšovacích armatur. Na větvi pro radiátory bude vratné a přívodní potrubí nad čerpadlem osazeno regulátorem diferenčního tlaku HYDROLUX DN 20. Bude nastaven na přepouštěcí hodnotu 150 mbar.

Pojistné zařízení

bude tvořeno tlakovou expanzní nádobou, která je součástí kotle stejně jako pojistný ventil. Pro eliminování větší roztažnosti topného média bude do systému vřazena tlaková expanzní nádoba s membránou ZILMET o velikosti 80 l, ke které bude vyvedeno pojistné potrubí DN 25 z  vratného potrubí z kotle. Systém  bude natlakován na počáteční tlak 0,10 MPa. Pojistné zařízení je navrženo v souladu s ČSN 06 0830. Plnění a doplňování topného systému bude zabezpečeno z vodovodního řádu automaticky. Toto doplňování bude zabezpečovat MaR.

Ohřev TUV

bude realizován v rychloohřívacím stacionárním zásobníku TUV HL 130 o objemu 130 l. Zásobník bude umístěn na podlaze vedle kotle. Zásobník s kotlem bude propojen ocelovým potrubím a budou zde osazeny kulové kohouty.

Odvod spalin -

Od kotle bude vyveden kouřovod z  hliník. plechu do komína.

3.2.Rozvod Ú.T.

Vytápění objektu bude rozděleno na dvě větve - vytápění otopnými tělesy a vytápění podlahové. V místech, kde je vedeno jak potrubí k tělesům, tak potrubí podlahového vytápění, bude potrubí k tělesům vedeno pod tvarovou deskou GABOTHERM-CONSTRUCTA. Na chodbách slouží přívody k otopným tělesům jako podlahová temperace.

1.2.1.Vytápění radiátory

Rozvod ÚT bude proveden systémem GABOTHERM-RADIA.

Z rozdělovače bude topné i vratné potrubí, které bude zhotoveno z ocelových trubek, přivedeno do rozdělovacích stanic. V každém patře bude umístěna jedna rozdělovací stanice. Přívod k rozdělovacím stanicím bude veden nejprve pod stropem suterénu, posléze pod stropem 1.N.P. Stoupačka bude zasekána do zdi. Z  rozdělovací stanice bude vyvedena topná větev ke každému otopnému tělesu. Přívod k tělesům bude proveden systémem GABOTHERM-RADIA, způsobem trubka v trubce. Tento způsob znamená, že topná voda je dopravována v plastové trubce z polybutenu. Tato trubka je vedena v plastové chráničce. Potrubí je jako celek zabetonováno v podlaze a je rozvedeno k jednotlivým otopným tělesům. Přes tělesa je systém odvzdušněn.

Otopná tělesa

Jako otopná tělesa budou použita ocelová desková tělesa RADIK ventil kompakt, v suterénu typ klasik. Velikosti i umístění jednotlivých těles je patrno z výkresů. Radiátory ventil kompakt, které jsou již vybaveny regulačním ventilem, budou osazeny hlavicemi termostatického ovládání. Těleso typ klasik bude vybaveno radiátorovým ventilem Heimeier 3502 a osazeno hlavicí termostatického ovládání. Ventily budou nastaveny na vypočtenou předregulaci, která je označena na výkresech. Napojení otopných těles na rozvody bude provedeno armaturami VEKOLUX fy HEIMEIER, tělesa klasik radiátorovým šroubením V 4300.

1.2.2. Vytápění podlahové

Rozvod podlahového vytápění bude proveden systémem GABOTHERM-CONSTRUCTA. Z rozdělovače RS KOMBI bude topné i vratné potrubí, které bude zhotoveno z ocelových trubek, přivedeno k rozdělovacím stanicím GABOTHERM CONSTRUCTA. V 1.N.P budou umístěny dvě rozdělovací stanice. Přívod k rozdělovacím stanicím bude veden nejprve pod stropem suterénu, posléze pod stropem 1.N.P. Stoupačka bude zasekána do zdi. Před rozdělovací stanicí A bude osazen regulační ventil MIKROTHERM. Z rozdělovací stanice budou vyvedeny topné okruhy. Topné hady budou vyvedeny po speciálních tvarových deskách systému GABOTHERM. Způsob vedení i rozteče topných hadů budou patrny z výkresů.

POZOR: Kolem jednotlivých otopných ploch je nutno vést dilatační spáry. Tyto dilatační spáry je třeba vést i kolem stěn. Potrubí procházející dilatačními spárami je nutno chránit ochrannou trubkou min 40 cm dlouhou.

V rozdělovacích stanicích bude provedeno také hydraulické vyregulování jednotlivých topných okruhů.

1.3. Zdroj tepla - pro vzduchotechniku

Jako zdroj tepla budou použity dva teplovodní plynové kotle THERM 50 DUO T, které budou umístěny v podkroví v místnosti k  tomu určené. Výstupní potrubí bude z kotle přivedeno do hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků  typ I (dále jen HVDT). Vratné potrubí z HVDT I bude svedeno zpět do kotle. Oběh topné vody v kotlovém okruhu, který  bude  uzavřen právě přes HVDT I, budou zabezpečovat teplovodní oběhová čerpadla, které jsou součástí kotlů.

Za HVDT bude na výstupním potrubí osazeno teplovodní oběhové čerpadlo WILO TOP S 40/4. Před čerpadlem bude umístěn kulový uzávěr s filtrem.

Regulace kotelny:

Bude zabezpečeno M a R.

Pojistné zařízení

bude tvořeno pojistnými ventily, které jsou součástí kotlů. Pro eliminování roztažnosti topného média bude do topného systému vřazena  tlaková expanzní nádobou s membránou ZILMET o velikosti 150 l, ke které bude vyvedeno pojistné potrubí DN 25 z vratných  potrubí do kotlů. Topný systém bude natlakován na počáteční tlak 0,10 MPa. Pojistné zařízení je navrženo v souladu s ČSN 06 0830. Plnění a doplňování topného systému bude zabezpečeno z vodovodního řádu automaticky. Toto doplňování bude zabezpečovat MaR.

Odvod spalin -

Od kotlů  budou vyvedeny   kouřovody pro nucený odtah spalin přes střechu budovy.

1.4. Rozvod pro VZT:

Z místnosti pro kotle bude potrubí vedeno pod stropem do strojovny VZT. Zde bude vybudován rozvod k jednotlivým jednotkám.

Způsob vedení je zřejmý z výkresu. Před každou VZT jednotkou bude zhotoven regulační uzel, který bude tvořen trojcestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem. Směšovací armatury, servopohony na nich a jejich ovládání bude zabezpečovat M a R. Topný okruh bude v nejvyšším místě odvzdušněn a u jednotek bude umožněno vypuštění.

1.5. Připojení  sterilizátoru  na  páru:

- V suterénu bude parní přípojka ukončena uzavíracím ventilem. Parní potrubí bude dále vedeno pod stropem suterénu až do prostoru pod stabilizátor. Stoupačkou bude potrubí ze suterénu přivedeno ke sterilizátoru. Toto potrubí bude v suterénu a u sterilizátoru osazeno uzavíracím kohoutem. V prostoru 1.N.P. bude potrubí napojeno na příslušné hrdlo sterilizátoru.

2. Izolace tepelné -

Označené potrubí bude izolováno návlekovou izolací IMA-LET. Ve stěnách bude použita  tloušťka izolace 10 mm. Na volném prostranství bude použita tloušťka izolace 20 mm. Izolací z minerální plsti o tl. 40 mm s povrchovou úpravou hliníkovou folií v šestihranném pletivu  budou izolovány - HVDT, rozdělovač RS KOMBI a parní potrubí.

3.Nátěry -

Veškeré kovové části zařízení, které nejsou povrchově upraveny pokovováním, budou natřeny syntetickým nátěrem základním a venkovním.

4.Součást dodávky dodavatele díla :

Orientační štítky - na zařízení ( např. kotel 1, kotel 2 ...)

na jednotlivých větvích  ( větev vytápění - přívod, větev vytápění - vrat ....)

Protokoly od zkoušek dle ČSN 06 0310  -  Zkouška těsnosti

Zkouška dilatační

Zkouška topná

Topnou a tlakovou zkoušku podlahového vytápění provést dle  pokynů pro instalaci.

Dále je třeba od dodavatele požadovat atesty nebo prohlášení o shodě použitého zařízení, záruční listy použitého zařízení .

15. 2. Elektro

## 1. Základní technické údaje stavby

Napěťová soustava	: v NN	:	3PEN ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C

v objektu	:	3NPE ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-S

Ochrana proti úrazu el. proudem

:	základní	:	samočinným odpojením od zdroje

zvýšená	:	proudovými chrániči a dopl. pospojováním

Měření el. energie	:	centrální

Stupeň dodávky	:	3. stupeň

Způsob napojení	:	kabelem CYKY z nové poj. skříně

Instalovaný výkon	:		Pinst. [kW]				Pp. [kW]

VZT			15,4				0,8		7,0

ZTI			0,5			1,0		0,5

Osvětlení			6,5			0,8		5,2

Instalace			12,0			0,3		3,6

Topení			1,5			1,		1,5

Celkem			35,9			0,5		17,8

2.	Provozní podmínky

Všichni pracovníci organizace musí být poučeni o způsobu poskytování první pomoci při úrazech el. proudem, včetně poučení o používání záchranných pomůcek. Poučení pracovníků musí být opakováno alespoň jednou ročně a musí být o těchto poučeních veden záznam. Organizace je povinna zabezpečit všechny pomůcky pro poskytování první pomoci.

Elektrické rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným Elektrotechnickým předpisům.

Pracovníci určení k obsluze a práci na el. zařízení musí mít takové duševní a tělesné předpoklady, jaké vyžaduje odpovědnost jimi prováděných úkonů.

Pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace mohou obsluhovat jednoduché zařízení do 1000 V, při jejichž obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím.

Pracovníci seznámení mohou samostatně obsluhovat jednoduchá el. zařízení a nesmí pracovat na částech el. zařízení bez napětí. O poučení osob je nutno vést pravidelné záznamy.

Pracovníci, kteří obsluhují stroje a zařízení, musí být seznámeni s provozovaným zařízením a s jeho funkcí. Tam, kde jsou vypracovány místní nebo jiné

bezpečnostní a pracovní předpisy nebo pokyny, musí být na vhodném místě přístupny a pracovníci s nimi prokazatelně seznámeni.

Pracovníci s kvalifikací /vyučeni v el. tech. oboru nebo ukončené nižší, střední, vyšší škol. vzdělání v el. tech. oboru/ mohou samostatně obsluhovat el. zařízení, pracovat na el. zařízení bez napětí, v blízkosti částí pod napětím i na částech s napětím /dále viz. čl. 146, 161, 162, 163, ČSN 343100/.

Znalost předpisů u těchto pracovníků bude případně ověřena dle vyhlášky 50/78 Sb. § 4 nebo § 6.

Prostředí je určeno dle ČSN 330300 s přihlédnutím k EN 50 014 dle provozu, a v projektu je vyznačeno trojúhelníkem s příslušným číselným označením.

Stupeň krytí přístrojů a instalačního materiálu je stanoven ve smyslu ČSN 33 2320.

3.	Způsob montáže

3.1	Ochrana před úrazem el. proudem

Ochrana před úrazem el. proudem je navržena ve smyslu ČSN 332000-4-41 jako základní samočinným odpojením od zdroje. Jako zvýšená je navržena proudovými chrániči a doplňujícím pospojováním v soustavě TN-S.

3.2	Elektrické připojení

Připojení bude provedeno na novou pojistkovou skříň NN vně objektu. Odtud se napojí hlavní rozvaděč objektu RMS1, který je umístěn v suterénu. Připojení se provede kabelem CYKY, který bude uložen pod omítkou.  Z rozvaděče RMS1 se napojí podružný rozvaděč RMS2 v patře. Pro možnost zálohováni se instaluje lokální UPS pro napájení výpočetní techniky a dále se propojí tato zařízení na náhradní zdroj budovaný při stáji č.2.

3.3	Elektrické rozvody

Instalace

Je rozdělena na samostatné světelné obvody a na obvody zásuvkové. Osvětlení je navrženo částečně svítidly zářivkovými a částečně svítidly s kompaktními zdroji. Svítidla jsou navržena v patřičném krytí a to částečně zapuštěná v podhledech a částečně přisazena. Zapuštěná svítidla se rozmístí s ohledem na rastr podhledu, který je zpracován ve stavební části. Svítidla v patře přisazená 2x36W, 1x36W v krytí IP54 v technických místnostech a krytí IP20 v kancelářích a chodbách Dále svítidla s kompaktními zdroji v krytí IP20. Ovládání světel je provedeno lokálně kolébkovými spínači tak, aby bylo možno zapnout nebo vypnout pouze část celkového osvětlení s ohledem na uzavřené celky. Na únikových chodbách, schodištích a komunikačních prostorech se instalují nouzová svítidla s vlastními zdroji. Rozmístění zásuvek a jejich výšky budou určeny v dalším stupni PD. Samostatně jsou napojeny zásuvky pro možnost napojení PC a zařízení technologie.

Instalace v objektu je provedena kabely CYKY, které se uloží částečně pod omítku a částečně v podhledech v lištách a žlabech. V 1pp a ve strojovně VZT se kabely uloží na povrch do žlabů, lišt a trubek.

Zařízení VZT se napojí silově z rozvaděče RMS2 tak, že bude provedena možnost volby ovládání na rozvaděči jednak ručně a jednak s vazbou na MaR. Složka MaR se zpracuje samostatně.

Samostatné vývody 400V budou ukončeny zásuvkami, popřípadě spínači dle požadavku technologie. Dále se napojí zařízení ústředního vytápění vč. regulace v 1PP, a ve 2NP. Pro ZTI se napojí samostatně oběhové čerpadlo.

Denní osvětlení

Denní osvětlení v kancelářích, hygienických smyčkách, stájích a přípravnách je stanoveno kontrolním výpočtem, zahrnujícím v sobě všechny podstatné vlivy (oblohovou složku, úhel stínění a vnější a vnitřní odraženou složku) a bylo porovnáno s dovolenými hodnotami. Výpočet osvětlení je proveden na PC na programech výrobců svítidel.

Všechny místnosti mají boční osvětlovací otvory (oknem a pod.). Dle ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov, část 1 (i ČSN 730580-2 Denní osvětlení obytných budov) musí být minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti emin splněny ve všech kontrolních bodech prostoru nebo jeho funkčně vymezené části. Jedná se především o výše uvedené prostory.

Výše uvedené místnosti - májí v obvodové stěně okno. Pro středně přesnou charakteristiku zrakové činnosti je emin=1,5%, což odpovídá vzdálenosti 2,1m od okna. Pro trvalý pobyt osob je funkčně vymezen prostor kanceláře do vzdálenosti 2,1m od okna, zbývající část je prostor odkládací a vnitřní komunikace. (Vypočtené minimum 1m od zadní stěny je e=1,0%).

Pokud by bylo nezbytné uvažovat s trvalým pobytem osob v části prostoru, kde je činitel osvětlenosti nižší než emin=1,5%, dle Hygienických předpisů a ČSN 360450 musí být hodnota umělého osvětlení Epk v takovém prostoru nebo jeho části vyšší o jeden stupeň řady osvětlenosti  vyšší.

Kategorie prostorů a charakteristika místností

- Prostory s vysokými nároky na intenzitu osvětlení - kanceláře, ustájení přípravny do kategorie prostoru B3, osvětlení Epk=300-500lx.

- Denní místnost, strojovny kategorie prostoru C1, osvětlení Epk=200lx.

- Hygienické zařízení, chodby atd. - kategorie prostoru C2, osvětlení Epk=150lx.

Rozměry místností

Rozměry místností pro výpočty byly převzaty ze stavebních výkresů, výška místností je cca 3m. Výška srovnávací roviny je 0,8m, na komunikacích je srovnávací rovina totožná s rovinou podlahy.

Místnosti z hlediska světelných podmínek

Ve výpočtech bylo uvažováno se střední odrazností povrchu

- strop 10 až 30%

- stěny 30 až 50%

- podlaha 20%

Určovací činitel byl brán 0,6.

Doporučení vhodných typů zářivkových trubic

Pro dodržení přirozené závislosti mezi intenzitou osvětlení a barvou světla je nutné aby v prostorách s osvětlením

- Epk=300lx-500lx - zářivky teple bílé

- Epk=200lx - zářivky bílé

Výpočet osvětlení byl proveden na zářivky OSRAM, řada LUMILUX DENNÍ, LUMILUX BÍLÁ a LUMILUX TEPLE BÍLÁ.

Umístění svítidel a jejich zapojení

Svítidla budou rozmístěna dle výkresu osvětlení v dalším stupni PD. Při rozmístění svítidel bylo respektováno tuhé technologické vybavení jednotlivých pracovišť. Zapojení zářivkových světel se doporučuje provést na jednotlivé fáze tak, aby byl odstraněn nežádoucí stroboskopický jev zářivek.

Údržba svítidel

Údržba spočívá především v čištění opálových krytů zářivkových svítidel a bílých mřížek, které se snadno zanáší prachem. Dále zahrnuje běžnou výměnu světelných zdrojů a zapalovačů. Časový interval údržby je 6 měsíců.

Bleskosvodná soustava

Základní hřebenová soustava je tvořena svodovým vodičem FeZn  8 mm. Tento vodič bude uložen na podpěrách PV 13, 14 /na hřebeny a pod tašky/. Celá soustava bude připojena na jednotlivé zemniče s max. hodnotou uzemnění 15 Ohmů. Soustava bude doplněna o strojené zemniče. Všechny kovové předměty na střeše budou spojeny s bleskosvodnou soustavou. Svody budou chráněny ochrannými úhelníky s držáky.

Slaboproudá instalace

Součástí slaboproudé instalace je rozvod státního telefonu kabely SYKFY v trubkách PVC pod omítkou. Napojení se provede na stávající rozvod telefonu.

Dále bude proveden rozvod domácího telefonu s ohledem na požadavky investora.

Pro možnost přenosu dat se provede pouze zatrubkování ve stejném rozsahu jako DT. Je možné telefonní a datovou instalaci spojit do strukturované kabeláže.

Rozvaděče

Jsou navrženy jako nástěnné rozvaděče. Obsahují hlavní jističe a jistící prvky pro jednotlivé el. obvody s proudovými chrániči. Jsou osazeny tak, aby jejich střed byl cca. 1,5m nad podlahou. Před rozvaděči musí být zachován volný prostor min. 1m.

Určení vnějších vlivů

Viz „Protokol o určení vnějších vlivů“.

4.	Závěrečná ustanovení

Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí zpráva dle ČSN 331500-6-61. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem el. proudem.

Doporučujeme uživateli, aby v určených lhůtách požádal odborný závod o přezkoušení funkce a ochrany el zařízení.

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí. Všechny montážní práce je nutno provést dle platných Eletrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito materiálu rovněž dle ČSN.

Stavební úpravy jsou obsaženy ve stavební části projektu.

Projektová dokumentace je zpracována dle Elektrotechnických předpisů ČSN, dle kterých musí být elektrické předpisy realizovány a udržovány.

5.	Tabulka použitých norem

číslo normy	název normy

ČSN 332000 - 1	-	El. předpisy, Rozsah platnosti, účel a základních hlediska

ČSN 332000 - 3	-	Elektrotech. předpisy, Stanovení základních charakteristik

ČSN 332000 - 4 - 41	-	Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 332000 - 4 - 43	-	Ochrana proti nadproudům

ČSN 332000 - 5 - 523	-	Přiřazení jistících prvků

ČSN 341050	-	Předpisy pro kladení silových el. vedení

ČSN 330165	-	Předpisy pro značení přípojnic a vodičů barvami

ČSN 343510	-	Bezpečnostní tabulky a nápisy pro el. zařízení

ČSN 332000 - 5 - 51	-	Všeobecné předpisy

ČSN 343100	-	Pracovní a provozní předpisy pro el. zařízení

ČSN 013330	-	Značky pro situační schémata pro el. zařízení a hromosvody

ČSN 332130	-	Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 331500 - 6 -61	-	Revize el.zařízení

15. 3.  ZTI

Vodovod

Rozvody studené vody budou napojeny na  nový přívod vody v suterénu objektu.  Zde je navržen hlavní uzávěr vody pro objekt.

TUV bude připravovaná v zásobníku o objemu 130 l napojeném na plynový kotel. Plynový kotel je schopen objem zásobníku ohřát za max. 30 min.   Je navržena nucená cirkulace TUV pomocí čerpadla ZIRCO WILLO  Z 25.

Rozvody vody jsou navrženy z potrubí plastového např. Ekoplastik.

Veškeré stoupací potrubí a přívody k jednotlivým zařizovacím předmětům jsou vedeny v drážkách a jsou chráněny plstěnými pásy.  Rozvody vody vedené volně budou chráněny návlekovými izolacemi.

V objektu je  navržen hydrantový systém typu D s 30m tvarově stálou hadicí a s výstřikovou hubicí 9 mm. Pro rozvod požární vody bude navrženo potrubí ocel. pozinkované.

Instalaci nutno provést dle ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody.

Kanalizace

Veškeré nově budované odpadní potrubí ze sociálního zařízení bude svedeno do stávající revizní šachty ( viz. stáj č. 2) .

Infikované odpadní vody budou do areálové kanalizace svedeny přes odpadní jímku. V této jímce se budou provádět odběry vzorků a po jejich kontrole a neutralizaci budou  přepouštěny do čerpací jímky ( viz. stáj č. 2 ) .

Dešt'ové vody ze střech budou napojeny  do nově budované venkovní dešťové kanalizace, nebo samostatnými větvemi do stávající kanalizace v areálu.

Svodné potrubí splaškové je navrženo z trub PVC- KG systém,  odpadní potrubí  a připojovací potrubí je navrženo z trub plastových HT systém.

Instalaci nutno provést dle ČSN 73 67 60.

Plynovodní instalace

Potřeba zemniho plynu

5 x Laboratorní kahan 	................................................................................................0,50 m3/h

1x Plynový kotel THERM 28 LXZ ...... .. ...................... .. . ........................... .................3,25 m3/h

2x Plynový kotel THERM 50 S DUO .. .. ...................... .. . ........................... ...............10,40 m3/h

Celkem .... . ...................... .................. ... .....................   .............................................14,15 m3/h

Vlastni řešeni

Plynovodní přípojka

Na fasádu objektu je přivedena STL plynovodní přípojka.

Jako hlavní uzávěr plynu slouží kohout DN 32.

Hlavní uzávěr plynu a STL regulátor je součástí dodávky venkovních rozvodů plynu.

Vnitřní plynovod

Před každým spotřebičem je navržen kulový kohout příslušné dimenze.

V místech průchodů přes nosné zdi a strop potrubí uloženo v ocelových chráničkách.

Veškeré stavební úpravy jsou patrny z přiložených výkresů.

V místnostech, kde jsou umístěny spotřebiče bez odtahu spalin, nesmí být okna opatřena těsněním.

Po úspěšné tlakové zkoušce bude potrubí dvojnásobně natřeno s Ix emailováním.

Trubní rozvody jsou navrženy z trubek ocelových bezešvých s úkosem pro V svar, jak.mat.11353.0.

Montovat a opravovat odběrné plynové zařízení mohou jen organizace mající potřebné oprávnění.

Odborné technické přezkoušení odběrných zařízení provádí plynárenský podnik. Revidovat odběrná

plynová zařízení smí jen organizace nebo pracovníci, kteří mají z této činnosti osvědčení o odborné

způsobilosti.

Pro projektování,  stavbu, zkoušeni a provoz domovních plynovodů,  pro připojováni a provoz

plynových spotřebičů platí TPG 704 01.

Stlačený  vzduch

Nově navržený rozvod stlačeného vzduchu je napojen na kompresor, který bude umístěn v samostatné místnosti .  Je navržena  stabilní kompresorová stanice SKS 4.

( Dodává ORLÍK KOMPRESORY Česká Třebová ).

Na vývod stl. vzduchu je možno po dohodě s investorem osadit vymražovačka a odolejovač.

Pro osazení kompresoru je nutno učinit antivibrační opatření.

Trubkový rozvod bude ukončen kulovýn kohoutem DN 15 se šroubením na hadici. Přívod stlačeného vzduchu pro autokláv bude ukončen kulovým uzávěrem.

Potrubí je spádováno 0,3% k odběrnímu místu.

Jako materiál bude použito trubek černých bezešvých hladkých j.m. 11 353. Spoje potrubí budou svařovány.

Po montáži se vzduchové rozvodné potrubí zkouší tlakem vzduchu nejméně o 50% vyšším, než je tlak provozní t.j. 1,2 MPa. Po úspěšné zkoušce se potrubí natře modrou barvou .

15.4. Parovod

1.	Technické řešení:

Do stáje č. 3 bude přivedena pára stávajícím topenářským kanálem. Z tohoto kanálu bude demontováno stávající potrubí, které již v současné době není využíváno. Kanál bude vyčištěn a bude nově vedena parní přípojka.  Pára bude napojena v instalační kanále u stáje č.2. Potrubí bude vedeno po konzolách, které budou kotveny dle možností do stěny kanálu. Dle možností je možno využít i stávající konstrukce v kanále. Přípojka bude ukončena v suterénu stáje č. 3 uzavíracím ventilem. Rozvod je spádován k  připojení   na stávající parovod. Pokud nebude po odkrytí kanálu nutno tento spád přehodnotit. Dodržet je třeba umístění pevných bodů dle výkresu. Návrh provedení uložení je patrno z výkresu.

2. Izolace tepelné -

Potrubí v kanále bude izolováno  izolací z minerální plsti o tl.60 s povrchovou úpravou hliníkovou fólií v šestihranném pletivu.

3.Nátěry -

Veškeré kovové části zařízení, které nejsou povrchově upraveny pokovováním, budou natřeny syntetickým nátěrem základním a venkovním.

4.Součást dodávky dodavatele díla :

Před zakrytím kanálu je třeba provést zkoušky podle ČSN 06 0310. Dodavatel dodá protokoly od zkoušek dle ČSN 06 0310  -                        Zkouška těsnosti

Zkouška dilatační

Zkouška topná.

15.5. ZTI venky

1./ Navržené řešení

Tato část projektové dokumentace řeší venkovní kanalizaci a přípojku vody pro rekonstruovaný objekt.

2./ Venkovní kanalizace

Splašková kanalizace z objektu bude zaústěna do stávající venkovní šachty ( vybudovaná v rámci rekonstrukce stáje č. 2 ).

Nově vybudovaná dešťová kanalizace DN 200 bude zaústěna do stávající dešťové  kanalizace v areálu. Zaústění je navrženo do stávajíc revizní šachty. Dva dešťové svody  budou do stávající kanalizace zaústěny samostatně.

Hloubka stávající kanalizace je vynešena dle dostupné dokumentace.  Před zahájením vlastních prací je nutno ověřit skutečnou hloubku kanalizace.

Pro zabezpečení řádné fce jsou navrženy do stokové sítě revizní šachty. Jsou umístěny na všech půdorysných a výškových směrových změnách potrubí, v místech spojení dvou nebo více stok a v přímích úsecích tak, aby vzdálenost sousedních šachet nebyla větší jak 50 m.

Před zahájením  zemních prací je investor povinen zabezpečit vytýčení veškerých podzemních sítí.

Výkopové práce budou provedeny ve smyslu ČSN 73 3050. Potrubí bude uloženo v prům. hl. 1,80. Minimální š. rýhy 1,00 m. Vedle rýhy musí být ponechán volný prostor min. 0,5 m po obou stranách.

Roury a tvarovky z PVC se kladou o lůžka z písku. Po zhutnění musí být tloušťka lůžka 100 - 150 mm.

Spoje trub musí zůstat volné a obsypou se až po úspěšné vodotěsnosti stoky. Materiál na obsyp se rozprostře po obou stranách potrubí současně ve vrstvách 150 mm a zhutňují se souměrně po obou stranách. Zhutňování obsypu přímo nad troubou je zakázané.

Po vykonání zkoušky vodotěsnosti, po dokončení obsypu potrubí a jeho kontrole zhutnění se provede zásyp rýhy dle ČSN 73 3050.

Pro stavbu kanalizace bude použito trub plastových např. PIPE LIFE - FATRA .

Montáž potrubí bude provedena dle předpisu výrobce .

Vzhledem na mechanické vlastnosti PVC je připojení potrubí na šachtu pomocí šachtové vložky.

Kanalizační potrubí po montáži bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 73 6716.

Min.vzdálenost mezi kanalizací a ostatními vedeními dodržet dle ČSN 73 6005.

Projektová dokumentace byla zpracována dle ČSN 75 6101.

Prováděcí závod je povinen dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost při práci.

3./ Přípojka vody

Navržená vodovodní přípojka rPE 50 bude napojena na stávající armaturní šachtu.  V šachtě je navržen kulový uzávěr..

Investor je povinen zabezpečit před zahájením výkopových prací vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí.

Výkopové práce budou provedeny ve smyslu ČSN 73 3050. Potrubí bude uloženo v prům. hl. 1,60 m. Minimální š. rýhy bude 0,50 m u dna potrubí. Stěny budou svislé 1:0. Vedle rýhy musí být ponechán volný prostor min. 0,5 m po obou stranách.

Lože pod potrubí a obsyp potrubí se provede ze štěrkopísku.

Pro stavbu vodovodní přípojky budou použity trubky plastové rPE.

Zásyp rýhy se provede zeminou z výkopu. Po zahození vodovodu se provedou opravy komunikací.

Projektová dokumentace byla zpracována dle ČSN 75 5411 a ČSN 01 3426.

Prováděcí závod je povinen dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost při práci.

15.6. Vzduchotechnika

1.	ÚVOD

VZT zařízení  pro realizační projekt akce „Rekonstrukce stáje č.3 v areálu VÚVeL v Brně, Vzduchotechnika a klimatizace “ zajišťuje  větrání popř. klimatizaci daných prostor stáje č.3 a vhodné pracovní prostředí.

1.2	OBSAH  PROJEKTU A PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Obsahem projektu je řešení vzt zařízení pro větrání a klimatizaci stáje č.3. Podkladem pro vypracování projektu byly:

- stavební výkresy  objektu

- projekt vzduchotechniky pro stavební povolení

- požadavky investora a výzkumných pracovníků

- níže uvedené předpisy

  - POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNĚ TECHNICKÉ NORMY

- Hygienické předpisy sv. 39/1978; Směrnice č. 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- Hygienické předpisy sv. 58/1985; Směrnice č. 66, kterými se mění Směrnice č. 46/1978 Sb.

- Hygienické předpisy sv. 66/1989; Výnos č. 74, kterým se mění směrnice č.66/1985 Sb.

- Hygienické předpisy sv. 37/1977 – Vyhl.č.13/1977 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a       vibrací

- ČSN 12 7010	Navrhování větracích a klimatizačních zařízení  (1988)

- ČSN 12 5310	Čisté místnosti a čistá pracovní místa s kontrolovaným bezprašným prostředím

- ČSN 73 0548	Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

- ČSN 73 0531	Ochrana proti hluku v pozemních stavbách

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (leden 1996)

- ON 12 5005		Třídění filtrů atmosférického vzduchu

Evropská konvence o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely

Hygiena a technologie chovu laboratorních zvířat (komplex zásad a opatření zajišťujících optimální vlastnosti prostředí pro chovaná zvířata)

Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití  pokusných zvířat (Návrh-58.verze)

1.4	PARAMETRY VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ

Místo stavby	Brno

Nadmořská výška	227 m n.m.

Letní výpočtová teplota	tel	=	 30 	°C

Zimní výpočtová teplota	tez	=	-12 	°C

1.5	PARAMETRY ENERGIÍ,  JEJICH POUŽITÍ

Pro ohřev vzduchu v tepelném výměníku větracích jednotek bude používána topná voda s rozsahem pracovních teplot 90/70°C . Topná voda bude připravována v rámci části – Vytápění.

Řízení provozu větracích jednotek bude automatické a bude řešeno v části – MaR.

Napojení vzduchotechnických jednotek silnoproudem bude řešeno samostatným rozvodem v rámci části – elektro.

2.	KONCEPCE  VĚTRACÍCH ZAŘÍZENÍ

Koncepce větracích zařízení vychází z požadavků výše uvedených předpisů doplněných požadavky investora.

Zařízení jsou navržena s ohledem na minimalizaci investičních a provozních nákladů, při respektování požadavků platných norem a hygienických předpisů.

Potrubní rozvody pro přívod i odvod vzduchu  jsou zhotoveny z potrubí z pozinkovaného plechu nebo ohebnými hadicemi. Tam kde je to potřebné, je potrubí opatřeno tepelnou a hlukovou izolací nebo jsou použity izolované ohebné hadice. Rozvody jsou vybaveny regulačními prvky a distribučními elementy, osazenými do stavebního podhledu, případně stěn větraných místností. Pro ochranu proti šíření hluku  budou potrubní rozvody vybaveny tlumiči hluku.

Přívodní potrubí bude před vstupem do větrací jednotky chráněno tepelnou izolací pro zamezení kondenzace vlhkosti na povrchu potrubí, mezi tlumiči před a za jednotkou budou vzt potrubí izolována protihlukovou izolací.

Dodávka  a montáž čistých podhledů firmy LVZ Liberec bude zpracována touto firmou a bude tvořit vlastní projektovou dokumentaci.

  - Zařízení č.1,1A – Větrání a klimatizace infekčních stájí č.1,2,3,4

2.1.1	Charakteristika zařízení

Prostor infekčních stájí  je nuceně větrán, chlazen a event. teplovzdušně dotápěn / při požadavku výzkumu teploty interiéru ti = 30°C /, pro udržení teploty interieru v požadovaných mezích a pro dosažení požadované čistoty prostředí. Zařízení zabezpečí více než patnáctinásobnou výměnu vzduchu v místnostech při maximálním vytížení a obsazení všech klecí zvířaty. Při menším provozu bude možno provozovat vzt zařízení s menším výkonem. Přívodní vzduch je upravován ve vzduchotechnických jednotkách typu GEA Aircent / 2otáč. /, umístěných ve strojovně vzduchotechniky v podkroví. Jednotky jsou ve složení : celoplošná uzavírací klapka servo, filtr EU 4, ohřívací komora vodní, chladicí komora vodní, ventilátor, filtr EU7. Jednotky budou osazeny na rámu v.cca 150 mm, aby bylo možno odvést kondenzát potrubím do kanalizace / přes sifon /.

Upravený vzduch bude z jednotky dopravován  přívodním  tepelně izolovaným potrubím do prostoru podhledu infekční stáje prostřednictvím ohebných hadic napojených na čisté nástavce typu CGF s vířivými  vyústěmi vyfukován do jejího prostoru. Čisté nástavce budou  osazeny filtračními vložkami ABSOFIL 610/610/78 P U pro dosažení aseptické čistoty přiváděného vzduchu. Distribuční elementy přívodu budou umístěny podél vnější stěny stáje. Odsávací vzduchovody budou řešeny obdobně jako přívodní. Jako odsávací elementy budou použity rovněž čisté nástavce typu CGF s vyústěmi pro odvod vzduchu, jež budou situovány podél vnitřní stěny místnosti stáje. Čisté nástavce budou osazeny opět filtračními vložkami ABSOFIL P U pro  zachycení všech případných infekčních částic a bakterií a tím dosažení požadované čistoty odváděného vzduchu, třídy filtrace vzduchu V. Z prostoru přípraven bude znehodnocený vzduch odsáván ventily osazenými ve stropě a napojenými potrubím přes filtrační komoru na odtahový ventilátor GEA.

Odsávací ventilátor GEA Aircent / 2otáč. / bude,  stejně jako přívodní jednotka,  instalován  ve strojovně vzduchotechniky v podkroví ve 2.NP. Všechny vzduchovody jsou osazeny patřičnými regulačními prvky.

Nasávání čerstvého vzduchu  je uvažováno přes fasádu objektu - otvor krytý protidešťovou žaluzií osazenou na potrubí, nasávání na severozápadní  straně. Výfuk odváděného vzduchu je v horní části strojovny na jihovýchodní straně nad střechu objektu / budou použity stávající otvory - okenní - v obvodové konstrukci dle skutečných možností /. Výfuk opatřený samočinnou klapkou.

Zařízení bude pracovat se 100% přívodem čerstvého vzduchu. Dle vyjádření investora mohou být v provozu všechny infekční stáje nebo i každá zvlášť.

Jako zdroj chladu jednotek bude sloužit kompresorová jednotka DAIKIN EUWA, osazená na severozápadní fasádě objektu na úrovni podkroví na konzolách dodaných  stavbou a spojená s chladiči jednotek izolovaným vedením / viz PD – Rozvody ledové vody /.

Dle vyjádření investora není v tomto stupni požadavek úpravy přiváděného vzduchu vlhčením.

Ve stájích bude použito čistých podhledů firmy LVZ Liberec. Toto zařízení zajišťuje  hygienické provedení místností a snadnou údržbu / omyvatelnost /. V podhledech bude osazeno osvětlení splňující výše uvedené požadavky.

2.1.2	Provoz zařízení

Chod zařízení infekčních stájí  bude řízen  systémem měření a regulace pro dosažení a udržení optimálních provozních podmínek. Řídící skříň pro všechny jednotky bude umístěna  ve strojovně vzduchotechniky.

2.2	Zařízení č.2,2A – Větrání hygienických smyček a přípraven

2.2.1	Charakteristika zařízení

Prostory hygienických smyček a s nimi souvisejících chodeb jsou nuceně teplovzdušně větrány,  pro zabezpečení tlakového spádu proti směru možného znečištění. Zařízení zabezpečí celkem více než desetinásobnou výměnu vzduchu v místnostech. Přívodní vzduch je upravován ve vzduchotechnické jednotce GEA Aircent, umístěné ve strojovně vzduchotechniky v podkroví. Jednotka je mimo ventilátoru vybavena také dvoustupňovou filtrací vzduchu třídy EU4 a  EU7 a  teplovodním ohřevem. Jednotka bude osazena na rámu v.cca   150 mm.  Ventilátorová komora bude obsahovat pružinové tlumiče chvění, které snižují vibrace ventilátoru a tím i celého zařízení.

Upravený vzduch je z jednotky dopravován  přívodním, tepelně izolovaným vzduchotechnickým potrubím sk.I z pozinkovaného plechu nebo izolovanými ohebnými hadicemi nad podhledem  chodby v podkroví a jednotlivými  větvemi k  přívodním vzduchovým ventilům  ve stropě místností nebo ve stěně / viz projektová dokumentace /.  Přívody vzduchu jsou provedeny do prostoru chodeb a šaten. Odsávací vzduchovody jsou řešeny obdobně jako přívodní. Jako odsávací elementy jsou použity rovněž vzduchové ventily.

Jako odsávací ventilátor je použit GEA Aircent , který je stejně jako přívodní jednotka  instalován  ve strojovně vzduchotechniky v podkroví ve 2.NP. Všechny vzduchovody jsou osazeny patřičnými regulačními prvky a tlumiči hluku.

Chod zařízení je řízen  systémem měření a regulace pro dosažení a udržení optimálních provozních podmínek.

Tyto regulační obvody jsou řešeny samostatně projektem MaR.

2.3	Zařízení č.4,4A – Větrání šaten a úklidu ve 2.NP, WC v 1.NP, kotelny a skladů v suterénu

2.3.1	Charakteristika zařízení

Prostory šaten a sprch ve 2.NP budou nuceně odvětrány pomocí ventilátoru osazeného pod stropem. Výfuk je vně objektu. Úhrada vzduchu bude přisátím z okolních místností. Ovládání tlačítkem, dle potřeby.

Prostory WC  a úklidu budou nuceně odvětrány pomocí odtahového ventilátoru. Úhrada vzduchu přisátím z okolních prostor. Zařízení pro WC bude spouštěno ručně, na základě potřeby. Zařízení pro úklidovou místnost bude spouštěno pomocí časového programu.

Prostory prádelny jsou vybaveny odtahovým ventilátorem , který bude spouštěn dle potřeby , ručně. Úhrada vzduchu bude přisátím z okolních místností přes dvojici mřížek ve dveřích.

Prostory skladů budou provětrány přirozeně mřížkami osazenými ve dveřích – dodávka stavby.

Do místnosti kotelny bude vzduch pro úhradu spalováním přiváděn potrubím vyvedeným až k podlaze. Čerstvý vzduch bude nasáván z fasády objektu. Potrubí bude opatřeno izolací, s ohledem na možnost kondenzace.

2.4	Zařízení č.5A – Větrání prokladů

2.4.1	Charakteristika zařízení

Prostory všech čtyřech prokladů budou větrány podtlakem. Do prostoru prokladů bude aplikován dezinfekční prostředek. Po časové aplikaci dezinfekčního prostředku / po dobu aktivace / budou dveře prokladu ze strany čisté chodby odblokovány. Odsávací ventilátor bude spouštěn s předstihem / doba nastavení bude učena ve zkušební době provozu / a poté dojde automaticky k otevření dveří ze strany čisté chodby. Ventilátor bude ještě po jistou dobu odsávat / opět doba provozu bude nastavena ve zkušebním provozu / a poté automaticky vypnut a uzavře se i uzavírací servoklapka na odtahovém potrubí, a tím bude zabráněno zpětnému tahu studeného a nefiltrovaného vzduchu.

Provoz zařízení bude řízen profesí MaR. Podrobnosti budou uvedeny v doplňku k PD stáje č.3 RP na základě dohody s investorem .

3.	EKOLOGIE

- odváděné škodliviny VZT zařízením do volné atmosféry neobsahují žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu „ Zákona o ochraně životního prostředí “

4.	ZÁVĚR

Navržené zařízení musí být po montáži zaregulováno na projektované parametry. Na provozovaném zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a servis. Montáž přívodních a odtahových ventilů a anemostatů v místnostech s podhledy musí být koordinována s montáží podhledů LVZ GEA. Tato projektová dokumentace bude doplněna o větrání prokladů dle požadavku investora v další části PD.

5   Rozvod  chladící vody

Projekt řeší zásobování chladící vodou 6/12oC  sestavných klimatizačních  jednotek AIRCENT 11.05 ve strojovně VZT.   Zdrojem chladící vody bude jedna kompresorová chladící jednotka se šroubovými kompresory s plynulou regulací chladícího výkonu umístěná   na venkovní terase  . Chladící výkon :26,2 kW

Oběh chladící vody 6/12oC zprostředkovává hydraulický modul TRANE typ HDM 1,1.  Jako chladící médium je použito ekologicky přijatelné chladivo R 22.

Z chladící  jednotky bude vedena chladící voda 6/12oC do   chladičů klimajednotek pro stáj č.3, které budou umístěny v přímém sousedství chladící jednotky

15. 7. Měření a regulace

1.ÚVOD

Předmětem tohoto projektu je návrh měření a regulace pro ÚT a VZT ve Stáji č.3 v areálu VÚVeL v Brně.

2. KONCEPCE MaR

Pro řízení všech požadovaných technologických zařízení je vybudován systém řízení od firmy Siemens, divize Landis a Staefa.

Tři řídící mikroprocesorové podústředny typu PRU10.64 jsou propojeny profibusem a komunikují spolu. Mají zabudovánu komunikační kartu pro možnost připojení na PC centrálu.

Podústředny U3 a U4 jsou instalovány na panelu technologického rozvaděče MaR D11,

podústředna U5 na panelu technologického rozvaděče MaR D13.

Systém podústředen je rozšířen pomocí potřebného počtu modulů s I/O body.

Na displeyi podústředny lze sledovat a řídit technologický proces, jednoduchou manipulací zajistit potřebné změny v průběhu provozu řízené technologie v dovoleném rozsahu.

3. SOUPIS TECHNOL. ZAŘÍZENÍ A POPIS OKRUHŮ MaR

3.1 4x VZT zařízení pro stáj 1-4

3.2 VZT pro hygienickou smyčku

3.3 strojovna tepla pro VZT

3.4 strojovna tepla pro ÚT

3.5 strojovna chlazení

3.6 Ovládání prokladu

3.7 Ovládání průchozích dveří

3.8 Rozvaděče

Z rozvaděče D11 je řízeno zařízení 4.1, 4.2, 4.3, 4.5

Z rozvaděče D12 je řízeno zařízení 4.4

Z rozvaděče D13 je řízeno zařízení 4.6,  4.7

3.1 4x VZT zařízení infekční pro stáj 1-4

VZT jednotka je spouštěna do provozu automaticky v časovém programu a pokynem z PC.

REGULACE OHŘEVU VZDUCHU. Teplota vzduchu je regulována dvěma trojcestnými ventily t.j.na ohřívači TV a chladiči.

PROTIMRAZOVÁ OCHRANA (PMO)je zajišťována snímačem teploty vzduchu s kapilárou, a snímačem teploty topné vody na zpátečce TV.

KLAPKY přívodní a odtahová - jsou otevírány před spuštěním ventilátorů a zavírány při vypnutí obou ventilátorů v automatickém režimu.

VENTILÁTORY  přívodu a odtahu jsou v automatickém režimu spouštěny každý samostatným signálem. Svým výkonem zajišťují podtlak ve stájích. Ventilátory jsou dvourychlostní a jejich rychlost bude nastavována podle počtu zvířat při provozu.

ČERPADLO OHŘÍVAČE je spouštěno při nenulové poloze regulačního ventilu OH, při venkovní teplotě pod +2°C se spustí čerpadlo ohřívače trvale.

ZANESENÍ FILTRU na VZT jednotce a v prostoru na přívodu a odtahu je sledováno regulátorem diferenčního tlaku. Pokud bude filtr zanesen, kontakt reg.dif.tlaku sepne poruchový signál.

PORUCHA jednotlivých prvků je signalizována na panelu podcentrály rozvaděči D11 a dále na PC

3.2 VZT pro hygienickou smyčku

VZT jednotka je spouštěna do provozu automaticky v časovém programu a pokynem z PC.

REGULACE OHŘEVU VZDUCHU. Teplota vzduchu je regulována dvěma trojcestnými ventily t.j.na ohřívači TV a chladiči.

PROTIMRAZOVÁ OCHRANA (PMO)je zajišťována snímačem teploty vzduchu s kapilárou, a snímačem teploty topné vody na zpátečce TV.

KLAPKY přívodní a odtahová - jsou otevírány před spuštěním ventilátorů a zavírány při vypnutí obou ventilátorů v automatickém režimu.

VENTILÁTORY  přívodu a odtahu jsou v automatickém režimu spouštěny každý samostatným signálem. Svým výkonem zajišťují přetlak v hygienické smyčce.

ČERPADLO OHŘÍVAČE je spouštěno při nenulové poloze regulačního ventilu OH, při venkovní teplotě pod +2°C se spustí čerpadlo ohřívače trvale.

ZANESENÍ FILTRU na VZT jednotce a v prostoru na přívodu a odtahu je sledováno regulátorem diferenčního tlaku

PORUCHA jednotlivých prvků je signalizována na panelu podcentrály rozvaděči D11 a dále na PC

3.3 strojovna tepla pro VZT

Teplota na společném výstupu z kotlů je regulována kaskádovým řazením dvou kotlů na ohřev TV.

Každý kotel je jednostupňový s modulovaným řízením, které je zabudováno na kotli. Celý uvedený systém bude regulovaný na konstantní výstupní teplotu TV.

Čerpadlo  je spínáno, když některá VZT jednotka požaduje dodávku topné vody pro ohřev vzduchu.

3.4 strojovna tepla pro ÚT

Teplota na výstupu z kotle je regulována na konstantní teplotu TV.

Kotel je jednostupňový s modulovaným řízením.

TUV je ohřívána přímo v sekci kotle a nemá vazbu na MaR.

Regulace teploty TV na větvích

a) ekvitermní větev TV

Na základě venkovní teploty a teploty náběhu a se řídí trojcestný ventil dle ekvitermní křivky. Čerpadlo se spouští od nenulové polohy ventilu.

b) větev TV pro podlahové vytápění

Na výstupu je snímána. Na základě náběhové teploty větve TV řídí trojcestný ventil teplotu TV na konstantní hodnotu. Na výstupu TV je umístěn regulátor teploty (termostat), který uzavírá trojcestný ventil při překročení výstupní teploty TV nad stanovenou mez.

Poruchová a havarijní signalizace - poruchové signály upozorňují na překročení provozních stavů a jsou indikovány signálkou LED na podstanici:

3.5 strojovna chlazení

Při požadavku kterékoliv VZT na chlazení je spuštěno čerpadlo jedno ze dvou primárních oběhových čerpadlel chlazení, umístěných ve 2.NP. Průtokem chladící vody je sepnut průtokový spínač, který spouští chladící jednotku. Tato řídí svůj výkon vlastní automatikou.

3.6 Ovládání prokladu

Proklad je plastová skříň se dvěma dvířky,do které se vkládá pokusný preparát.

Elektrodoplněk prokladu:

Dvéře D1 budou opatřeny

-el.zámkem,

-signálním kontaktem, sepnutým při zavřených dveřích.

-červenou signálkou LED

Dvéře D2 budou opatřeny

-el.zámkem,

-signálním kontaktem, sepnutým při zavřených dveřích.

-červenou signálkou LED

-elektromechanickým výsuvným zařízením (na způsob solenoidového ventilu), který pootevře dvéře o několik mm (dále “otvírač”).

Přístroje elektrodoplňku budou chráněny proti agresivním postřikům dle instrukci uživatele

Elektrodoplněk a vývody na svorky jsou součástí dodávky prokladu, a není to obsaženo v dodávce ani montáži MaR.

Funkce: Dvéře jsou vzájemně blokovány, takže je možno otevřít jen jedny.

Po vložení preparátu se otevřené dvéře ručně zavřou. Dveřní kontakty potvrdí do podústředny uzavření. Na stěně obsluha zapne spínač V1, který sepne stykač pro přívod k zásuvce 230V/16A pro stříkací pistoli. Tím se rozsvítí signálka na obou stranách a el. zámky zablokují oboje dvéře. Obsluha podle vlastního uvážení ručně stříká roztok do prostoru prokladu.

Po skončení této činnosti vypne obsluha vypínač V1, tím odstaví pistoli, a začíná běžet čas nastavený na přepínači V2. Přepínač bude mít 5 poloh na 5 DI vstupů podústředny. Doby na těchto pěti polohách bude možno přestavit na podústředně podle vkládací karty.

Po uplynutí této doby, t.j. aktivace roztoku na preparát, se automaticky spustí ventilátor odtahu a otevře se s ním elektricky spojená klapka, opatřená pérem pro zpětný chod. Ventilátor během několika sekund vytvoří v prokladu podtlak, který bude snímán diferenčním regulátorem podtlaku (dodávka MaR). Sepnutím regulátoru se otevře el.zámek a uvede se v činnost otvírač, který pootevře dvéře. Zhasne signálka na straně otevřených dveř, druhá svítí dále. Obsluha může s preparátem manipulovat, ventilátor dále běží. Jeho chod zastaví obsluha tlačítkem V3 na stěně (jen vypínání). V případě, že na ventilátor obsluha zapomene, ventilátor se automaticky odstaví v nastaveném maximálním čase (na př. 20min.).

Pro signálky platí, že v době mimo stříkání a aktivaci, t.j. v době klidu, při otevření dveří D1 svítí signálka u dveří D2 a naopak. Tam, kde svítí signálka jsou zablokovány dvéře.

3.7 Ovládání průchozích dveří

Pro deaktivaci oděvu a očistu těla bude vzájemně blokována trojice dveří, tj.

z chodby č.6 (D1), z m.č.14 (D2) a 15 (D3). Obdobně budou blokány dvéře m.č. 7, 16, 17.

Bolokování bude D1 – D2 a naopak, D1 – D3 a naopak. Nebude blokování D2 – D3 ani naopak.

Každé dvéře budou z příchozí a odchozí strany opatřeny na stěně nebo v zárubni signálkou a tlačítkem pro otevření zámku, který bude zabudován v zárubni.

Funkce blokování:

Osoba vstoupí dveřmi D1, svíti čtyři signálky u D2 a D3, jsou zablokovány zámky u D2 a D3. Prodleva zablokování T se nastaví při provozu. Osoba se může zpátky vrátit dveřmi D1, ale znovu začíná prodleva T, ať je osoba uvnitř nebo je venku. Po uplynutí prodlevy zhasnou signálky a dvéře D2 nebo D3 je možno tlačítkem otevřít (klíče pro otevření při výpadku proudu jsou viditelně uloženy ve vnitřním prostoru).

Osoba vstoupí dveřmi D2 nebo D3, svíti dvě signálky u D1, zablokovány dvéře D1. Prodleva jako předešlé.

3.8 Rozvaděče

Rozvaděče - uvnitř je umístěna část silnoproud a MaR.

## Rozvaděč D11 je skříňového provedení, je umístěn ve strojovně VZT. Na dveřích jsou osazeny podcentrály U3 a U4, ovladače motorů.

## Rozvaděč D12 je nástěnného provedení, na dveřích jsou osazeny ovladače čerpadel.

## Funkce rozvaděčů je popsána v oddíle 3.3.

Rozvaděč D13 je skříňového provedení, je usazen vedle D11 ve strojovně VZT má na dveřích podústřednu U3, obsahuje potřebné moduly, stykače pro ventilátor a stříkací pistoli a další příslušenství.

16. Průmyslový vysavač

Pro jednotlivé sekce místnosti č. 1,2,3,4,   je navržen centrální vysavač. Agregát vysavače je umístěn vždy v přípravně tj, v místnosti č.14,15,16,17. Odtud vedou rozvody do sekcí, kde každá sekce má dvě zásuvky. Jedna zásuvka je v přípravně. Trasování potrubí a umístění agregátů je předmětem výkresu č.PP-01-15. Návrh a velikost jednotlivých agregátů  navrhla firma Newag s.r.o. pobočka Brno. Viz příloha.

17. Závěr

Při výstavbě objektu je nutno dodržovat technologické postupy, zásady bezpečnosti práce, projekt na stavební povolení a prováděcí projekt. Při nepředvídaných okolnostech a případných změnách je nutno neprodleně uvědomit projektanta.

V Brně 10.7..2000

vypracoval:

Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

P R Ů V O D N Í   A   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Rekonstrukce Stáje číslo 3 v areálu VÚVeL v Brně

Název stavby :      		Rekonstrukce Stáje číslo 3 v areálu VÚVeL v Brně

Místo stavby : 	      	Hudcova 70, Brno

Investor:                		VÚVeL Hudcova 70, Brno

Stupeň PD:			Projekt pro provedení stavby

Projekt :                		Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

Libušino údolí 76, 623 00 Brno

Projekt požární ochrany: 	Oldřich Prnka

Vzduchotechnika:		Ing. Piskláková Simona

Elektro:			Ing. Laťák Milan - LHD spol. S.R.O.

Topení:			Drápal Ivan - LHD spol. S.R.O.

ZTI:				Ing. Holešovský Zbyněk

Měření a regulace:               	Miloš Maštalíř

Rozpočet:			Ferebauer

Statika:			Ing.L.Kuruc

A. ÚVOD

1. Základní údaje charakterizující stavbu

Stáj číslo 3 je součástí řady stájí v jihozápadní části areálu VÚVeL. Dříve sloužila stáj pro ustájení  pokusných zvířat. Jedná se o přízemní stavbu s podkrovím a částečným podsklepením. Vlastní stáj  sestává ze 4 boxů s různým druhem ustájení zvířat pro pokusy. Budova z roku 1958 - 59 je  z hlediska stavebnětechnického  v nevyhovujícím stavu. Dožilé jsou zejména výplně otvorů ( agresivní prostředí - moč, atp.), všechny kovové výrobky, instalace, voda, odpad. V podkroví objektu jsou zcela zničeny podlahy. V podkrovní části do jednotlivých místností zatéká, dožilá je i vlastní krytina. Nedostačující je i el. rozvod, který byl v průběhu let několikrát přebudován.

2. Výchozí podklady

- Digitalizovaná situace VÚVeL

- VÚV - Brno - Infekční stáje 2080/58

Krajský státní ústav pro projektování zemědělské a lesnické výstavby Brno -                            Gottwaldova   73,   stavební část

- Vlastní obhlídka staveniště

- Zaměření stávající stavby - digitalizace - aktualizace dle skutečného stavu

B. DISPOZIČNĚ - PROVOZNÍ  ŘEŠENÍ

Objekt stáje č.3 bude sloužit pro provádění infekčních a toxikologických pokusů, řešený jako uzavřený - bariérový systém, který lze využít v případě potřeby jako bariérový chov pro neinfekční pokusy nebo otevřený chov ( neinfekční pokusy na konvenčních zvířatech bez nutnosti bariéry, ale s potřebou nucené výměny vzduchu, udržování optimální teploty a vlhkosti prostředí).

Objekt bude určen pro držení zvířat v pokusech v klecích, svou velikostí odpovídající druhu zvířete nebo ptáka, případně vhodných nádobách, usazených na stojanech, nebo ve vhodných boxech pro menší hospodářská zvířata.

Je ale vyloučeno současné umístění zvířat v infekčních a neinfekčních pokusech.

Klece:		králíci, ptáci, selata nižší váhové kategorie, morčata

Nádoby:	myši, potkani, křečci

Boxy:		mláďata hospodářských zvířat v pokusech (telata, selata, kůzlata, jehňata ap.), 		psi

Technologicky bude objekt vybaven :

- 2 sekce budou vybaveny klecemi pro zvířata do 5 kg

( vhodnými pro králíky, morčata)

- 1 sekce klecemi pro kuřata

- 1 sekce klecemi pro slepice

V případě nutnosti ustájení mláďat hospodářských zvířat (telata, kůzlata, jehňata ap.)

bude řešeno dodatečně při zadání pokusu.

Přízemí

Vstup pro zvířata - zvířata do pokusů přicházejí zdravá, nejvhodnější je turnusové naskladnění zvířat, z tohoto důvodu není při vstupu zapotřebí zvláštních opatření. Zvířata přicházejí přes manipulační chodbu (netemperovanou ale zcela oddělenou od vnějších povětrnostních vlivů) do jednotlivých sekcí, které jsou izolovány od dalších prostor objektu a je zamezeno komunikaci s jinými zvířaty i personálem z důvodu přenosu nežádoucích infekčních agens.

Vstup pro materiál -  krmivo, stelivo,  je přes manipulační chodbu do jednotlivých skladových prostor umístěných na obou krajích dispozice.Přes manipulační chodbu se přemísťují  i klece a jiná potřebná zařízení. Sklady jsou však umístěny v 1.PP a v 2.NP viz výkresová dokumentace.

Vstup a výstup pro personál - Je dvěma oddělenými vstupy přes hygienickou smyčku, která sestává ze tří prostorů :				- šatny pro odložení civilního oděvu

- sprchy

- šatny pro dezinfikovaný pracovní oděv

Sprcha , šatna s dezinfikovatelným pracovním oděvem a pro odložení civilního oděvu jsou větrány uměle. Přístup do hygienických  smyček je z manipulačního  prostoru přes samostatnou chodbu.

Výstup pro použitý, kontaminovaný materiál - vede přes proklad s používáním dezinfekce povrchu a dále pak,   oddělenou  (bílou) chodbou přes  autokláv.

Funkce prokladu

-  každý proklad je vybaven stříkací pistolí s el. zásuvkou ve specielně upraveném prostoru v                   rámci prokladu

-ovládání odtahového ventilátoru je řešeno z místnosti č.9

- pokud v prokladu nebude probíhat dezinfekční cyklus , bude možno tímto prokladem proložit jakýkoliv materiál určený ke sterilizaci v autoklávu, případně sterilovaný materiál

proložit do prostoru přípraven, za předpokladu, že jedny z dvířek jsou vždy zavřeny

Dezinfekční cyklus

-celý cyklus začíná sepnutím spínače, který ovládá vstřikovací pistoli

-doba provozu stříkací pistole bude různá dle druhu desinfekce

-po časové aplikaci dezinfekčního prostředku (po dobu aktivace)  ponechává spínač dveře prokladu blokované

-k otevření dveří prokladu z čisté chodby dojde po sepnutí spínače odsávání - k odblokování dveří dojde s časovým zpožděním

-doba odsávání bude určena dle druhu odsávaného dezinfekčního prostředku (mechanické nastavení)

-po skončení provozu ventilátoru se automaticky uzavře zpětná klapka vzduchotechniky, teprve po uzavření této klapky bude možné otevřít dveře prokladu do místnosti č.14,15,16,17.

Odstraňování zvířat v průběhu, nebo po ukončení pokusu - uhynulá nebo utracená zvířata z pokusů se odstraňují ve speciálních kontejnerech nebo jiných vhodných obalech, které se povrchově dezinfikují a kadevary se přemístí do kafilerního boxu, pokud projekt pokusu nestanoví technologickým postupem jinak.

Manipulační chodba - široká 1 400 mm je určená pro dopravování pohyblivého příslušenství.Chodba sama je rozdělena mezi sekcemi v polovině své délky ( viz. výkresová dokumentace) dveřmi. Každá sekce je opatřena svým vlastním vstupem.

Prostory pro umístění zvířat v pokusech - čtyři samostatné sekce s vchodem z manipulační chodby pro umístění pokusných zvířat,  kde každá sekce má samostatný prostor pro manipulaci se zvířaty - provádění jednoduchých diagnostických testů, pitev nebo pro odebírání vzorků.Tento je vybaven umývadlem, manipulačním stolem, policí, prokládacím boxem, úklidovou komorou.

Místnost pro čištění , mytí,dezinfekci klecí, nádob a dalšího zařízení a pomůcek - je přístupná z manipulačního prostoru. Z umývárny jsou přístupny další  skladovací  prostory.

Místnosti pro skladování čistých klecí,nástrojů a dalšího vybavení -  jsou dílem umístěné v suterénu a dílem v podkroví objektu.

Příruční sklady krmiv - jsou přístupné z manipulační chodby a jsou umístěny na jejích  krajích.Jsou navržené jako chladné,suché,chráněné proti hmyzu a jiným škůdcům.

Podzemní podlaží - je určeno pro skladové prostory a umístění kotle s bojlerem. Sklady jsou přímo větratelné.

Podkroví - jsou umístěny šatny s hygienickým zařízením odděleně pro muže a ženy. Technické místnosti jsou vybaveny univerzálně , tak že je možné je využívat jako kanceláře nebo jako laboratoře. O nestejné úrovni podlah  je místnost určená pro vzduchotechniku.Kondenzační jednotka vzduchotechniky je umístěna nad prostorem manipulační chodby.

Zoohygienické podmínky -

Větrání - při plně obsazených prostorech pro zvířata bude výměna vzduchu nejméně 15 krát za  hodinu se stálým podtlakem nejméně 20 Pa, při snížené koncentraci zvířat nejméně 8 krát za hodinu, nesmí vzniknout průvan.

Teplota - bude v prostorách pro zvířata, t.j. v sekcích a manipulačních prostorách v rozsahu 18 °C-24°C s možností regulace teploty v jednotlivých sekcích podle druhu ustájených zvířat nebo ptáků.Ve zvláštních případech, např. jde-li o umístění velmi mladých nebo bezsrstých zvířat, bude zajištěna  vyšší teplota až do 30°C.

Relativní vlhkost - bude přizpůsobena potřebám příslušných druhů zvířat, normálně se bude udržovat 55% +- 10%. Relativní vlhkost vzduchu v těchto prostorech pod 30% a nad 70% po dobu delší než 48 hodin je nepřípustná.

Hodnoty podtlaku, event. přetlaku se bude průběžně kontrolovat a zaznamenávat  nejméně jednou za 24 hodin.

Hodnoty teploty a relativní vlhkosti se budou průběžně zaznamenávat a kontrolovat nejméně jednou za hodinu.

Nutnost instalace přístrojů, které zaznamenají výše uvedené hodnoty.

Osvětlení - nejnižší intenzita osvětlení v prostorách pro zvířata je 200 luxů, měřeno 1 m nad úrovní podlahy s možností vyšší intenzity osvětlení při manipulaci se zvířty.Pokud nebude stačit přirozené osvětlení bude zajištěno umělé osvětlení s rytmem dne a noci (12 hodin světlo, 12 hodin tma).Vzhledem k eventuálnímu umístění albinotických zvířat bude v jedné sekci instalován řízený světelný režim s možností zastínění oken.U albinotických zvířat nesmí intenzita osvětlení překročit 200 luxů.

Izolace proti hluku - všechny konstrukce budou navrženy tak, aby hladina hluku nepřesáhla 60 dB a frekvence nad 20 000 Hz.

Podestýlka - bude se používat pouze bezprašný suchý materiál bez toxických  a dráždivých látek a mikroorganismů schopných vyvolat onemocnění.Kvalita a četnost výměny podestýlky bude stanovena technologickým postupem u těch druhů zvířat, jejichž chov podestýlku vyžaduje.

Signalizační systémy - Pro kontrolu činnosti technologického vybavení, vzduchotechniky, zásobování vodou, pro ohlášení vzniku požáru nebo vniknutí nepovolaných osob budou signalizační systémy  instalovány tak, aby jejich provoz nerušil pohodu zvířat a v místnostech, kde se nacházejí osoby,které zajistí odstranění vzniklých závad.

Opatření proti šíření nákaz -

1 - Objekt je striktně uzavřen, vstup a výstup lidí je přes hygienickou smyčku jištěnými dveřmi.

2 - Uvnitř objektu je uplatňován rutinní program čištění,mytí a dezinfekce chemickou cestou -

dezinfekční prostředky, případně sterilizace- autokláv nebo fyzikální cestou -UV                       záření.Veškerý použitý materiál, podestýlky apod. se dekontaminuje, odstraňování zvířat         viz. úvod.

3 - Tekuté odpady jsou odváděny do speciální jímky, kde jsou dekontaminovány účinným způsobem s ohledem na infekční agens.

4 - Konkrétní metody jsou zpracovány v technologickém postupu a provozním řádu.

Kapacita objektu:

Řídí se dle druhu umístěných zvířat a potřeby podlahové plochy, resp. velikosti klecí a velikosti jednotlivých sekcí.

Nejmenší podlahovou plochu a nejmenší výšku klecí pro zvířata určuje vyhláška č. 311/97 Sb.

V žádosti o akreditaci jsme uvedli tyto druhy zvířat a maximální možný stav podle denní kapacity zařízení:

myš laboratorní		2 100 ks

potkan laboratorní		   100 ks

morče domácí			   100ks

křeček zlatý		                50 ks

králík domácí			   100 ks

pes domácí			     10 ks

kočka domácí			       5 ks

ptáci				   400 ks

prase domácí, ovce a kozy, skot - bez uvedení počtu

C. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Vychází z celkového konceptu areálu. To je snaha o udržení jednotného charakteru jednotlivých budov. Rekonstruovaná budova má podobně jako ostatní stáje  použity stejné materiály jako je dřevo, vláknocementová vlnitá krytina,

štuková hlazená omítka, kamenný sokl. Jedinou  výjimku tu tvoří výplně otvorů, které jsou navrženy z odolného plastu a to všude tam , kde se předpokládá přítomnost agresivních vod a prostředí.. Objekt stáje je na severozápadní straně opatřen po celé délce dřevěným přístřeškem pod kterým je umístěná manipulační chodba , která je rovněž celodřevěná . Přístřešek je obložen dřevěným obkladem na pero  a drážku Z technologických důvodů (umístění kondenzačních jednotek na fasádě) byla upravena  střecha pod vikýřem. Dřevěným obkladem byly dokomponovány i štíty objektu.

D. KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Na základě nového návrhu využití objektu se budou provádět tyto konstrukční práce.

Nové základy budou provedeny v oblasti nově navržených dělících příček Jako nové budou provedeny základy – patky - pod nové dřevěné sloupky.

Ve stropních konstrukcích budou provedeny nové dobetonávky v důsledku provádění nových prostupů stropy.

Nově navržené otvory ve nosných stěnách budou vyneseny pomocí ocelových překladů – průvlaků.

Jako nové budou  provedeny dřevěné krakorce krovu – střechy – v místě plných vazeb.

Nově navržená VZT jednotka bude uložena na ocelovou konstrukci.Konzola bude zavěšena pomocí táhel na dva nové dřevěné krakorce.

Viz PD konstrukční řešení.

E. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1. Zemní práce, výkopy

Rýhy pro základové pasy nově budovaných zdí budou  hloubeny dílem  ručně dílem mechanicky s dodržením technologie výkopu.

2. Základy

Základy se budou betonovat do vykopaných rýh, nejméně však do hloubky 1 200 mm.

Současně s ním bude provedena podkladní mazanina pod vodorovnou hydroizolaci.

V místě manipulační chodby(1.NP, místnost č.8)  bude provedena deska tl. 100 mm . Pod touto deskou bude zhutněný štěrkopísek tl. min. 760 mm.Na takto připraveném podkladě se provede vlastní dorovnávka spolu se skladbou podlahy do úrovně +-0,000.Před těmito pracemi bude vybudován ohraničující betonový  základ.K horní hraně tohoto základu doběhnou vyrovnávací rampy.

3. Hydroizolace

Budou provedeny v celém 1.N.P. a to tak,  že současná podlaha bude demontována. Po zbudování spodních vrstev se provede hydroizolace 1 x Alp, 1x Na, 1 x Bitalbit,(Busscher-Hoffman) nebo ekvivalent. Takto provedená izolace se svařením spojí s původní, stávající vodorovnou hydroizolací a vyvede nad úroveň podlahy minimálně 200 mm.  Toto se provede důsledně a pečlivě v celém 1. N.P. V případě, že stávající  (původní) hydroizolace bude malá přesahem, je nutné k ní udělat opatrně zásek ve zdivu a to tak daleko, aby bylo zajištěno 100% napojení nové izolace na starou. Tam, kde jsou hydroizolace porušené, bude nutné zeď podříznout a provést novou hydroizolaci. Pro sanaci zdiva v suterénu objektu bude použita profilová sanační folie Delta PT, kde u podlahy a stropu budou ukotveny provětrávací profily (lišty umožňující starému zdivu dýchat. Tam, kde probíhají soustředěné rozvody instalací bude použita sanační omítka po celé výšce.

Nejprve bude odstraněna omítka po celé výšce suterénu.Drobivé maltové spáry vyškrábat do  hloubky 2 cm, zdivo očistit a odstranit prach. Na takto upravený povrch se aplikuje postupně dle technologického postupu  sanační postřiková malta, porézní základní omítka a sanační omítka.Dle dodavatelských možností projekt doporučuje sanační systém RS2 Rosan. (fa. Reosan)

4. Svislé konstrukce

Svislé konstrukce - nenosné příčky budou provedeny z keram. dutých tvarovek na MVC. Nosné stěny budou vyzděny z Porotherm tvárnic..Na jihovýchodní straně ,vzhledem k prostorovým podmínkám je nenosná stěna navržena jako zateplený sendvič, který je navržen takto:  -exteriér

tepelně izolační systém Baumit 80 mm

deska Cetris

konstrukční dřevěný systém

tepelná izolace 100 mm ( G+H Isover)

parotěsná zábrana

sádrokarton sys. Knauf

interiér

Dřevěný přístavek bude proveden z dřevěných hranolů (které budou z exteriéru přiznány) a dřevěného obkladu z mořených desek na pero a drážku ze strany exteriéru a sádrokartonu ze strany interiéru, viz výkres PP-01-14.Dřevěná konstrukce bude přikotvena

kotevními prvky WH KOTE HPW 10x140 M6 do betonové konstrukce.

Nosná část stěny prostoru čisté chodby bude vytvořena jako hrázděné zdivo – svislé dřevěné sloupky a vodorovné paždíky – 100/100mm  a 80/80mm.Do betonové podlahy – soklu – bude kotvena pomocí  stejné kotevní techniky – WH KOTE HPW 10x140M6 (viz výkres PP-01-14).

5. Stropy

Stávající strop v místě, kde je umístěna vzduchotechnika ( v podkroví), je strop tvořen prefa-nosníky a prefa-vložkami. Při jakékoliv práci na tomto stropě je třeba dbát na to, a to zejména u průrazů, aby prefanosníky nebyly za žádných okolností porušeny. Proto je nutné určené průrazy, zejména pak pro vzduchotechniku posouvat tak, aby proběhly v místě prefa-vložek. Polohu průrazů pro vzduchotechniku určí prováděcí projekt.

6. Podlahy

Obecně platí, že podlahy 1.N.P. budou ve všech místnostech, kromě hydroizolace opatřeny tepelnou izolací o tloušťce min. 50 mm. Jiná skladba bude provedena ve všech místnostech, kde je navrženo podlahové topení, a to zejména použité tepelné izolace. Zde  je třeba  v přízemí provést dilatace, a to tak, že před vlastní betonáží budou kolem stěn osazeny polystyrénové pásky min. tloušťky 20 mm,rozvrh dilatačních spár viz projekt topení. Po té bude provedena vlastní betonáž. Dlažba a obklad v místě požlábku bude taktéž dilatována.Povrch podlah bude řešen z dlažby Taurus 300x300 mm s koeficientem smykového tření 0,6 ve spádu 1% ke středovým vpustím.

7. Schodiště

Stávající schodiště bude repasováno a opatřeno umělou teracovou stěrkou(metylmetakrylátová pryskyřice- fy NACKO – Průmyslové podlahy,s.r.o.). Schody do suterénu budou opatřeny otěruvzdornou protiskluznou stěrkou.

8. Výplně otvorů

Jsou navrženy vzhledem k agresivnímu prostředí v 1.N.P. jako bílé plastové.  V suterénu a v podkroví jsou navrženy dřevěné dveře do ocelových zárubní. V prostoru  manipulační chodby jsou výplně otvorů navrženy jako dřevěné s jednoduchým zasklením.

9. Krov

Bude využit stávající s tím, že v prostoru kondenzačních jednotek bude střecha upravena.

Kondenzační jednotka bude osazena na ocelové konzoly, které budou zavěšeny na nový krov dřevěného přístavku.Pod vlastní jednotkou bude vytvořena střecha s rýnou pro odvod vody.Voda z rýny je svedena do svodu upevněného na stojině dřev. přístavku.

Střecha bude prodloužena i na severozápadní straně a to v prostoru nad budoucím dřevěným přístavkem, a to pomocí stejných profilů a vždy v plných vazbách. Krovová soustava bude před zateplením opatřena nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám, Volmanitem CX - H 200, a to podle návodu výrobce viz. doklady.

10. Krytina

Stávající krytina bude demontována a nahrazena vláknocementovou vlnitou krytinou natřená odstínem zelené barvy, viz. pohledy (výkresy č.,6,7,8,9 a montážní návod pro aplikaci vláknocementovou vlnitou krytinu viz. doklady).

11. Tepelné izolace

Budou použity dle místních dodavatelských možností. Předpokládá se , že budou použity izolační hmoty z minerální vlny G+H Isover, izolace mezi krokvemi v minimální tloušťce 160 mm (upínací plsť Isophen nebo Uniroll,Rollisol).

12. Úpravy povrchů

Úpravy povrchů jsou podrobně popsány ve výkresech pohledů č. 6,7,8,9. V interiéru jsou všechny úpravy povrchu navrženy tak, aby byly snadno omyvatelné. Úprava jednotlivých detailů jako např. ukončení  stěny v  úrovni podlahy, budou použity požlábky. Krytí spár bude pomocí lišt tak, aby nedocházelo k podtékání, a nebo k místům, ve kterých se bude hromadit nečistota.Veškeré materiály na podlahách budou provedeny v protiskluzné úpravě, kde koeficient smykového tření bude minimálně 0,6.

13. Klempířské práce

Klempířské práce budou provedeny nově z pozinkovaného plechu.

Vzhledem k tomu, že střešní krytina je z vlnitých vláknocementových desek s přesahem, a parapety u oken jsou dílem řešeny keramickým obkladem, omezily se klempířské práce pouze na rýny,dešťové svody, oplechování komínu a oplechování parapetů v 2.N.P.Stávající oplechování přístřešku nad rampou se bude dle stavu repasovat , nebo vymění za nové.

14. Podhledy

Je navržen  podhled GEA- systém komplexního řešení čistých prostorů. Výhodou je snadná čistitelnost,sanitace a odolnost vůči desinfekčním prostředkům, přiměřená těsnost garantující udržení daného přetlaku nebo podtlaku, minimální  uvolňování částic z povrchu a konstrukcí.

Výhodou je , že systém je dodáván jednotně se zabudovanými světly a prvky vzduchotechniky.

V prostoru manipulační chodby bude proveden sádrokartonový podhled a to tak,  že okraje (ukončení podhledu)  budou končit 50mm před stěnou.

15. Technické zprávy specialistů

Viz. prováděcí projekty specialistů

16. Průmyslový vysavač

Pro jednotlivé sekce místnosti č. 1,2,3,4,   je navržen centrální vysavač. Agregát vysavače je umístěn vždy v přípravně tj, v místnosti č.14,15,16,17. Odtud vedou rozvody do sekcí, kde každá sekce má dvě zásuvky. Jedna zásuvka je v přípravně. Trasování potrubí a umístění agregátů je předmětem výkresu č.PP-01-15. Návrh a velikost jednotlivých agregátů  navrhla firma Newag s.r.o. pobočka Brno. Viz příloha.

17. Závěr

Při výstavbě objektu je nutno dodržovat technologické postupy, zásady bezpečnosti práce, projekt na stavební povolení a prováděcí projekt. Při nepředvídaných okolnostech a případných změnách je nutno neprodleně uvědomit projektanta.

V Brně 10.7..2000

vypracoval:

Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

P R Ů V O D N Í   A   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Rekonstrukce Stáje číslo 3 v areálu VÚVeL v Brně

Terénní úpravy

Název stavby :      		Rekonstrukce Stáje číslo 3 v areálu VÚVeL v Brně

Místo stavby : 	      	Hudcova 70, Brno

Investor:                		VÚVeL Hudcova 70, Brno

Stupeň PD:			Projekt pro provedení stavby

Projekt :                		Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

Libušino údolí 76, 623 00 Brno

Ing. J.Kejdušová

1. Základní údaje charakterizující stavbu

Stáj číslo 3 je součástí řady stájí v jihozápadní části areálu VÚVeL. Dříve sloužila stáj pro ustájení  pokusných zvířat. Jedná se o přízemní stavbu s podkrovím a částečným podsklepením.

2. Výchozí podklady

- Digitalizovaná situace VÚVeL

- VÚV - Brno - Infekční stáje 2080/58

Krajský státní ústav pro projektování zemědělské a lesnické výstavby Brno -                            Gottwaldova   73,   stavební část

- Vlastní obhlídka staveniště

- Zaměření stávající stavby - digitalizace - aktualizace dle skutečného stavu

3. Obsah projektu

Projekt řeší zřízení nových zpevněných ploch pojížděných a pochůzích ploch kolem rekonstruované stáje č.3.Dále projekt zahrnuje řešení definitivních terénních úprav kolem objektu s ohumusováním ploch a zřízením terénní vyrovnávací zdi.

Součástí terénních úprav je i výkop a konečná úprava parovodu.Ve výkresu č.PP-02-01.2 jsou zakresleny všechny nezbytné skladby a detaily ,řezy uvažovaných úprav včetně postupu prácí na parovodu.

Výkres č. PP-02-01.1 obsahuje konečné řešení jednotlivých ploch  (zpevněných a nezpevněných, okapových chodníčků, usazení příkopových  tvárnic atp.) jejich velikost  a umístění  ve vztahu k budově. V legendě výkresu jsou uvedeny skladby jednotlivých ploch jejich  tloušťky, celkové plochy a délky.

4. Závěr

Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vytýčení všech podzemních inženýrských sítí nových i stávajících a tyto zabezpečit před poškozením.Výběr a barevnost dlažby zpevněných  ploch upřesní  před zahájením prací architekt.

Veškeré výškové kóty jsou vztaženy na úroveň nové podlahy stáje č.3.

Při terénních úpravách je nutno dodržovat technologické postupy, zásady bezpečnosti práce, projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt. Při nepředvídaných okolnostech a případných změnách je nutno neprodleně uvědomit projektanta.

V Brně 10.7..2000

vypracoval:

Ing.J.Kejdušová

Ing.arch. Miroslav Velehradský