Vytápění

Hlavní objekt

1.Technické řešení:

Vytápění budovy bude zabezpečeno trojím způsobem. Vytápění převážné většiny prostor v 1.N.P bude zabezpečeno podlahovým vytápěním. Ve chvíli, kdy nebude podlahové vytápění dostatečné, budou prostory dotopeny vzduchotechnicky. Tento stav bude nastávat převážně ve stájích v době, kdy zde bude požadována teplota vyšší než 22C. Další způsob vytápění bude výše zmíněná vzduchotechnika. Hlavní vytápění v přízemí bude zabezpečovat vzduchotechnika. Zbylé části budovy budou vytápěny deskovými  otopnými tělesy.

1.1.Zdroj tepla - pro vytápění

Jako zdroj tepla bude použit teplovodní plynový kotel THERM 28 LXZ, který bude umístěn v suterénu, v místnosti k tomu určené. Výstupní potrubí bude z kotle přivedeno do rozdělovače RS KOMBI. Vratné potrubí bude svedeno zpět do kotle. Oběh topné vody v kotlovém okruhu bude zabezpečovat teplovodní oběhové čerpadlo, které je součástí kotle.

Z  RS KOMBI budou provedeny  vývody pro dvě větve. Jedna větev bude sloužit pro vytápění otopnými tělesy, druhá pro vytápění podlahové.

Na obou topných větvích bude osazena čtyřcestná směšovací armatura ESBE 4 G 20. Do čtyřcestných armatur  bude zaústěno výstupní a vratné potrubí z RS KOMBI. Tímto propojením vznikne kotlový okruh, ze kterého bude pomocí směšovacích armatur  odebírána do jednotlivých topných okruhů voda o takové teplotě, která je právě potřeba podle venkovní teploty. Směšovací armatury, servopohony na nich a jejich ovládání bude zabezpečovat M a R.  Na výstupu ze směšovacích armatur budou topné okruhy vybaveny teplovodními oběhovými čerpadly. Na větvi pro podlahové vytápění to bude čerpadlo  WILO STAR RS 25/6. Bude nastaveno na nejvyšší rychlost. Na větvi pro vytápění radiátory to bude čerpadlo WILO STAR E 25/1-3. To bude nastaveno na 100 mbar. Před čerpadly budou umístěny kulové uzávěry s filtrem. Na tomto potrubí bude také umístěno čidlo teploty topné vody. Vratné potrubí z topné větve bude svedeno do směšovacích armatur. Na větvi pro radiátory bude vratné a přívodní potrubí nad čerpadlem osazeno regulátorem diferenčního tlaku HYDROLUX DN 20. Bude nastaven na přepouštěcí hodnotu 150 mbar.

Pojistné zařízení

bude tvořeno tlakovou expanzní nádobou, která je součástí kotle stejně jako pojistný ventil. Pro eliminování větší roztažnosti topného média bude do systému vřazena tlaková expanzní nádoba s membránou ZILMET o velikosti 80 l, ke které bude vyvedeno pojistné potrubí DN 25 z  vratného potrubí z kotle. Systém  bude natlakován na počáteční tlak 0,10 MPa. Pojistné zařízení je navrženo v souladu s ČSN 06 0830. Plnění a doplňování topného systému bude zabezpečeno z vodovodního řádu automaticky. Toto doplňování bude zabezpečovat MaR.

Ohřev TUV

bude realizován v rychloohřívacím stacionárním zásobníku TUV HL 130 o objemu 130 l. Zásobník bude umístěn na podlaze vedle kotle. Zásobník s kotlem bude propojen ocelovým potrubím a budou zde osazeny kulové kohouty.

Odvod spalin -

Od kotle bude vyveden kouřovod z  hliník. plechu do komína.

3.2.Rozvod Ú.T.

Vytápění objektu bude rozděleno na dvě větve - vytápění otopnými tělesy a vytápění podlahové. V místech, kde je vedeno jak potrubí k tělesům, tak potrubí podlahového vytápění, bude potrubí k tělesům vedeno pod tvarovou deskou GABOTHERM-CONSTRUCTA. Na chodbách slouží přívody k otopným tělesům jako podlahová temperace.

1.2.1.Vytápění radiátory

Rozvod ÚT bude proveden systémem GABOTHERM-RADIA.

Z rozdělovače bude topné i vratné potrubí, které bude zhotoveno z ocelových trubek, přivedeno do rozdělovacích stanic. V každém patře bude umístěna jedna rozdělovací stanice. Přívod k rozdělovacím stanicím bude veden nejprve pod stropem suterénu, posléze pod stropem 1.N.P. Stoupačka bude zasekána do zdi. Z  rozdělovací stanice bude vyvedena topná větev ke každému otopnému tělesu. Přívod k tělesům bude proveden systémem GABOTHERM-RADIA, způsobem trubka v trubce. Tento způsob znamená, že topná voda je dopravována v plastové trubce z polybutenu. Tato trubka je vedena v plastové chráničce. Potrubí je jako celek zabetonováno v podlaze a je rozvedeno k jednotlivým otopným tělesům. Přes tělesa je systém odvzdušněn.

Otopná tělesa

Jako otopná tělesa budou použita ocelová desková tělesa RADIK ventil kompakt, v suterénu typ klasik. Velikosti i umístění jednotlivých těles je patrno z výkresů. Radiátory ventil kompakt, které jsou již vybaveny regulačním ventilem, budou osazeny hlavicemi termostatického ovládání. Těleso typ klasik bude vybaveno radiátorovým ventilem Heimeier 3502 a osazeno hlavicí termostatického ovládání. Ventily budou nastaveny na vypočtenou předregulaci, která je označena na výkresech. Napojení otopných těles na rozvody bude provedeno armaturami VEKOLUX fy HEIMEIER, tělesa klasik radiátorovým šroubením V 4300.

1.2.2. Vytápění podlahové

Rozvod podlahového vytápění bude proveden systémem GABOTHERM-CONSTRUCTA. Z rozdělovače RS KOMBI bude topné i vratné potrubí, které bude zhotoveno z ocelových trubek, přivedeno k rozdělovacím stanicím GABOTHERM CONSTRUCTA. V 1.N.P budou umístěny dvě rozdělovací stanice. Přívod k rozdělovacím stanicím bude veden nejprve pod stropem suterénu, posléze pod stropem 1.N.P. Stoupačka bude zasekána do zdi. Před rozdělovací stanicí A bude osazen regulační ventil MIKROTHERM. Z rozdělovací stanice budou vyvedeny topné okruhy. Topné hady budou vyvedeny po speciálních tvarových deskách systému GABOTHERM. Způsob vedení i rozteče topných hadů budou patrny z výkresů.

POZOR: Kolem jednotlivých otopných ploch je nutno vést dilatační spáry. Tyto dilatační spáry je třeba vést i kolem stěn. Potrubí procházející dilatačními spárami je nutno chránit ochrannou trubkou min 40 cm dlouhou.

V rozdělovacích stanicích bude provedeno také hydraulické vyregulování jednotlivých topných okruhů.

1.3. Zdroj tepla - pro vzduchotechniku

Jako zdroj tepla budou použity dva teplovodní plynové kotle THERM 50 DUO T, které budou umístěny v podkroví v místnosti k  tomu určené. Výstupní potrubí bude z kotle přivedeno do hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků  typ I (dále jen HVDT). Vratné potrubí z HVDT I bude svedeno zpět do kotle. Oběh topné vody v kotlovém okruhu, který  bude  uzavřen právě přes HVDT I, budou zabezpečovat teplovodní oběhová čerpadla, které jsou součástí kotlů.

Za HVDT bude na výstupním potrubí osazeno teplovodní oběhové čerpadlo WILO TOP S 40/4. Před čerpadlem bude umístěn kulový uzávěr s filtrem.

Regulace kotelny:

Bude zabezpečeno M a R.

Pojistné zařízení

bude tvořeno pojistnými ventily, které jsou součástí kotlů. Pro eliminování roztažnosti topného média bude do topného systému vřazena  tlaková expanzní nádobou s membránou ZILMET o velikosti 150 l, ke které bude vyvedeno pojistné potrubí DN 25 z vratných  potrubí do kotlů. Topný systém bude natlakován na počáteční tlak 0,10 MPa. Pojistné zařízení je navrženo v souladu s ČSN 06 0830. Plnění a doplňování topného systému bude zabezpečeno z vodovodního řádu automaticky. Toto doplňování bude zabezpečovat MaR.

Odvod spalin -

Od kotlů  budou vyvedeny   kouřovody pro nucený odtah spalin přes střechu budovy.

1.4. Rozvod pro VZT:

Z místnosti pro kotle bude potrubí vedeno pod stropem do strojovny VZT. Zde bude vybudován rozvod k jednotlivým jednotkám.

Způsob vedení je zřejmý z výkresu. Před každou VZT jednotkou bude zhotoven regulační uzel, který bude tvořen trojcestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem. Směšovací armatury, servopohony na nich a jejich ovládání bude zabezpečovat M a R. Topný okruh bude v nejvyšším místě odvzdušněn a u jednotek bude umožněno vypuštění.

1.5. Připojení  sterilizátoru  na  páru:

- V suterénu bude parní přípojka ukončena uzavíracím ventilem. Parní potrubí bude dále vedeno pod stropem suterénu až do prostoru pod stabilizátor. Stoupačkou bude potrubí ze suterénu přivedeno ke sterilizátoru. Toto potrubí bude v suterénu a u sterilizátoru osazeno uzavíracím kohoutem. V prostoru 1.N.P. bude potrubí napojeno na příslušné hrdlo sterilizátoru.

2. Izolace tepelné -

Označené potrubí bude izolováno návlekovou izolací IMA-LET. Ve stěnách bude použita  tloušťka izolace 10 mm. Na volném prostranství bude použita tloušťka izolace 20 mm. Izolací z minerální plsti o tl. 40 mm s povrchovou úpravou hliníkovou folií v šestihranném pletivu  budou izolovány - HVDT, rozdělovač RS KOMBI a parní potrubí.

3.Nátěry -

Veškeré kovové části zařízení, které nejsou povrchově upraveny pokovováním, budou natřeny syntetickým nátěrem základním a venkovním.

4.Součást dodávky dodavatele díla :

Orientační štítky - na zařízení ( např. kotel 1, kotel 2 ...)

na jednotlivých větvích  ( větev vytápění - přívod, větev vytápění - vrat ....)

Protokoly od zkoušek dle ČSN 06 0310  -  Zkouška těsnosti

Zkouška dilatační

Zkouška topná

Topnou a tlakovou zkoušku podlahového vytápění provést dle  pokynů pro instalaci.

Dále je třeba od dodavatele požadovat atesty nebo prohlášení o shodě použitého zařízení, záruční listy použitého zařízení .

Elektro

# T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

k projektu elektro

# 1.	Identifikační údaje

## 1.1.	Identifikační údaje stavby

## Akce :         Rekonstrukce stáje č. 3.  v areálu VÚVeL v Brně,

## Hudcova 70, 621 32 Brno

Investor :	VÚVeL  Brno.

Okres :	Brno-město

Region :	Jihomoravský

## 1.2.	Základní technické údaje stavby

Napěťová soustava	: v NN	:	3PEN ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C

v objektu	:	3NPE ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-S

Ochrana proti úrazu el. proudem

:	základní	:	samočinným odpojením od zdroje

zvýšená	:	proudovými chrániči a dopl. pospojováním

Měření el. energie	:	centrální

Stupeň dodávky	:	3. stupeň

Způsob napojení	:	kabelem CYKY z nové poj. skříně

Instalovaný výkon	:		Pinst. [kW]				Pp. [kW]

VZT			15,4				0,8		7,0

ZTI			0,5			1,0		0,5

Osvětlení			6,5			0,8		5,2

Instalace			12,0			0,3		3,6

Topení			1,5			1,		1,5

Celkem			35,9			0,5		17,8

2.	Provozní podmínky

Všichni pracovníci organizace musí být poučeni o způsobu poskytování první pomoci při úrazech el. proudem, včetně poučení o používání záchranných pomůcek. Poučení pracovníků musí být opakováno alespoň jednou ročně a musí být o těchto poučeních veden záznam. Organizace je povinna zabezpečit všechny pomůcky pro poskytování první pomoci.

Elektrické rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným Elektrotechnickým předpisům.

Pracovníci určení k obsluze a práci na el. zařízení musí mít takové duševní a tělesné předpoklady, jaké vyžaduje odpovědnost jimi prováděných úkonů.

Pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace mohou obsluhovat jednoduché zařízení do 1000 V, při jejichž obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím.

Pracovníci seznámení mohou samostatně obsluhovat jednoduchá el. zařízení a nesmí pracovat na částech el. zařízení bez napětí. O poučení osob je nutno vést pravidelné záznamy.

Pracovníci, kteří obsluhují stroje a zařízení, musí být seznámeni s provozovaným zařízením a s jeho funkcí. Tam, kde jsou vypracovány místní nebo jiné bezpečnostní a pracovní předpisy nebo pokyny, musí být na vhodném místě přístupny a pracovníci s nimi prokazatelně seznámeni.

Pracovníci s kvalifikací /vyučeni v el. tech. oboru nebo ukončené nižší, střední, vyšší škol. vzdělání v el. tech. oboru/ mohou samostatně obsluhovat el. zařízení, pracovat na el. zařízení bez napětí, v blízkosti částí pod napětím i na částech s napětím /dále viz. čl. 146, 161, 162, 163, ČSN 343100/.

Znalost předpisů u těchto pracovníků bude případně ověřena dle vyhlášky 50/78 Sb. § 4 nebo § 6.

Prostředí je určeno dle ČSN 330300 s přihlédnutím k EN 50 014 dle provozu, a v projektu je vyznačeno trojúhelníkem s příslušným číselným označením.

Stupeň krytí přístrojů a instalačního materiálu je stanoven ve smyslu ČSN 33 2320.

3.	Způsob montáže

3.1	Ochrana před úrazem el. proudem

Ochrana před úrazem el. proudem je navržena ve smyslu ČSN 332000-4-41 jako základní samočinným odpojením od zdroje. Jako zvýšená je navržena proudovými chrániči a doplňujícím pospojováním v soustavě TN-S.

3.2	Elektrické připojení

Připojení bude provedeno na novou pojistkovou skříň NN vně objektu. Odtud se napojí hlavní rozvaděč objektu RMS1, který je umístěn v suterénu. Připojení se provede kabelem CYKY, který bude uložen pod omítkou.  Z rozvaděče RMS1 se napojí podružný rozvaděč RMS2 v patře. Pro možnost zálohováni se instaluje lokální UPS pro napájení výpočetní techniky a dále se propojí tato zařízení na náhradní zdroj budovaný při stáji č.2.

3.3	Elektrické rozvody

Instalace

Je rozdělena na samostatné světelné obvody a na obvody zásuvkové. Osvětlení je navrženo částečně svítidly zářivkovými a částečně svítidly s kompaktními zdroji. Svítidla jsou navržena v patřičném krytí a to částečně zapuštěná v podhledech a částečně přisazena. Zapuštěná svítidla se rozmístí s ohledem na rastr podhledu, který je zpracován ve stavební části. Svítidla v patře přisazená 2x36W, 1x36W v krytí IP54 v technických místnostech a krytí IP20 v kancelářích a chodbách Dále svítidla s kompaktními zdroji v krytí IP20. Ovládání světel je provedeno lokálně kolébkovými spínači tak, aby bylo možno zapnout nebo vypnout pouze část celkového osvětlení s ohledem na uzavřené celky. Na únikových chodbách, schodištích a komunikačních prostorech se instalují nouzová svítidla s vlastními zdroji. Rozmístění zásuvek a jejich výšky budou určeny v dalším stupni PD. Samostatně jsou napojeny zásuvky pro možnost napojení PC a zařízení technologie.

Instalace v objektu je provedena kabely CYKY, které se uloží částečně pod omítku a částečně v podhledech v lištách a žlabech. V 1pp a ve strojovně VZT se kabely uloží na povrch do žlabů, lišt a trubek.

Zařízení VZT se napojí silově z rozvaděče RMS2 tak, že bude provedena možnost volby ovládání na rozvaděči jednak ručně a jednak s vazbou na MaR. Složka MaR se zpracuje samostatně.

Samostatné vývody 400V budou ukončeny zásuvkami, popřípadě spínači dle požadavku technologie. Dále se napojí zařízení ústředního vytápění vč. regulace v 1PP, a ve 2NP. Pro ZTI se napojí samostatně oběhové čerpadlo.

Denní osvětlení

Denní osvětlení v kancelářích, hygienických smyčkách, stájích a přípravnách je stanoveno kontrolním výpočtem, zahrnujícím v sobě všechny podstatné vlivy (oblohovou složku, úhel stínění a vnější a vnitřní odraženou složku) a bylo porovnáno s dovolenými hodnotami. Výpočet osvětlení je proveden na PC na programech výrobců svítidel.

Všechny místnosti mají boční osvětlovací otvory (oknem a pod.). Dle ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov, část 1 (i ČSN 730580-2 Denní osvětlení obytných budov) musí být minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti emin splněny ve všech kontrolních bodech prostoru nebo jeho funkčně vymezené části. Jedná se především o výše uvedené prostory.

Výše uvedené místnosti - májí v obvodové stěně okno. Pro středně přesnou charakteristiku zrakové činnosti je emin=1,5%, což odpovídá vzdálenosti 2,1m od okna. Pro trvalý pobyt osob je funkčně vymezen prostor kanceláře do vzdálenosti 2,1m od okna, zbývající část je prostor odkládací a vnitřní komunikace. (Vypočtené minimum 1m od zadní stěny je e=1,0%).

Pokud by bylo nezbytné uvažovat s trvalým pobytem osob v části prostoru, kde je činitel osvětlenosti nižší než emin=1,5%, dle Hygienických předpisů a ČSN 360450 musí být hodnota umělého osvětlení Epk v takovém prostoru nebo jeho části vyšší o jeden stupeň řady osvětlenosti  vyšší.

Kategorie prostorů a charakteristika místností

- Prostory s vysokými nároky na intenzitu osvětlení - kanceláře, ustájení přípravny do kategorie prostoru B3, osvětlení Epk=300-500lx.

- Denní místnost, strojovny kategorie prostoru C1, osvětlení Epk=200lx.

- Hygienické zařízení, chodby atd. - kategorie prostoru C2, osvětlení Epk=150lx.

Rozměry místností

Rozměry místností pro výpočty byly převzaty ze stavebních výkresů, výška místností je cca 3m. Výška srovnávací roviny je 0,8m, na komunikacích je srovnávací rovina totožná s rovinou podlahy.

Místnosti z hlediska světelných podmínek

Ve výpočtech bylo uvažováno se střední odrazností povrchu

- strop 10 až 30%

- stěny 30 až 50%

- podlaha 20%

Určovací činitel byl brán 0,6.

Doporučení vhodných typů zářivkových trubic

Pro dodržení přirozené závislosti mezi intenzitou osvětlení a barvou světla je nutné aby v prostorách s osvětlením

- Epk=300lx-500lx - zářivky teple bílé

- Epk=200lx - zářivky bílé

Výpočet osvětlení byl proveden na zářivky OSRAM, řada LUMILUX DENNÍ, LUMILUX BÍLÁ a LUMILUX TEPLE BÍLÁ.

Umístění svítidel a jejich zapojení

Svítidla budou rozmístěna dle výkresu osvětlení v dalším stupni PD. Při rozmístění svítidel bylo respektováno tuhé technologické vybavení jednotlivých pracovišť. Zapojení zářivkových světel se doporučuje provést na jednotlivé fáze tak, aby byl odstraněn nežádoucí stroboskopický jev zářivek.

Údržba svítidel

Údržba spočívá především v čištění opálových krytů zářivkových svítidel a bílých mřížek, které se snadno zanáší prachem. Dále zahrnuje běžnou výměnu světelných zdrojů a zapalovačů. Časový interval údržby je 6 měsíců.

Bleskosvodná soustava

Základní hřebenová soustava je tvořena svodovým vodičem FeZn  8 mm. Tento vodič bude uložen na podpěrách PV 13, 14 /na hřebeny a pod tašky/. Celá soustava bude připojena na jednotlivé zemniče s max. hodnotou uzemnění 15 Ohmů. Soustava bude doplněna o strojené zemniče. Všechny kovové předměty na střeše budou spojeny s bleskosvodnou soustavou. Svody budou chráněny ochrannými úhelníky s držáky.

Slaboproudá instalace

Součástí slaboproudé instalace je rozvod státního telefonu kabely SYKFY v trubkách PVC pod omítkou. Napojení se provede na stávající rozvod telefonu.

Dále bude proveden rozvod domácího telefonu s ohledem na požadavky investora.

Pro možnost přenosu dat se provede pouze zatrubkování ve stejném rozsahu jako DT. Je možné telefonní a datovou instalaci spojit do strukturované kabeláže.

Rozvaděče

Jsou navrženy jako nástěnné rozvaděče. Obsahují hlavní jističe a jistící prvky pro jednotlivé el. obvody s proudovými chrániči. Jsou osazeny tak, aby jejich střed byl cca. 1,5m nad podlahou. Před rozvaděči musí být zachován volný prostor min. 1m.

Určení vnějších vlivů

Viz „Protokol o určení vnějších vlivů“.

4.	Závěrečná ustanovení

Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí zpráva dle ČSN 331500-6-61. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem el. proudem.

Doporučujeme uživateli, aby v určených lhůtách požádal odborný závod o přezkoušení funkce a ochrany el zařízení.

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí. Všechny montážní práce je nutno provést dle platných Eletrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito materiálu rovněž dle ČSN.

Stavební úpravy jsou obsaženy ve stavební části projektu.

Projektová dokumentace je zpracována dle Elektrotechnických předpisů ČSN, dle kterých musí být elektrické předpisy realizovány a udržovány.

5.	Tabulka použitých norem

číslo normy	název normy

ČSN 332000 - 1	-	El. předpisy, Rozsah platnosti, účel a základních hlediska

ČSN 332000 - 3	-	Elektrotech. předpisy, Stanovení základních charakteristik

ČSN 332000 - 4 - 41	-	Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 332000 - 4 - 43	-	Ochrana proti nadproudům

ČSN 332000 - 5 - 523	-	Přiřazení jistících prvků

ČSN 341050	-	Předpisy pro kladení silových el. vedení

ČSN 330165	-	Předpisy pro značení přípojnic a vodičů barvami

ČSN 343510	-	Bezpečnostní tabulky a nápisy pro el. zařízení

ČSN 332000 - 5 - 51	-	Všeobecné předpisy

ČSN 343100	-	Pracovní a provozní předpisy pro el. zařízení

ČSN 013330	-	Značky pro situační schémata pro el. zařízení a hromosvody

ČSN 332130	-	Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 331500 - 6 -61	-	Revize el.zařízení

ZTI vnitřky

# 501. Technická zpráva

Vodovod

Rozvody studené vody budou napojeny na  nový přívod vody v suterénu objektu.  Zde je navržen hlavní uzávěr vody pro objekt.

TUV bude připravovaná v zásobníku o objemu 130 l napojeném na plynový kotel. Plynový kotel je schopen objem zásobníku ohřát za max. 30 min.   Je navržena nucená cirkulace TUV pomocí čerpadla ZIRCO WILLO  Z 25.

Rozvody vody jsou navrženy z potrubí plastového např. Ekoplastik.

Veškeré stoupací potrubí a přívody k jednotlivým zařizovacím předmětům jsou vedeny v drážkách a jsou chráněny plstěnými pásy.  Rozvody vody vedené volně budou chráněny návlekovými izolacemi.

V objektu je  navržen hydrantový systém typu D s 30m tvarově stálou hadicí a s výstřikovou hubicí 9 mm. Pro rozvod požární vody bude navrženo potrubí ocel. pozinkované.

Instalaci nutno provést dle ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody.

Kanalizace

Veškeré nově budované odpadní potrubí ze sociálního zařízení bude svedeno do stávající revizní šachty ( viz. stáj č. 2) .

Infikované odpadní vody budou do areálové kanalizace svedeny přes odpadní jímku. V této jímce se budou provádět odběry vzorků a po jejich kontrole a neutralizaci budou  přepouštěny do čerpací jímky ( viz. stáj č. 2 ) .

Dešt'ové vody ze střech budou napojeny  do nově budované venkovní dešťové kanalizace, nebo samostatnými větvemi do stávající kanalizace v areálu.

Svodné potrubí splaškové je navrženo z trub PVC- KG systém,  odpadní potrubí  a připojovací potrubí je navrženo z trub plastových HT systém.

Instalaci nutno provést dle ČSN 73 67 60.

Plynovodní instalace

Potřeba zemniho plynu

5 x Laboratorní kahan 	................................................................................................0,50 m3/h

1x Plynový kotel THERM 28 LXZ ...... .. ...................... .. . ........................... .................3,25 m3/h

2x Plynový kotel THERM 50 S DUO .. .. ...................... .. . ........................... ...............10,40 m3/h

Celkem .... . ...................... .................. ... .....................   .............................................14,15 m3/h

Vlastni řešeni

Plynovodní přípojka

Na fasádu objektu je přivedena STL plynovodní přípojka.

Jako hlavní uzávěr plynu slouží kohout DN 32.

Hlavní uzávěr plynu a STL regulátor je součástí dodávky venkovních rozvodů plynu.

Vnitřní plynovod

Před každým spotřebičem je navržen kulový kohout příslušné dimenze.

V místech průchodů přes nosné zdi a strop potrubí uloženo v ocelových chráničkách.

Veškeré stavební úpravy jsou patrny z přiložených výkresů.

V místnostech, kde jsou umístěny spotřebiče bez odtahu spalin, nesmí být okna opatřena těsněním.

Po úspěšné tlakové zkoušce bude potrubí dvojnásobně natřeno s Ix emailováním.

Trubní rozvody jsou navrženy z trubek ocelových bezešvých s úkosem pro V svar, jak.mat.11353.0.

Montovat a opravovat odběrné plynové zařízení mohou jen organizace mající potřebné oprávnění.

Odborné technické přezkoušení odběrných zařízení provádí plynárenský podnik. Revidovat odběrná

plynová zařízení smí jen organizace nebo pracovníci, kteří mají z této činnosti osvědčení o odborné

způsobilosti.

Pro projektování,  stavbu, zkoušeni a provoz domovních plynovodů,  pro připojováni a provoz

plynových spotřebičů platí TPG 704 01.

Rekonstrukce stáje č. 3  v areálu VÚVeL v Brně,

Hudcova 70, Brno

PP 01 HLAVNÍ BUDOVA

- Stlačený vzduch

- SEZNAM DOKUMENTACE:

- Technická zpráva

- Rozpočet

- Půdorys, axonometrie

- Detail připojení autoklávu

Zodpovědný projektant:    Ing. Holešovský Zbyněk

Vypracoval:                      Ing. Holešovský Zbyněk

Stupeň:                             PROJEKT PRO REALIZACI

Datum:                              08. 2000

Rekonstrukce stáje č. 3  v areálu VÚVeL v Brně,

Hudcova 70, Brno

PP 01 HLAVNÍ BUDOVA

- Stlačený vzduch

- SEZNAM DOKUMENTACE:

- Technická zpráva

- Rozpočet

- Půdorys, axonometrie

- Detail připojení autoklávu

Stupeň:                             PROJEKT PRO REALIZACI

Datum:                              08. 2000

Stlačený  vzduch

;

Nově navržený rozvod stlačeného vzduchu je napojen na kompresor, který bude umístěn v samostatné místnosti .  Je navržena  stabilní kompresorová stanice SKS 4.

( Dodává ORLÍK KOMPRESORY Česká Třebová ).

Na vývod stl. vzduchu je možno po dohodě s investorem osadit vymražovačka a odolejovač.

Pro osazení kompresoru je nutno učinit antivibrační opatření.

Trubkový rozvod bude ukončen kulovýn kohoutem DN 15 se šroubením na hadici. Přívod stlačeného vzduchu pro autokláv bude ukončen kulovým uzávěrem.

Potrubí je spádováno 0,3% k odběrnímu místu.

Jako materiál bude použito trubek černých bezešvých hladkých j.m. 11 353. Spoje potrubí budou svařovány.

Po montáži se vzduchové rozvodné potrubí zkouší tlakem vzduchu nejméně o 50% vyšším, než je tlak provozní t.j. 1,2 MPa. Po úspěšné zkoušce se potrubí natře modrou barvou .

Parovod

1.	Technické řešení:

Do stáje č. 3 bude přivedena pára stávajícím topenářským kanálem. Z tohoto kanálu bude demontováno stávající potrubí, které již v současné době není využíváno. Kanál bude vyčištěn a bude nově vedena parní přípojka.  Pára bude napojena v instalační kanále u stáje č.2. Potrubí bude vedeno po konzolách, které budou kotveny dle možností do stěny kanálu. Dle možností je možno využít i stávající konstrukce v kanále. Přípojka bude ukončena v suterénu stáje č. 3 uzavíracím ventilem. Rozvod je spádován k  připojení   na stávající parovod. Pokud nebude po odkrytí kanálu nutno tento spád přehodnotit. Dodržet je třeba umístění pevných bodů dle výkresu. Návrh provedení uložení je patrno z výkresu.

2. Izolace tepelné -

Potrubí v kanále bude izolováno  izolací z minerální plsti o tl.60 s povrchovou úpravou hliníkovou fólií v šestihranném pletivu.

3.Nátěry -

Veškeré kovové části zařízení, které nejsou povrchově upraveny pokovováním, budou natřeny syntetickým nátěrem základním a venkovním.

4.Součást dodávky dodavatele díla :

Před zakrytím kanálu je třeba provést zkoušky podle ČSN 06 0310. Dodavatel dodá protokoly od zkoušek dle ČSN 06 0310  -                        Zkouška těsnosti

Zkouška dilatační

Zkouška topná.

.

ZTI venky

# A.    T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

1./ Navržené řešení

Tato část projektové dokumentace řeší venkovní kanalizaci a přípojku vody pro rekonstruovaný objekt.

2./ Venkovní kanalizace

Splašková kanalizace z objektu bude zaústěna do stávající venkovní šachty ( vybudovaná v rámci rekonstrukce stáje č. 2 ).

Nově vybudovaná dešťová kanalizace DN 200 bude zaústěna do stávající dešťové  kanalizace v areálu. Zaústění je navrženo do stávajíc revizní šachty. Dva dešťové svody  budou do stávající kanalizace zaústěny samostatně.

Hloubka stávající kanalizace je vynešena dle dostupné dokumentace.  Před zahájením vlastních prací je nutno ověřit skutečnou hloubku kanalizace.

Pro zabezpečení řádné fce jsou navrženy do stokové sítě revizní šachty. Jsou umístěny na všech půdorysných a výškových směrových změnách potrubí, v místech spojení dvou nebo více stok a v přímích úsecích tak, aby vzdálenost sousedních šachet nebyla větší jak 50 m.

Před zahájením  zemních prací je investor povinen zabezpečit vytýčení veškerých podzemních sítí.

Výkopové práce budou provedeny ve smyslu ČSN 73 3050. Potrubí bude uloženo v prům. hl. 1,80. Minimální š. rýhy 1,00 m. Vedle rýhy musí být ponechán volný prostor min. 0,5 m po obou stranách.

Roury a tvarovky z PVC se kladou o lůžka z písku. Po zhutnění musí být tloušťka lůžka 100 - 150 mm.

Spoje trub musí zůstat volné a obsypou se až po úspěšné vodotěsnosti stoky. Materiál na obsyp se rozprostře po obou stranách potrubí současně ve vrstvách 150 mm a zhutňují se souměrně po obou stranách. Zhutňování obsypu přímo nad troubou je zakázané.

Po vykonání zkoušky vodotěsnosti, po dokončení obsypu potrubí a jeho kontrole zhutnění se provede zásyp rýhy dle ČSN 73 3050.

Pro stavbu kanalizace bude použito trub plastových např. PIPE LIFE - FATRA .

Montáž potrubí bude provedena dle předpisu výrobce .

Vzhledem na mechanické vlastnosti PVC je připojení potrubí na šachtu pomocí šachtové vložky.

Kanalizační potrubí po montáži bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 73 6716.

Min.vzdálenost mezi kanalizací a ostatními vedeními dodržet dle ČSN 73 6005.

Projektová dokumentace byla zpracována dle ČSN 75 6101.

Prováděcí závod je povinen dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost při práci.

3./ Přípojka vody

Navržená vodovodní přípojka rPE 50 bude napojena na stávající armaturní šachtu.  V šachtě je navržen kulový uzávěr..

Investor je povinen zabezpečit před zahájením výkopových prací vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí.

Výkopové práce budou provedeny ve smyslu ČSN 73 3050. Potrubí bude uloženo v prům. hl. 1,60 m. Minimální š. rýhy bude 0,50 m u dna potrubí. Stěny budou svislé 1:0. Vedle rýhy musí být ponechán volný prostor min. 0,5 m po obou stranách.

Lože pod potrubí a obsyp potrubí se provede ze štěrkopísku.

Pro stavbu vodovodní přípojky budou použity trubky plastové rPE.

Zásyp rýhy se provede zeminou z výkopu. Po zahození vodovodu se provedou opravy komunikací.

Projektová dokumentace byla zpracována dle ČSN 75 5411 a ČSN 01 3426.

Prováděcí závod je povinen dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost při práci.