# STÁJ. Č. 4 – 5 # V AREÁLU VUVEL,UL. HUDCOVA 70,BRNO

## D.4a. Plynoinstalace

BRNO - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA 70, PARCELA 736,750/1

### projekt pro provedení stavby

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Odpovědný projektant: ing. Helena Nováčková

Zakázkové číslo: 2 000 6041-4

Datum: 01/2010

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Výkres číslo | #### Název | Měřítko výkresu | Počet listů | Počet A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Textová část |  |  |  |
|  | Titulní list |  | 1 | 1 |
|  | Obsah |  | 1 | 2 |
|  | Technická zpráva |  | 4 | 3-6 |
|  | Výkaz výměr |  | 4 | 4 |
|  | Celkem |  | 10 | 10 |
|  | Výkresová část |  |  |  |
| 01 | SITUACE | 1:200 | 1 | 2 |
| 02 | PŮDORYS 1.NP | 1:50 | 1 | 16 |
| 03 | PŮDORYS 2.NP | 1:50 | 1 | 16 |
| 04 | IZOMETRIE, DETAILY | 1:100, 1:50, 1:25 | 1 | 6 |
|  | Celkem |  | 4 | 40 |

- Úvod

Na žádost objednatele byla vypracována technická dokumentace plynoinstalace pro  novostavbu objektu stájí č.4-5 v areálu VÚVeL v Brně. Nový objekt bude stát na místě původních stájí, které budou zbourány. Nový objekt bude dvoupodlažní nepodsklepená budova se šikmými střechami. Skládá se ze tří částí, a to stáj č.4 -infekční chov, spojovací krček-provozní část a stáj č.5- otevřený chov. V objektu budou umístěny dvě plynové kotelny III.kategorie a jeden samostatný kotel. Plyn bude využíván k vytápění, VZT a ohřev TUV.

Pro návrh zařízení byly použity následující podklady:

- požadavky investora

- stavební výkresy

- Platné normy (zejména ČSN 07 0703, ČSN 38 6405, ČSN 38 6420, ČSN 38 6441, ČSN 38 3443, ČSN 73 4201, ČSN 73 4210, TPG 704 01, ČSN-EN 1775, TPG 609 01, TPG 908 02) a předpisy – výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č.22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády) od 1. 9. 1997.

- podklady výrobců instalovaného zařízení

- STL přípojky areálového plynovodu

Stávající dva bourané objekty stájí jsou napojeny na areálový STL (100kPa)  rozvod plynu pomocí dvou STL přípojek. Tyto jsou ukončeny v zděných kioscích přistavěných u fasády jednotlivých objektů. Stávající přípojky budou v místě napojení na areálový rozvod odpojeny. Stávající vnitřní NTL plynovody budou demontovány.

Pro účely zásobování objektu plynem jsou navrženy dvě nové přípojky STL plynovodu. Přípojky  budou napojeny na stávající STL (100kPa) areálový plynovod IPE63 vedený severně od objektu v nezpevněné ploše. Napojení bude provedeno univerzálním navrtávacím pasem. Plynovod bude veden ve výkopu k novému objektu. Na fasádě objektu bude zřízen kiosek. Zde bude osazen HUP-KK25, regulátor STL/NTL plynu B25, podružný plynoměr( G16 pro přípojku č.1, G10 pro přípojku č.2). Před a za plynoměrem budou osazeny uzávěry, přechodky a potřebné redukce potrubí. Z kiosku bude vedeno nové potrubí vnitřního NTL plynovodu do objektu. Kiosky budou opatřeny perforovanými dvířky. Potrubí v kiosku bude provedeno z ocelových trubek bezešvých hladkých, vyzkoušených výrobcem na nepropustnost a vyrobených z materiálu 11 353.0 – doloženo hutním atestem. Potrubí bude spojované tavně plamenem a nezbytné závitové spoje budou těsněny vhodným těsněním odolávajícím vysychání. Potrubí a jeho příslušenství musí být uzemněno dle ČSN 34 1390 a spoje vodivě propojeny dle ČSN 33 2030.

Materiál potrubí STL přípojky č.1 areálového plynovodu: HD-PE 32mm SDR11v délce cca 1,8m.

Materiál potrubí STL přípojky č.2 areálového plynovodu: HD-PE 32mm SDR11v délce cca 1,8m.

  - Uložení potrubí

Potrubí bude uloženo na dno rýhy do pískového lože tl.100mm a obsypáno – viz vzory. Okolo potrubí se zhutní pískový obsyp, písek se nasype až do výše 30 cm nad vrchol potrubí. Na písek se položí výstražná folie z PVC žluté barvy.  Přímo nad potrubím se nesmí písek hutnit mechanicky. Zásyp rýh bude hutněn po vrstvách tl.max. 30 cm a na zásypu budou průběžně v závislosti na rozsahu a použití zásypového materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (míra zhutnění v rýze na silničním tělese min 100% PS, únosnost 45MPa). V průběhu hutnění jednotlivých vrstev se použije takový technologický postup, který zabrání poškození tvaru, sklonu a směru potrubí. Pro provádění zemních prací platí v plném rozsahu ČSN 73 3050 „Zemní práce“ a další související vyhlášky a předpisy.

Před zahájením výkopových prací je nutno investorem zajistit stávající inženýrské sítě a požádat jejich správce o vytýčení na staveništi.

V místech křížení s inženýrskými sítěmi je nutno výkopy provádět ručně.

Na potrubí bude položen signalizační vodič 2x opláštěný kabel CYKY 1,5mm. Vodič bude propojen se signalizačním vodičem stávající části přípojky.

Poloha plynovodu musí respektovat všechna známá i předpokládaná podzemní vedení, jejichž polohu dodavatel vytyčí před zahájením stavby. Zásyp bude vytěženou zeminou a bude hutněn po vrstvách podle normy ČSN 73 35 50 „Zemní práce“.

  - Uvedení do provozu a zkoušky potrubí

Plynovodní řady a přípojky se musí před uvedením do provozu podrobit tlakové zkoušce. Tlaková zkouška se provádí předepsaným postupem a přetlakem dle ČSN EN 12 327. O zkoušce bude proveden zápis do stavebního deníku.

- Vnitřní NTL plynovod

Vnitřní část NTL plynovodu od přípojky č.1 bude vedena v drážce ve fasádě a dále do objektu.

Jedna větev bude vedena do plynové kotelny III.kategorie umístěné v 2.NP části objektu stáj č.4 v m.č.T4-211- kotelna. Před kotelnou bude umístěn hlavní uzávěr kotelny HUK- KK DN40  a  bezpečnostní rychlouzávěr plynu BAP DN40 (s napojením na MaR areálu), který bude odvzdušněn pomocí odfukového potrubí DN15. Toto bude vedeno souběžně s potrubím plynovodu do kotelny, kde bude vyvedené přes strop nad střechu objektu. Potrubí plynovodu bude vedeno do kotelny, kde budou tři závěsné kondenzační kotle VAILLANT VU 146/4-5 ecoTEC plus o výkonu 3x45 kW jako zdroj tepla pro VZT jednotky a nepřímý ohřev TUV pro část objektu stáj č.4. Potřebný tlak plynu pro kotle je 20mbar (2,0kPa). Z potrubí budou vyvedeny jednotlivé přípojky ke kotlům. Před kotli budou instalovány uzávěry. Na konci rozvodu bude osazen manometr D100 0-4,0 kPa. Potrubí bude možno odvzdušnit pomocí odvzdušňovacího potrubí napojeného na konci rozvodu v kotelně. Bude vyvedeno přes strop nad střechu objektu souběžně s odfukovým potrubím od BAP do venkovního prostoru a uzemněno.

Druhá větev bude vedena do m.č. K1-203-místnost pro kotle. Zde bude před kotlem osazen podružný plynoměr G4 s uzávěry. Kotel bude závěsný kondenzační VAILLANT VU 146/4-5 ecoTEC plus o výkonu 45 kW pro vytápění a ohřev TUV. Před kotlem bude instalován uzávěr.

Vnitřní část NTL plynovodu od přípojky č.2 bude vedena v drážce ve fasádě a dále do objektu.

Potrubí bude vedeno do plynové kotelny III.kategorie umístěné v 2.NP části objektu stáj č.5 v m.č.T5-219- kotelna. Před kotelnou bude umístěn hlavní uzávěr kotelny HUK- KK DN40  a  bezpečnostní rychlouzávěr plynu BAP DN40 (s napojením na MaR areálu), který bude odvzdušněn pomocí odfukového potrubí DN15. Toto bude vedeno souběžně s potrubím plynovodu do kotelny, kde bude vyvedené přes strop nad střechu objektu. Potrubí plynovodu bude vedeno do kotelny, kde budou tři závěsné kondenzační kotle VAILLANT VU 146/4-5 ecoTEC plus o výkonu 3x45 kW pro VZT jednotky pro část objekt stájí č.5. Potřebný tlak plynu pro kotle je 20mbar (2,0kPa). Z potrubí budou vyvedeny jednotlivé přípojky ke kotlům. Před kotli budou instalovány uzávěry. Na konci rozvodu bude osazen manometr D100 0-4,0 kPa. Potrubí bude možno odvzdušnit pomocí odvzdušňovacího potrubí napojeného na konci rozvodu v kotelně. Bude vyvedeno přes strop nad střechu objektu souběžně s odfukovým potrubím od BAP do venkovního prostoru a uzemněno.

  - Materiál potrubí

Rozvod plynu bude proveden z ocelových trubek bezešvých, vyzkoušených výrobcem na nepropustnost a vyrobených z materiálu 11 353.0 – doloženo hutním atestem.  Rozvod do dimenze DN50 je z trubek závitových, vyšší dimenze z trubek hladkých. Potrubí bude spojované tavně plamenem a nezbytné závitové spoje budou těsněny vhodným těsněním odolávajícím vysychání. Vzdálenost povrchu potrubí od zdí, stropů, konstrukcí a ostatních potrubí a instalací musí být minimálně 100mm.

Potrubí vedené v drážkách na fasádě bude izolované - BRALEN.

Potrubí a jeho příslušenství musí být uzemněno dle ČSN 34 1390 a spoje vodivě propojeny dle ČSN 33 2030. Spád potrubí bude min 0,5%. V místech, kde plynovod prochází přes zdivo bude potrubí uloženo v chráničce. Na potrubí v drážkách nebudou závitové spoje.

  - Uvedení do provozu a zkoušky potrubí

Montáž může  provádět pouze oprávněná organizace. Provedení musí odpovídat  ČSN 38 6420 a EN 1775. Po montáži bude provedena tlaková zkouška  a vypracována revizní zpráva. Před řádnou tlakovou zkouškou nesmí  být potrubí natřeno.

- Parametry kotlů

- VAILLANT VU 146/4-5 ecoTEC plus – 7 ks

| Jmenovitý výkon | 45 | kW |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba plynu (při jm.výkonu) | 4,5 | m3/h |
| Přetlak plynu na vstupu do spotřebiče | 2,0 | kPa |
| Připojení zemního plynu | 3/4“ | R |
| Připojení odtahu spalin | 60/100 | mm |
| Hmotnost | 52 | kg |

- Spotřeba paliva

| hodinová | (maximální, při chodu všech kotlů) | 31,5 | m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| hodinová | (průměrná, při te = +4,1oC) | 12,1 | m3/h |
| denní | ÚT+VZT | 255,7 | m3/d |
| denní | Ohřev 600 l TV | 8,0 | m3/d |
| roční | ÚT+VZT | 60 350,0 | m3/r |
| roční | TV | 2 928,0 | m3/r |
| roční | celkem | 63 278,0 | m3/r |

- Odvod spalin

Kondenzační kotle jsou vždy v provedení s nuceným odtahem spalin. Výrobce kotlů nabízí systémové řešení přívodu vzduchu a odvodu spalin jako kompletní sadu pro odkouření kotle (rozměr 60/100), vedené přes střechu. Je nutné doplnění o potřebný počet prodlužovacích dílů, při dodržení maximální výrobcem povolené délky. Toto řešení bude použito od kotle v místnosti č. K1-203-místnost pro kotle.

Odvod spalin od kotlů v jednotlivých kotelnách bude řešen samostatně pro každý kotel. Potrubí bude vedeno vždy svisle nad střechu objektu.

- Větrání

Kondenzační kotle mají uzavřenou spalovací komoru. Vzduch, potřebný pro spalování, si nasávají přímo z venkovního prostoru. Odvod spalin je nucený, vedený nad střechu objektu. Pro potřeby kotle v místnosti č. K1-203 nejsou nutná žádná opatření pro přívod a odvod vzduchu.

Jednotlivé kotelny jsou dle ČSN 07 0703 kotelnou III.kategorie. Spalovací vzduch není třeba přivádět. Profese VZT zajistí 0,5-násobnou výměnu vzduchu v kotelnách = 20m3/hod. Pro odvedení přebytečného tepla v letním období zajistí VZT přívod 1200m3/hod. vzduchu.

- Uvedení do provozu a zkoušky potrubí

Před uvedením do provozu zajistí dodavatel výchozí revizní zprávu plynového zařízení a odborné technické přezkoušení plynového zařízení (vyhl.85/78) včetně provedení tlakových zkoušek. Bez provedení výchozí revize není možno uvést vyhrazené plynové zařízení do provozu. V průběhu zkoušek seznámí montážní organizace detailně s provozem zařízení uživatele plynu. Po provedení komplexních zkoušek sepíše dodavatel zařízení zápis o přejímce zařízení, jehož přílohou musí být doklady:

- Těsnostní a pevnostní zkouška 600 kPa min. 4 hodiny – zemní rozvod

- Těsnostní a pevnostní zkouška 5,0 kPa – vnitřní rozvod

- Výchozí revize plynoinstalace

- Dokumentace skutečného provedení

- Pokyny pro provoz a obsluhu

- Geodetické zaměření přípojky

- Atesty armatur a potrubí o shodnosti použití pro zemní plyn

- Protokol o vpuštění plynu

Po zkušebním provozu bude zpracována revizní kniha plynovodu a vypracován Místní provozní řád.

Je nutno požádat správce inž.sítí, které plynovod křižuje a je v souběhu o možnost zásypu.

- Požadavky na bezpečnost

Bude zajištěna podle NV 591/06 Sb. Montáž potrubí a zařízení a jeho uvedení do provozu bude provedeno za dodržení návodů a předpisů jednotlivých výrobců zařízení.

Práce budou provedeny v souladu s projektem a z předepsaných materiálů.

V Brně, 01/2010								ing.Nováčková