# DESINFEKČNÍ JÍMKA

# STÁJ č.4-5 V AREÁLU VUVEL

# ELEKTROINSTALACE

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

###### Všeobecně

Předmětem tohoto projektu je řešení elektroinstalace spočívající v připojení a ovládání motorů čerpadel, míchadla, šoupátka s motor.pohonem a ponorných spínačů.Součástí projektu je rozvaděč R. Projekt neřeší kabelový přívod rozvaděči R a propojení na pracoviště obsluhy.

###### Použité podklady

- Stavební půdorysy.

Požadavky provozu.

###### Základní technické údaje

- Napěťová soustava: 3 + PE + N stř. 50 Hz 400/230V/TN –C- S

Instalovaný příkon: Pi = 3kW

Koeficient náročnosti: beta = 1

###### Prostředí

O určení vnějších vlivů je dle ČSN 2000-3-32 sepsán protokol, který je přiložen k technické zprávě.

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el.proudem, které se může vyskytnout při provozu el.zařízení, jsou dané prostory stanoveny jako zvlášť nebezpečné dle ČSN 33 200-3.

###### Způsob ochrany před úrazem el.proudem

##### a)živých částí  : stupně ochrany krytím el.přístrojů a zařízení dle ČSN.

b)neživých částí- základní  - samočinným odpojením od zdroje ,nadpr.jistícími prvky a

proudovým chráničem dle  čl.413.1.3

-  zvýšená  - hlavním pospojováním, čl.413.1.2.1

- doplňujícím pospojováním, čl.413.1.2.2

## Přívody

Přívod k rozvaděči není součástí tohoto projektu a bude řešen samostatně.

Ochrana před atmosferickým  přepětím a pulsním přepětím ze sítě nn dle ČSN 33 2000-1 a dle din vde 0675 v el.instalaci objektu není řešena.

Rozvaděč

Rozvaděč R je oceloplechový v krytí IP55, umístěný nad suchou jímkou u zdi sousedního objektu.Je vybaven na přívodu proudovým chraničem s  reziduálním proudem 0,03A.Na vývodech je rozvaděč opatřen potřebnými jisticimi , spínacími a ovládacími přístroji .

Osvětlení

Případné osvětlení jímek je uvažováno přenosnými svítidly .K tomuto účelu jsou v rozvaděči R instalovány zásuvky 230V a 24V.

## Provedení el. rozvodů

Instalace v projektovaných prostorách je provedena vodiči CYKY na povrchu uloženými v pancéřových a pevných PVC trubkách.

Přístroje a instalační krabice v prostorách, zvlášť nebezpečných a venkovních budou v krytí minimálně  IP 55.

## Ovládání

###### V čerpací jímce jsou osazena dvě ponorná kalová čerpadla označ.1,2.Jejich provoz bude automatický v závislosti na poloze hladinových spínačů H1-H3.Sepnutí jednoho čerpadla dojde při dosažení provozní hladiny H1.V případě dosažení havarijní hladiny H2 spíná rovněž čerpadlo č.2.Hladina H3 je vypínací obou čerpadel.

Pořadí spínaní čerpadel se bude automaticky střídat pomocí časových spínacích hodin ve 24 hodinovém  cyklu.

Pomocí přepínačů AUT-0-RUČNĚ ,umístěných v rozvaděči R ,bude možné čerpadla provozovat automaticky,neb ručně nezávisle na hladinách a neb v poloze 0 je odstavit z provozu.

Míchadlo č.3 je ovládáno ručně dvojtlačítkem z rozvaděče R.Blokování chodu je pomocí plovákového spínač H4 nastaveného na minimální hladinu pro provoz.

Deskové šoupátko č.4 s elektropohonem na odtoku z jímky je ovládáno tlačítky z rozvaděče R.

###### Signalizace

###### Všechny stavy jsou světelně signalizovány v rozvaděči R.Mimo to je signalizace spínacích hladin H1-H3 v čerpací jímce, včetně zvukové signalizace havarijní hladinny, uvažována v místě pracovičtě obsluhy

###### Předpisy a normy

Projekt je zpracován podle nejdůležitějších čs.norem a předpisů ČSN 33 2000 část 1-7 a respektovaje další předpisy a normy na uvedené normy navazující nebo s nimi související.

.Zřizování elektrických rozvodů

Při zřizování el.rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedena pracovníky s odpovídající kvalifikací.Dále je nutno dodržet ČSN 33 2000 -1 a další normy na ní navazující.

## Obsluha elektrického zařízení

Elektrické zařízení může být obsluhováno pracovníky poučenými  ve smyslu ČSN 34 3100 a vyhl.50/78 S b., údržbu mohou  vykonávat pracovníci znalí. Jsou to pracovníci údržby  provozovatele s odbornou kvalifikací podle ČSN a  vyhl.50/78 Sb.

Provoz zařízení mimo pracovní dobu a při požáru

Mimo pracovní dobu bude el.zařízení v jednotlivých prostorách  vypnuto vypínači. Při požáru nebo jiném nebezpečí se vypne  přívod proudu do objektu.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

1. Práce  na  elektrických  zařízeních  je  třeba  provádět  dle  bezpečnostních předpisů ČSN

2. Údržbu  a opravy el.zařízení  mohou provádět jen  osoby znalé,   nebo znalé s vyšší kvalifikací               dle ČSN

3. Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná   obsluha.

4. K danému  elektrickému zařízení  provede montážní organizace  výchozí revizní zprávu dle ČSN 33 1500 a vydá revizní zprávu uživateli objektu.Tuto  dokumentaci  musí  uživatel  uschovat  a  předkládat při   revizích.

# DESINFEKČNÍ JÍMKA

# STÁJ č.4-5 V AREÁLU VUVEL

- ELEKTROINSTALACE

### T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

36-0/1

HIP :  ING. Remeš                                                                   Pare  č.  :

Zpracoval: M.Drcmánek                                                         Datum: 03/2010

# DESINFEKČNÍ JÍMKA

# STÁJ č.4-5 V AREÁLU VUVEL

ELEKTROINSTALACE

### Rozvaděč R

36-2

HIP : ING. Remeš                                                                    Pare :

Zpracoval: M.Drcmánek                                                         Datum: 03/2010

# DESINFEKČNÍ JÍMKA

# STÁJ č.4-5 V AREÁLU VUVEL

ELEKTROINSTALACE

### VÝKAZ VÝMĚR

36-0/3

HIP : ING. Remeš                                                                    Paré č :

Zpracoval: M.Drcmánek                                                         Datum: 03/2010

# DESINFEKČNÍ JÍMKA

# STÁJ č.4-5 V AREÁLU VUVEL

ELEKTROINSTALACE

### PROTOKOL O PROSTŘEDÍ

36-0/2

HIP :  ING.Remeš                                                                   Pare  č.  :Zpracoval:

M.Drcmánek                                                                            Datum: 03/2010