## SSZ
Poz. číslo | CPV SKP | Název | Měrná jednotka | Počet | Rabat % | Cena dodávky jednotková | Cena dodávky celkem | Koeficient | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Zař.č. 1 - infekční stáje ÚTCHZ 3 - přívod
1.1,1.2 | 45331210-1 | Vzduchotechnická jednotka přívodní GEA | kpl | 2
panelová konstrukce obvodového pláště,
| 291243 | plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
servis shora
součástí dodávky VZT je rám v.200mm
vč.prodloužená komora pro vlhčení -osazení dle schematu
2st.filtrace EU 4 a EU 7
Vp = 1.150 m3/h
Qt = 13,9 kW voda 70/50°C
Qch = 7,7 kW ekol.chladivo
hl.akust.tlaku 56dB(A) na jednotce
vč. sifonů pro odvod kondenzátu
vč.PTC termistory a relé , FM dodá MaR
dle nabídky GEA Brno
1.3,4 | 45331210-1 | zvlhčovač Defensor Mk 5 Visual 8 o výkonu 8kg/h | kpl | 2
P = 6 kW 3x400 V 50 Hz jištění 10A
vč. příslušenství
- parní hadice 3m, kondenzační hadice, relé Defensor,trubice
úprava pro minimalizační montážní rozměry-dle nákresu
| 292391 | dle nabídky Flair 1001079-1/326
1.10 | 45331210-1 | protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 800x400 | kpl | 1
zední rám dodávkou stavby do obv.zatepl.pl.
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta
1.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 300 - 1000 | kpl | 3
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1.16 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 300 - 1500 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1.40 | 45331210-1 | Výust vířivá do stropu GEA nebo TROX - vel.600 | ks | 6
pro Vp = 350(400)m3/h max
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 250
zapuštěná
1.50 | 45331210-1 | Ohebná hadice SONO 25 | bm | 12
| 292391 | DN250
1.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 44
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
1.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 10
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
1.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 2
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č. 1A - infekční stáje ÚTCHZ 3 - odtah
1A.1,2 | 45331210-1 | Vzduchotechnická jednotka odtahová GEA | kpl | 2
Vo = 1250m3/h
plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
POZOR - vnitřní provedení nerez !!
servis shora
součástí dodávky VZT je rám v.200mm
vč.PTC termistory a relé , FM dodá MaR
| 292391 | dle nabídky GEA Brno
1A.3,4 | 45331210-1 | Komora odtahová TROX vč. HEPA filtr | kpl | 2
F365 A24 vč.vložky F 781W35 (305x610x292)
Vo = 1300m3/h max
| 292391 | dle nabídky TROX Praha
1A.10 | 45331210-1 | protidešťová žaluzie 630x400 | kpl | 1
zední rám dodávkou stavby do obv.zatepl.pl.
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta
1A.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 250 - 700 | kpl | 2
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1A.16 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 250 - 1000 | kpl | 3
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1A.17 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 250 - 1600 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1A.18 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 250 - 600 | kpl | 2
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1A.40 | 45331210-1 | Výust vířivá do stropu GEA nebo TROX - vel.600 | ks | 6
pro Vo = 350(400)m3/h max
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 250
zapuštěná
1A.51 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 250 | bm | 12
292391
1A.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné plastové FORT | m2 | 40
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 40%
1A.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové plastové FORT do DN 250 | bm | 20
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
1A.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 2
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č. 2 - infekční stáje - přívod
2.1,2,3,4 | 45331210-1 | Vzduchotechnická jednotka přívodní GEA | kpl | 4
panelová konstrukce obvodového pláště,
| 291243 | plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
servis shora
součástí dodávky VZT je rám v.200mm
vč.prodloužená komora pro vlhčení -osazení dle schematu
2st.filtrace EU 4 a EU 7
Vp = 1.150 m3/h
Qt = 13,9 kW voda 70/50°C
Qch = 7,7 kW ekol.chladivo
hl.akust.tlaku 56dB(A) na jednotce
vč. sifonů pro odvod kondenzátu
vč.PTC termistory a relé , FM dodá MaR
dle nabídky GEA Brno
2.5,6,7,8 | 45331210-1 | zvlhčovač Defensor Mk 5 Visual 8 o výkonu 8kg/h | kpl | 4
P = 6 kW 3x400 V 50 Hz jištění 10A
vč. příslušenství
- parní hadice 3m, kondenzační hadice, relé Defensor,trubice
úprava pro minimalizační montážní rozměry-dle nákresu
| 292391 | dle nabídky Flair 1001079-1/326
2.10,11 | 45331210-1 | protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 800x400 | kpl | 2
zední rám dodávkou stavby do obv.zatepl.pl.
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta
2.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 300 - 1000 | kpl | 9
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
2.16 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 300 - 800 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
2.17 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 300 - 600 | kpl | 2
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
2.18 | 45331210-1 | Tlumič hluku 400 x 600 - 800 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
2.40 | 45331210-1 | Výust vířivá do stropu GEA nebo TROX - vel.600 | ks | 12
pro Vp = 350(400)m3/h max
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 250
zapuštěná
2.50 | 45331210-1 | Ohebná hadice SONO 25 | bm | 30
| 292391 | DN250
2.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 116
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
2.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 22
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
2.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 4
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č. 2A - infekční stáje - odtah
2A.1,2 | 45331210-1 | Vzduchotechnická jednotka odtahová GEA | kpl | 4
Vo = 1250m3/h
plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
servis shora
POZOR - vnitřní provedení nerez !!
součástí dodávky VZT je rám v.200mm
vč.PTC termistory a relé , FM dodá MaR
| 292391 | dle nabídky GEA Brno
2A.3,4 | 45331210-1 | Komora odtahová TROX vč. HEPA filtr | kpl | 4
F365 A24 vč.vložky F 781W35 (305x610x292)
Vo = 1300m3/h max
| 292391 | dle nabídky TROX Praha
2A.10 | 45331210-1 | protidešťová žaluzie 630x400 | kpl | 1
zední rám dodávkou stavby do obv.zatepl.pl.
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta
2A.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 250 - 1000 | kpl | 16
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
2A.40 | 45331210-1 | Výust vířivá do stropu GEA nebo TROX - vel.600 | ks | 12
pro Vo = 350(400)m3/h max
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 250
zapuštěná
2A.50 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 250 | bm | 30
292391
2A.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné plastové FORT | m2 | 134
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 40%
2A.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové plastové FORT do DN 250 | bm | 24
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
2A.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 4
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č. 3 - zázemí inf.stájí - přívod
3.1 | 45331210-1 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací GEA CAIRplus | ks | 1
panelová konstrukce obvodového pláště,
| 291243 | plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů,
součástí jsou nožky v.160mm
deskový rekuperátor, odtah.ventilátor za rekuperátorem
bez zvlhčení
2st.filtrace EU 4 a EU 9
Vp = 1.850 m3/h 400Pa
Vo = 1.670 m3/h 400Pa
Qt = 13 kW voda 70/50°C
Qch = 11 kW ekol.chladivo
akust.výkon vedle jednotky 55dB
vč. sifonů pro odvod kondenzátu
vč.PTC termistory , relé, FM dodá MaR
dle nabídky GEA Brno
3.10 | 45331210-1 | protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 800x400 | kpl | 1
zední rám dodávkou stavby do obv.zatepl.pl.
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta
3.11 | 45331210-1 | protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 250x250 | kpl | 1
zední rám dodávkou stavby do obv.zatepl.pl.
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta
3.20 | 45331210-1 | uzavírací klapka DN 200 | kpl | 1
| 292391 | ovl. servo - dodávka MaR
3.15,16 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 300 - 1500 | kpl | 2
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
3.17 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 300 - 600 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
3.40 | 45331210-1 | Ventil přívodní DN 160 | ks | 7
| 292391 | vč. zděře
3.40a | 45331210-1 | Ventil přívodní DN200 | ks | 1
| 292391 | vč. zděře
3.41 |  | Výust vířivá přívodní do stropu GEA - vel.400 | ks | 3
pro Vp = 200m3/h
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 200
zapuštěná
3.42 |  | Výust vířivá přívodní do stropu GEA - vel.600 | ks | 4
pro Vp = 250(350)m3/h
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 250
zapuštěná
3.50 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 160 | bm | 16
292391
3.51 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 200 | bm | 2
292391
3.52 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 250 | bm | 6
292391
3.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. | m2 | 48
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 50%
3.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 50
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
3.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č. 3A - zázemí inf.stájí - odtah
3A.1 | 45331210-1 | odtahový ventilátor CK 160A | kpl | 1
Vo = 400m3/h 230 V 50 Hz p = 230 Pa
vč. tl.manžeta, zpětná klapka
| 292391 | dodává : Multivac
3A.2,3,4 | 45331210-1 | Odtahový ventilátor plast PRF 160E4 | ks | 3
Vo = do 300m3/h P = 0,17 W 230 V 50 Hz p = 150 Pa
vč. tl.manžeta plast, zpětná klapka
vč.konzola a roznášecí podložka-např.Sylomer
dodává : Systemair
3A.10 | 45331210-1 | protidešťová žaluzie 630x400 | kpl | 1
zední rám dodávkou stavby do obv.zatepl.pl.
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta
3A.15a | 45331210-1 | Tlumič hluku DN 200 - 600 | ks | 1
292391
3A.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 300 - 800 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
3A.16 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 300 - 1500 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
3A.17 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 300 - 1200 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
3A.40 | 45331210-1 | Ventil odtahový DN 100 | ks | 1
| 292391 | vč. zděře
3A.41 | 45331210-1 | Ventil odtahový DN 160 | ks | 7
| 292391 | vč. zděře
3A.43 | 45331210-1 | Ventil odtahový DN 200 | ks | 2
| 292391 | vč. zděře
3A.44 |  | Výust vířivá odtahová do stropu GEA - vel.400 | ks | 3
pro Vo = 300m3/h
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 160 - atpy
zapuštěná
3A.50 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 100 | bm | 2
292391
3A.51 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 160 | bm | 22
292391
3A.52 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 200 | bm | 7
292391
3A.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné plastové FORT | m2 | 45
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 40%
3A.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové plastové FORT do DN 250 | bm | 95
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
3A.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č. 4 - operační sál - přívod
4.1 | 45331210-1 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací GEA CAIRplus | ks | 1
panelová konstrukce obvodového pláště,
| 291243 | plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů,
součástí jsou nožky v.160mm
deskový rekuperátor, odtah.ventilátor za rekuperátorem
bez zvlhčení
2st.filtrace EU 4 a EU 9
Vp = 2.200 m3/h 600Pa
Vo = 2.200 m3/h 400Pa
Qt = 17 kW voda 70/50°C
Qch = 13 kW ekol.chladivo
akust.výkon vedle jednotky 63dB
vč. sifonů pro odvod kondenzátu
vč.PTC termistory , relé, FM dodá MaR
dle nabídky GEA Brno
4.10 | 45331210-1 | protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 600x400 | kpl | 1
zední rám dodávkou stavby do obv.zatepl.pl.
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta
4.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 400 - 1000 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
4.16 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 400 - 1800 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
4.40 | 45331210-1 | Ventil přívodní DN 100 | ks | 1
| 292391 | vč. zděře
4.41 | 45331210-1 | Ventil přívodní DN 160 | ks | 1
| 292391 | vč. zděře
4.42 |  | Výust vířivá do stropu GEA - 400x400 | ks | 1
pro Vp = 200m3/h max
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 200
zapuštěná
4.43 | 45331210-1 | Čistý nástavec CGF- H 623/K/A - přívod | ks | 2
vč. Absofil 610x610x78 - 400 P - U
vč. regulační klapky
4.44 | 45331210-1 | Čistý nástavec CGF - H 623/K/A - přívod | ks | 2
vč. Absofil 610x610x78 - 500 P - U
vč. regulační klapky
4.50 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 100 | bm | 2
292391
4.51 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 160 | bm | 2
292391
4.52 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 200 | bm | 2
292391
4.53 |  | Ohebná hadice SONO 25 | bm | 7
DN250
4.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, tř. těsn. II, část.letované | m2 | 30
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly
4.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 5
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
4.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č. 4A - operační sál - odtah
4A.10 | 45331210-1 | protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 800x400 | kpl | 1
zední rám dodávkou stavby do obv.zatepl.pl.
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta
4A.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500 x 400 - 2000 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
4A.41 | 45331210-1 | Ventil odtahový DN 160 | ks | 1
| 292391 | vč. zděře
4A.42 |  | Výust vířivá odtahová do stropu GEA - vel.400 | ks | 1
pro Vo = 350m3/h
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 250
zapuštěná
4A.43 |  | Výust vířivá odtahová do stropu GEA - vel.600 | ks | 4
pro Vo = 400( 500)m3/h
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 250
zapuštěná
4A.51 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 160 | bm | 3
292391
4A.52 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 200 | bm | 3
292391
4A.53 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 250 | bm | 6
292391
4A.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, tř. těsn. II, část.letované | m2 | 42
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly
4A.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 6
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
4A.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č. 5 - porodny - přívod
5.1 | 45331210-1 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací GEA CAIRplus | ks | 1
panelová konstrukce obvodového pláště,
| 291243 | plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů,
součástí jsou nožky v.160mm
deskový rekuperátor, odtah.ventilátor za rekuperátorem
2st.filtrace EU 4 a EU 9
POZOR - vnitřní provedení nerez !!
Vp = 1.400 m3/h 500Pa
Vo = 1.300 m3/h 400Pa
Qt = 11 kW voda 70/50°C
Qch = 10 kW ekol.chladivo
akust.výkon vedle jednotky 53dB
vč. sifonů pro odvod kondenzátu
vč.PTC termistory , relé, FM dodá MaR
dle nabídky GEA Brno
5.2 | 45331210-1 | zvlhčovač Defensor Mk 5 Visual 8 o výkonu 8kg/h | kpl | 1
P = 6 kW 3x400 V 50 Hz jištění 10A
vč. příslušenství
- parní hadice 4m, kondenzační hadice, relé Defensor,trubice
úprava pro minimalizační montážní rozměry-dle nákresu
| 292391 | dle nabídky Flair 1001079-1/326
5.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 300x500 - 2000 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
5.16 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500x250 - 700 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
5.17 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500x250 - 1000 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
5.20 | 45331210-1 | regulátor průtoku vzduchu DN 250 - TROX | ks | 3
pro malé rychlosti serie VFC, Vp = 450m3/h
| 292391 | vč. servopohon
5.40 | 45331210-1 | Čistý nástavec CGF - H 623/K/A - přívod | ks | 3
vč. Absofil 610x610x78 - 450 P - U
vč. regulační klapky
5.50 | 45331210-1 | Hadice ohebná SONO DN 250 | bm | 6
292391
5.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, tř. těsn. II, část.letované | m2 | 30
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly
5.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 9
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
5.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č. 5A - porodny - odtah
5A.10 | 45331210-1 | protidešťová žaluzie 1250x400 | kpl | 1
zední rám dodávkou stavby do obvod.zatepl.
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta
5A.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500x250 - 700 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
5A.16 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500x250 - 1200 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
5A.17 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500x250 - 1200 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
5A.20 | 45331210-1 | regulátor průtoku vzduchu DN 250 - TROX | ks | 3
pro malé rychlosti serie VFC, Vo = 400m3/h
| 292391 | vč. servopohon
5A.40 |  | Výust vířivá odtahová do stropu GEA - vel.600 | ks | 3
pro Vo = 400m3/h
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 250
zapuštěná
5A.50 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 250 | bm | 5
292391
5A.71 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné plastové FORT | bm | 38
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 40%
5A.81 | 25212000-0 | Potrubí kruhové plastové FORT do DN 250 | bm | 4
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
5A.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č.6 - otevřený chov - 1.NP - přívod
6.1 | 45331210-1 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací GEA CAIRplus | ks | 1
panelová konstrukce obvodového pláště,
| 291243 | plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů,
součástí jsou nožky v.160mm
rekuperace-tepelné trubice, ventilátor odtahový před trubicemi
2st.filtrace G 4 a F 7
Vp = 6300 m3/h 350Pa
Vo = 6500 m3/h 450Pa
Qt = 57 kW voda 70/50°C
Qch = 40 kW ekol.chladivo - 2 okruhy !!
POZOR - vnitřní provedení nerez !!
akust.výkon vedle jednotky 59dB
vč. sifonů pro odvod kondenzátu
vč.PTC termistory , relé, FM dodá MaR
dle nabídky GEA Brno
6.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500x900 - 800 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
6.16 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500x900 - 1500 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
6.17 | 45331210-1 | Tlumič hluku 450 x 1000 - 1500 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
6.20 | 45331210-1 | regulátor průtoku vzduchu DN 250 - TROX | ks | 13
pro malé rychlosti serie VFC, Vp = cca400 m3/h
| 292391 | vč. servopohon
6.40 | 45331210-1 | Ventil přívodní DN 160 | ks | 3
| 292391 | vč. zděře
6.41 |  | Výust vířivá přívodní do stropu GEA - vel.400 | ks | 4
pro Vp = do 250m3/h
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 200
zapuštěná
6.42 |  | Výust vířivá přívodní do stropu GEA - vel.600 | ks | 13
pro Vp = 400m3/h
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 250
zapuštěná
6.50 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 160 | bm | 4
292391
6.51 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 200 | bm | 8
292391
6.52 | 45331210-1 | Ohebná hadice SONO 25 | bm | 20
| 292391 | DN250
6.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech - ve strojovně, | m2 | 35
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 40%
6.71 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné plastové FORT - ve stájích | m2 | 85
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 50%
6.81 | 25212000-0 | Potrubí kruhové plastové FORT do DN 250 | bm | 45
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
6.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č.6A - otevřený chov - 1.NP - odtah
45331210-1
6A.2 | 45331210-1 | odtahový ventilátor CK 160B | kpl | 1
Vo = 250m3/h 230 V 50 Hz p = 200 Pa
vč. tl.manžeta, zpětná klapka
| 292391 | dodává : Multivac
6A.10 | 45331210-1 | protidešťová žaluzie 1250x400 | kpl | 1
zední rám dodávkou stavby do obvod.zatepl.
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta
6A.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 900x800 - 500 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
6A.16 | 45331210-1 | Tlumič hluku 800 x 600 - 1500 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
6A.17 | 45331210-1 | Tlumič hluku 900 x 500 - 1000 | kpl | 2
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
6A.20 | 45331210-1 | regulátor průtoku vzduchu DN 250 - TROX | ks | 13
pro malé rychlosti serie VFC, Vo = cca420 m3/h
| 292391 | vč. servopohon
6A.40 | 45331210-1 | Ventil odtahový DN 160 | ks | 2
| 292391 | vč. zděře
6A.41 |  | Výust vířivá odtahová do stropu GEA - vel.400 | ks | 2
pro Vo = 250m3/h
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 160 atyp
zapuštěná
6A.42 |  | Výust vířivá odtahová do stropu GEA - vel.400 | ks | 2
pro Vo = do 200m3/h
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 200
zapuštěná
6A.43 |  | Výust vířivá odtahová do stropu GEA - vel.600 | ks | 13
pro Vo = 420m3/h
vč. Komory s regulační klapkou, připoj. DN 250
zapuštěná
6A.50 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 160 | bm | 5
292391
6A.52 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 200 | bm | 4
292391
6A.53 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 250 | bm | 20
292391
6A.71 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné plastové FORT | m2 | 129
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 50%
6A.81 | 25212000-0 | Potrubí kruhové plastové FORT do DN 250 | bm | 39
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
6A.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č. 7 - otevřený chov - 2.NP - přívod
7.1 | 45331210-1 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací GEA CAIRplus | ks | 1
panelová konstrukce obvodového pláště,
| 291243 | plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů,
součástí jsou nožky v.160mm
rekuperace-tepelné trubice, ventilátor odtahový před trubicemi
2st.filtrace G 4 a F 7
POZOR - vnitřní provedení nerez !!
Vp = 3000 m3/h 350Pa
Vo = 3200 m3/h 470Pa
Qt = 27 kW voda 70/50°C
Qch = 20 kW ekol.chladivo
akust.výkon vedle jednotky 59dB
vč. sifonů pro odvod kondenzátu
vč.PTC termistory , relé, FM dodá MaR
dle nabídky GEA Brno
7.2 | 45331210-1 | zvlhčovač Defensor Mk 5 Visual 16 o výkonu 16kg/h | kpl | 1
P = 12 kW 3x400 V 50 Hz jištění 20A
vč. příslušenství
- parní hadice 3m, kondenzační hadice, relé Defensor,trubice
přívod vertikální
| 292391 | dle nabídky Flair 1001079-1/326
7.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500x400 - 1000 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
7.16 | 45331210-1 | Tlumič hluku 400x300-1000 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
7.17 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500x250 - 2000 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
7.40 | 45331210-1 | přívodní plastová výustka PH II 325 x 125 1.H atyp | ks | 5
292391
7.41 | 45331210-1 | přívodní plastová výustka PH II 425 x 125 1.H atyp | ks | 10
292391
7.42 | 45331210-1 | přívodní plastová výustka PH II 525 x 125 1.H atyp | ks | 10
292391
7.71 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné plastové FORT | m2 | 87
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 50%
7.81 | 25212000-0 | Potrubí kruhové plastové FORT do DN 250 | bm | 6
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
7.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č. 7A - otevřený chov - 2.NP - odtah
45331210-1
7A.2 | 45331210-1 | odtahový ventilátor CK 160B | kpl | 1
Vo = 250m3/h 230 V 50 Hz p = 200 Pa
vč. tl.manžeta, zpětná klapka
| 292391 | dodává : Multivac
7A.10 | 45331210-1 | protidešťová žaluzie 400x400 | kpl | 1
zední rám dodávkou stavby do obvod.zatepl.
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta
7A.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku 500x500 - 1000 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
7A.16 | 45331210-1 | Tlumič hluku 710x300 - 1000 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
7A.17 | 45331210-1 | Tlumič hluku 630x400 - 1000 | kpl | 2
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
7A.18 | 45331210-1 | Tlumič hluku DN 160 - 600 | kpl | 1
| 292391 | standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
7A.19 | 45331210-1 | Tlumič hluku DN 200 - 600 | ks | 1
292391
7A.40 | 45331210-1 | Ventil odtahový DN 160 | ks | 2
| 292391 | vč. zděře
7A.41 | 45331210-1 | odtahová plastová výustka PH I 325 x 125 atyp | ks | 20
292391
7A.42 | 45331210-1 | odtahová plastová výustka PH I 425 x 125 atyp | ks | 2
292391
7A.43 | 45331210-1 | odtahová plastová výustka PH I 400 x 140 | ks | 1
vč. předfiltru pro zachycení hrubých nečistot - atyp
| 292391 | FORT
7A.44 | 45331210-1 | odtahová výustka VK 1.0 R1 400x140 | ks | 1
| 292391 | vč.krčku na potrubí
7A.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. | m2 | 2
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 50%
7A.71 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné plastové FORT | m2 | 112
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 50%
7A.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 | bm | 5
odtah z myčky
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
7A.81 | 25212000-0 | Potrubí kruhové plastové FORT do DN 250 | bm | 15
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
7A85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č.8 - zdroj chladu
8.1 | 45331210-1 | jednotky chladicí systému VRV III Daikin RXYQ 3x 10P + 1x 12P | kpl | 4
pro výparníky jednotek VZT , vč. dvouokruh.zař.č.6
Qch = 3 x 28 + 33,5 kW
vč.veškerého příslušenství - dle nabídky výrobce
vč. kontrolních boxů, refnetů, ovl.karty
| 291243 | dle nabídky Daikin Praha č.20460779
8.1a | 45331210-1 | chladivové potrubí, izolace | bm | 160
| 291243 | montáž a uvedení do provozu, celkové zprovoznění,
8.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. | m2 | 32
rovné a tvarové potrubní díly - 40%
| 292391 | vč. ochranná mřížka na výfuku -2x
8.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 4
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č.9 - šatny, WC, sprchy, úklid, strojovny, kotelny
9.1 | 45331210-1 | přívodní ventilátor radiální TD 1300/250 2ot | kpl | 1
Vp = 640m3/h 230 V 50 Hz p = 250 Pa
vč. tl.manžeta
filtrační komora do potrubí DN 250 - MFL 250F
vč. filtrační vložka F5
vodní ohřívač MBW 250
Qt=7kW
ovl.zajistí MaR
| 291243 | dodává: Elektrodesign
9.14 | 45331210-1 | stěnová mřížka SMU 20 600x100 | kpl | 4
292391
9.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku DN 250 - 600 | ks | 1
292391
9.20 | 45331210-1 | uzavírací klapka DN 315 | ks | 1
vč. ochranná mřížka DN 315
| 292391 | ovl.S - dodávka MaR
9.21 | 45331210-1 | uzavírací klapka 400x400 | ks | 1
vč. ochranná mřížka 400x400
| 292391 | ovl.S - dodávka MaR
9.22 | 45331210-1 | uzavírací klapka DN 200 | ks | 1
| 292391 | ovl.S - dodávka MaR
9.23 | 45331210-1 | uzavírací klapka DN 200 | ks | 1
| 292391 | ovl.S - dodávka MaR
9.24 | 45331210-1 | uzavírací klapka DN 125 | ks | 1
| 292391 | ovl.S - dodávka MaR
9.25 | 45331210-1 | uzavírací klapka DN 250 | ks | 1
| 292391 | ovl.S - dodávka MaR
9.26 | 45331210-1 | regulační klapka klapka DN 160 | ks | 1
| 292391 | ovl.R
9.26a | 45331210-1 | regulační klapka klapka DN 200 | ks | 1
| 292391 | ovl.R
9.40 | 45331210-1 | Ventil přívodní DN 160 | ks | 2
| 292391 | vč. zděře
9.41 | 45331210-1 | přívodní výustka KV K2 R3 625x75 | ks | 6
292391
9.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 | bm | 38
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
9A.1 | 45331210-1 | Odtahový ventilátor malý radiální VORT Quadro Micro 80 | kpl | 2
Vo = 50 m3/h P = 0,04 W 230 V 50 Hz p = 60 Pa
| 291243 | vč. zpětná klapka, protidešťová žaluzie DN 100 pro 2.NP
9A.2 | 45331210-1 | Odtahový ventilátor potrubní radiální TD 500/160-LS | kpl | 1
Vo = 200 m3/h 230V 50 Hz p = 150 Pa
| 291243 | vč. tl.manžeta, zpětná klapka
9A.3 | 45331210-1 | Odtahový ventilátor potrubní radiální TD 500/160-LS | kpl | 1
Vo = 200 m3/h 230V 50 Hz p = 150 Pa
| 291243 | vč. tl.manžeta, zpětná klapka
9A.4 | 45331210-1 | Odtah.ventilátor radiální do podhl. VORT QUADRO Micro 100IT | kpl | 1
Vo = 90 m3/h 230V 50 Hz p = 60 Pa
| 291243 | vč. stavitelný doběh, vestavěná zpětná klapka
9A.5 | 45331210-1 | Odtah.ventilátor radiální VORT QUADRO Medio 100T | kpl | 1
Vo = 120 m3/h 230V 50 Hz p = 60 Pa
| 291243 | vč. stavitelný doběh, vestavěná zpětná klapka
9A.6 | 45331210-1 | Odtah.ventilátor potrubní axiální TXBR 2-250 | kpl | 1
Vo = 1000 m3/h 230V 50 Hz p = 150 Pa
| 291243 | vč. tl.manžeta, zpětná klapka, ochranná mřížka DN 250
9A.7 | 45331210-1 | Odtah.ventilátor potrubní axiální TXBR 2-355 | kpl | 1
Vo = 1500 m3/h 230V 50 Hz p = 120 Pa
| 291243 | vč. tl.manžeta, zpětná klapka, ochranná mřížka DN 355
9A.8 | 45331210-1 | Odtah.ventilátor potrubní axiální HXBR 4-250 | kpl | 1
Vo = 400 m3/h 230V 50 Hz p = 50 Pa
| 291243 | vč. zpětná klapka, protidešťová žaluzie 250x250
9A.9 | 45331210-1 | Odtahový ventilátor potrubní radiální TD 500/160-LS | kpl | 2
Vo = 220(300) m3/h 230V 50 Hz p = 150 Pa
| 291243 | vč. tl.manžeta, zpětná klapka,
9A.10 | 45331210-1 | Odtahový ventilátor malý radiální VORT Quadro Micro 80 | kpl | 1
Vo = 50 m3/h P = 0,04 W 230 V 50 Hz p = 60 Pa
| 291243 | vč. zpětná klapka, protidešťová žaluzie DN 100 pro 1.NP
9A.11 | 45331210-1 | Odtah.ventilátor radiální VORT QUADRO Medio 100IT | ks | 1
Vo = 150 m3/h 230V 50 Hz p = 60 Pa
| 291243 | vč. stavitelný doběh, vestavěná zpětná klapka
9A.12 | 45331210-1 | Odtahový ventilátor nástěný axiální ( m.myčky)
Vo = 400 m3/h P = 0,07 W 230 V 50 Hz p = 50 Pa
| 291243 | vč. zpětná klapka, vestavěný doběh, protidešťová žaluzie
9A.13 | 45331210-1 | Odtahový ventilátor potrubní radiální TD 1300/250 | ks | 1
Vo = 900 m3/h 230V 50 Hz p = 150 Pa
| 291243 | vč. tl.manžeta, zpětná klapka, ochranná mřížka DN 250
9A.14 | 45331210-1 | Odtahový ventilátor potrubní radiální TD 1300/250 | ks | 1
Vo = 900 m3/h 230V 50 Hz p = 150 Pa
| 291243 | vč. tl.manžeta, zpětná klapka, ochranná mřížka DN 250
9A.15 | 45331210-1 | Tlumič hluku DN 160 - 600 | ks | 4
292391
9A.17 | 45331210-1 | Tlumič hluku DN 200 - 600 | ks | 2
292391
9A.18 | 45331210-1 | Tlumič hluku DN 250 - 900 | ks | 2
292391
9A.27 | 45331210-1 | Protideš´tová žaluzie TWG 160 s přechodem DN 160 | kpl | 1
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta - RAL
9A.28 | 45331210-1 | Protideš´tová žaluzie TWG 200 | kpl | 1
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta - RAL
9A.29 | 45331210-1 | ochranná mřížka 200x200 | kpl | 1
292391
9A.31 | 45331210-1 | Protideš´tová žaluzie TWG 400 | kpl | 1
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta - RAL
9A.32 | 45331210-1 | Protideš´tová žaluzie TWG 250 | kpl | 3
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta - RAL
9A.34 | 45331210-1 | Protideš´tová žaluzie 200x150 | kpl | 1
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta - RAL
9A.35 | 45331210-1 | Protideš´tová žaluzie TWG 200 | kpl | 1
| 292391 | nátěr dle požadavku architekta - RAL
9A.36 | 45331210-1 | ochranná mřížka 250x250 | kpl | 1
292391
9A.40 | 45331210-1 | Ventil odtahový DN 125 | ks | 4
| 292391 | vč. zděře
9A.41 | 45331210-1 | odtahová výustka KV K1 R3 425x75 | ks | 2
292391
9A.42 | 45331210-1 | odtahová výustka KV K1 R3 525x75 | ks | 4
292391
9A.50 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 125 | bm | 12
292391
9A.51 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 160 | bm | 20
292391
9A.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, | m2 | 10
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 40%
9A.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 355 | bm | 54
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
9A.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zař.č.10 - chlazení celoroční - sklady krmiv
10.1 |  | split systém-nízkoteplotní celoroční | kpl | 1
mezistropní jednotka cirkulační chladicí
Qch = 3 kW
vč. atypický nástavec na přívod a 4x ventil DN160
vč.vratná mřížka do podhledu - dle skuteč.rozměru na stavbě
kondenzační j. na fasádě m.č.T4-210a - prostř.venkovní
P = 1,6kW 230 V 50 Hz jistič 16C
vč.potrubí dl.ca 27m vč.převýšení 3m, izolace, náplň,
propojovací kabeláž a zprovoznění - dodá VZT
výkon venkovní jednotky musí respektovat délku potr.
napojí SI+ napojení ovl.vnitřní jednotky a propojení
10.2 |  | split systém-nízkoteplotní celoroční | kpl | 1
mezistropní jednotka cirkulační chladicí
Qch = 3,5 kW
kondenzační j. na fasádě m.č.T5-218a - prostř.venkovní
P = 1,6kW 230 V 50 Hz jistič 16C
vč.potrubí dl.ca 9m vč.převýšení 3m, izolace, náplň,
propojovací kabeláž a zprovoznění - dodá VZT
napojí SI+ napojení ovl.vnitřní jednotky a propojení
10.3 |  | split systém-nízkoteplotní celoroční | kpl | 1
jednotka cirkulační nástěná chladicí
Qch = 3kW
kondenzační j. na fasádě m.č.T5-218a - prostř.venkovní
P = 1,6kW 230 V 50 Hz jistič 16C
vč.potrubí dl.ca 30m vč.převýšení 0,5m, izolace, náplň,
výkon venkovní jednotky musí respektovat délku potr.
propojovací kabeláž a zprovoznění - dodá VZT
napojí SI+ napojení ovl.vnitřní jednotky a propojení
10.50 | 45331210-1 | Hadice ohebná DN 160 | bm | 1
292391
10.70 | 25212000-0 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, | m2 | 2
| 292391 | rovné a tvarové potrubní díly - 40%
10.80 | 25212000-0 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 160 | bm | 1
| 292391 | vč. tvarovek a příslušenství
10.85 | 45331210-1 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 3
| 292391 | Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
IZOLACE, NÁTĚRY,
| 45320000-6 | Izolace tepelné a protihlukové | m2 | 800
| 292391 | TL.40mm
| 45320000-6 | Izolace tepelné | m2 | 240
| 292391 | TL.20mm
| 45320000-6 | Izolace protipožární | m2 | 12
292391
| 45320000-6 | vylepení potrubí | m2 | 30
| 292391 | TL.20mm
| 28813330-6 | Nátěry potrubí a elementů | m2 | 15
| 292391 | podpěrných konstrukcí
Celkem:

## REKAPITULACE
D.5 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  |  | - | PROJEKT |  | NETTO |  | NABÍDKA
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
Zař.č. 1 - infekční stáje ÚTCHZ 3 - přívod
Zař.č. 1A - infekční stáje ÚTCHZ 3 - odtah
Zař.č. 2 - infekční stáje - přívod
Zař.č. 2A - infekční stáje - odtah
Zař.č. 3 - zázemí inf.stájí - přívod
Zař.č. 3A - zázemí inf.stájí - odtah
Zař.č. 4 - operační sál - přívod
Zař.č. 4A - operační sál - odtah
Zař.č. 5 - porodny - přívod
Zař.č. 5A - porodny - odtah
Zař.č.6 - otevřený chov - 1.NP - přívod
Zař.č.6A - otevřený chov - 1.NP - odtah
Zař.č. 7 - otevřený chov - 2.NP - přívod
Zař.č. 7A - otevřený chov - 2.NP - odtah
Zař.č.8 - zdroj chladu
Zař.č.9 - šatny, WC, sprchy, úklid, strojovny, kotelny
Zař.č.10 - chlazení celoroční - sklady krmiv
MEZISOUČET
Náklady na dopravu | 2%
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 3% | 0
Komplexní vyzkoušení | 40 |  | hod
Zaregulování zařízení
Zaregulování zařízení | 60 |  | hod
Zaškolení obsluhy | 16 |  | hod
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
IZOLACE, NÁTĚRY,
MEZISOUČET
C E L K E M