## CELKOVÁ TABULKA
| ing.Simona Piskláková |  |  |  | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ CELKOVÁ
|  |  | Akce: |  | VÚVeL , stáj č.4-5 - DPS | [28 empty] | Zak. číslo :
ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU | [29 empty] | 2010-02-28
[5 empty] | Ventilátor | [7 empty] | Ohřívač | [7 empty] | Chladič | [8 empty] | Vlhčení
Číslo | Název | Umístění | Schema | Typ | Qv | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | Iz | t1 | t2 | Qt | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | j1 | j2 | Qch | tw1 | tw2 | Mwch | pw | Mp | Dp | P | U |  | Poznámka
|  | jednotky |  | jednotky | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A | °C | °C | kW | °C | °C | m3/h | kPa |  | °C | °C | % | % | kW | °C | °C | m3/h | kPa | kg/h | Mpa | kW | V
zař.č.1- stáj č.1,2 - infekční ÚZCHZ 3
1.1 | jednotka přívodní | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1150 | 450 |  | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 2.06 | -12 | 24 | 13.9 | 70 | 50 | 0.6 | 0.3 | 1x32 | 32 | 17 | 40 | 89.3 | 7.7 | R410A | [8 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
1A.1 | jednotka odtahová | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1250 | 650 | 815 | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 2.06 | [22 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
1.2 | jednotka přívodní | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1150 | 450 |  | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 2.06 | -12 | 24 | 16 | 70 | 50 |  |  | 1x32 | 32 | 17 | 40 | 89.3 | 7.7 | [9 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
1A.2 | jednotka odtahová | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1250 | 650 | 735 | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 2.06 | [22 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
1.3 | zvlhčovač - výkon 8kg/hod | strojovna, jednotka 1.1 |  | Flair | [25 empty] | 6 |  | 8.7 | 3x400 |  | ovl. MaR, ZTI odvod kondenzu
1.4 | zvlhčovač - výkon 8kg/hod | strojovna, jednotka 1.1 |  | Flair | [25 empty] | 6 |  | 8.7 | 3x400 |  | ovl. MaR, ZTI odvod kondenzu
[31 empty] | napájení regulace 230V |  |  |  | jištění 10 A
zař.č.2- stáj č.3,4,5,6 - infekční ÚZCHZ 3
2.1 | jednotka přívodní - stáj č.3 | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1150 | 450 |  | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 2.06 | -12 | 24 | 13.9 | 70 | 50 | 0.6 | 0.9 | 1x32 | 32 | 17 | 40 | 89.3 | 7.7 | [9 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
2A.1 | jednotka odtahová - stáj č.3 | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1250 | 550 | 815 | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 2.06 | [22 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
2.2 | jednotka přívodní - stáj č.4 | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1150 | 450 |  | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 2.06 | -12 | 24 | 13.9 | 70 | 50 | 0.6 | 0.9 | 1x32 | 32 | 17 | 40 | 89.3 | 7.7 | [9 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
2A.2 | jednotka odtahová - stáj č.4 | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1250 | 550 | 815 | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 2.06 | [22 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
2.3 | jednotka přívodní - stáj č.5 | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1150 | 450 |  | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 2.06 | -12 | 24 | 13.9 | 70 | 50 | 0.6 | 0.9 | 1x32 | 32 | 17 | 40 | 89.3 | 7.7 | [9 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
2A.3 | jednotka odtahová - stáj č.5 | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1250 | 550 | 815 | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 2.06 | [22 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
2.4 | jednotka přívodní - stáj č.6 | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1150 | 450 |  | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 2.06 | -12 | 24 | 13.9 | 70 | 50 | 0.6 | 0.9 | 1x32 | 32 | 17 | 40 | 89.3 | 7.7 | [9 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
2A.4 | jednotka odtahová - stáj č.6 | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1250 | 550 | 815 | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 2.06 | [22 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
2.5 | zvlhčovač - výkon 8kg/hod | strojovna, jednotka 2.1 |  | Flair | [25 empty] | 6 |  | 8.7 | 3x400 |  | ovl. MaR, ZTI odvod kondenzu
2.6 | zvlhčovač - výkon 8kg/hod | strojovna, jednotka 2.2 |  | Flair | [25 empty] | 6 |  | 8.7 | 3x400 |  | ovl. MaR, ZTI odvod kondenzu
2.7 | zvlhčovač - výkon 8kg/hod | strojovna, jednotka 2.3 |  | Flair | [25 empty] | 6 |  | 8.7 | 3x400 |  | ovl. MaR, ZTI odvod kondenzu
2.8 | zvlhčovač - výkon 8kg/hod | strojovna, jednotka 2.4 |  | Flair | [25 empty] | 6 |  | 8.7 | 3x400 |  | ovl. MaR, ZTI odvod kondenzu
[31 empty] | napájení regulace 230V |  |  |  | jištění 10 A
zař.č.3 - zázemí stájí
3.1 | jednotka s rekuperací | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1850 | 400 |  | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 1.77 | 0 | 24 | 13.7 | 70 | 50 | 0.6 | 0.5 | 1x32 | 32 | 17 | 40 | 88 | 11 | R410A | [8 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
[5 empty] | 1670 | 400 |  | 0.75 |  | 3x230/400 |  | 1.77
3A.1 | autokláv | strojovna |  | CK 200A | 400 | 230 |  | 0.1 |  | 230 | [24 empty] | MaR - spojit s chodem autoklávu
snížit odtah zař.3.1-zachovat tlaky
3.20 | servoklapka - přívod | strojovna | [7 empty] | 230 | [24 empty] | MaR - s odtahem
3.21,22,23 | servoklapka - přívod | v podhledu T4-119,127,136 | [7 empty] | 230 | [24 empty] | MaR - s čištěním chodeb
3A.21,22,23 | servoklapka - přívod | v podhledu T4-119,127,136 | [7 empty] | 230 | [24 empty] | MaR - s čištěním chodeb
3A.2 | zázemí T4-1.36 | strojovna | plast | Systemair PRF 160E4 | 220 | 190 |  | 0.17 |  | 230 | 0.75 | [23 empty] | MaR - s přívodm z vně
3A.3 | zázemí T4-1.27 | strojovna | plast | Systemair PRF 160E4 | 300 | 150 |  | 0.17 |  | 230 | 0.75 | [23 empty] | MaR - s přívodm z vně
3A.4 | zázemí T4-1.19 | strojovna | plast | Systemair PRF 160E4 | 300 | 150 |  | 0.17 |  | 230 | 0.75 | [23 empty] | MaR - s přívodm z vně
zař.č.4 - operační a vyšetřovací sály
4.1 | jednotka s rekuperací | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 2200 | 600 |  | 1.5 |  | 3x230/400 |  | 3.41 | 0 | 24 | 17.7 | 70 | 50 | 0.8 | 5 | 1x32 | 32 | 18 | 40 | 85.3 | 12.9 | R410A | [8 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
[5 empty] | 2200 | 450 | 854 | 1.1 |  | 3x230/400 |  | 2.55
zař.č.5 - porodny - 1.NP
5.1 | jednotka s rekuperací | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 1400 | 500 | 914 | 0.55 |  | 3x230/400 |  | 1.42 | 0 | 24 | 11.3 | 70 | 50 | 5 | 0.4 | 1x32 | 32 | 18 | 40 | 86 | 9.9 | R410A | [8 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
[5 empty] | 1300 | 400 | 615 | 0.37 |  | 3x230/400 |  | 0.9
5.2 | zvlhčovač - výkon ca8kg/hod | strojovna |  | Flair | [25 empty] | 6 |  | 8.7 | 3x400 |  | ovl. MaR, ZTI odvod kondenzu
[31 empty] | napájení regulace 230V |  |  |  | jištění 10 A
zař.č.6 - otevřený chov - 1.NP
2 okruhy !!
6.1 | jednotka s rekuperací | strojovna |  | GEA, PTC termist. a relé | 6300 | 350 | 1428 | 4 |  | 3x400 | 7.88 |  | -3 | 24 | 57 | 70 | 50 | 2.5 | 1.2 | 1x40 | 32 | 18 | 40 | 87 | 41 | R410A | [8 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
[5 empty] | 6500 | 450 | 999 | 3 |  | 3x400 | 6.03
6A.2 | odtah myčky | v podkroví 2.NP |  | CK160B | 250 | 200 |  | 0.064 |  | 230 | [24 empty] | ovl. SI - tl.vyp/zap.
zař.č.7 - otevřený chov - 2.NP
7.1 | jednotka s rekuperací | strojovna |  |  | 3000 | 350 | 1355 | 2.2 |  | 3x400 | 4.61 |  | -3 | 24 | 27 | 70 | 50 | 1.2 | 0.6 | 1x32 | 32 | 17 | 40 | 91 | 20 | R410A | [8 empty] | ovl.MaR, FM dodá MaR
[5 empty] | 3200 | 470 | 930 | 1.5 |  | 3x400 | 3.41
7.2 | zvlhčovač - výkon ca16kg/hod | strojovna |  | Flair | [25 empty] | 12 |  | 17.4 | 3x400 |  | ovl. MaR, ZTI odvod kondenzu
[31 empty] | napájení regulace 230V |  |  |  | jištění 20 A
7A.2 | odtah myčky | v podkroví 2.NP |  | CK160B | 250 | 200 |  | 0.064 |  | 230 | [24 empty] | ovl. SI - tl.vyp/zap.
zař.č.8 - zdroj chladu
8.1 | zdroj chladu |  |  | Daikin VRVIII 3x10P+ 12P |  |  |  | 3x8+9,6 | 3x400 | [13 empty] | 3x28+33 |  | R410A | [9 empty] | SI silově napojí, ovl.MaR
zař.č.9 - technické zázemí
9.1 | šatny 2.NP | strojovna střed |  | jednotka : filtr,ohřev | 640-320 | 250 |  |  |  | 230 |  |  | -12 | 24 | 7 | 70 | 50 | 5 | 0.3 | [15 empty] | MaR - dle provozu šaten
ventilátor -2ot
9.25 | servo klapka | strojovna střed | [7 empty] | 230 | [24 empty] | MaR spolu s 9.1
9.20 | servo klapka | přívod do stroj. | [7 empty] | 230 | [24 empty] | ovl. a dodá Mar
9.21 | servo klapka | přívod do stroj. | [7 empty] | 230 | [24 empty] | ovl. a dodá Mar
9.22 | servo klapka | přívod kotelny -9A.13 |  | DN200
9.23 | servo klapka | přívod kotelny -9A.14 |  | DN200
9.24 | servo klapka | přívod do strojovny střed |  | DN125
9A.1 | úklid 2.NP , 1.NP | nástěný radiální | VORT QUADRO Micro 100 |  | 2x 50 | 90 |  | 0.04 |  | 230 | [24 empty] | SI - ovl. časové
9A.2 | odtah WC - 1.NP | potrubní |  | TD-500/160 LS 33dB(A) | 200 | 150 | 0,068/0,05 |  |  | 230 | 0,3/0,22 | [23 empty] | SI-pohyb.čidlo,SI dá doběh
9A.3 | odtah WC - 2.NP | potrubní |  | TD-500/160 LS 33dB(A) | 200 | 150 | 0,068/0,05 |  |  | 230 | 0,3/0,22 | [23 empty] | SI-pohyb.čidlo,SI dá doběh
9A.4 | kuchyňka 2.NP | pod stropem | VORT QUADRO Micro 100IT |  | 90 | 60 |  | 0.04 |  | 230 | [24 empty] | SI - tlačítko, VZT dá doběh
9A.5 | rozvodna NN | pod stropem | VORT QUADRO Medio 100T |  | cca 400 | 100 |  | 0.12 |  | 230 | [24 empty] | MaR- časové a teplotní
9A.6 | strojovna v pravé části | pod stropem |  | TXBR 2-250 | 1000 | 150 |  | 0.12 |  | 230 | 0.55 | [23 empty] | MaR- časové a teplotní
9A.7 | strojovna v levé části | pod stropem |  | TXBR 4-355 | 1500 | 120 |  | 0.12 |  | 230 | 0.55 | [23 empty] | MaR- časové a teplotní
9A.8 | kotelna turbo - spoj.krček | pod stropem |  | HXBR/4-250 | 400 | 50 |  | 0.04 |  | 230 | 0.21 | [23 empty] | MaR- teplotní
9A.9 | odtah WC 2.NP - | potrubní |  | 2x TD 500/160 | 220(300) | 150 |  | 2x0,07 |  | 230 | [24 empty] | MaR
9A.10 | sklad léčiv | nástěný axiální |  |  | 80 | 40 |  | 0.05 |  | 230 | [24 empty] | SI - ovl. časové
9A.11 | sprcha ve 2.NP | pod stropem | VORT QUADRO Medio 100IT |  | 150 | 90 |  | 0.05 |  | 230 | [24 empty] | SI - tlačítko, VZT dá doběh
9A.12 | strojovna vzt - střed | potrubní |  | CK160B | 250 | 100 |  | 0.064 |  | 230 | [24 empty] | MaR- časové a teplotní
9A.13 | kotelna - inf. chov | pod stropem |  | TD-1300/250 | 900 | 150 |  | 0.18 |  | 230 | 0.72 | [23 empty] | MaR- teplotní
9A.14 | kotelna - otevřený chov | pod stropem |  | TD-1300/250 | 900 | 150 |  | 0.18 |  | 230 | 0.72 | [23 empty] | MaR-teplotní
zař.č.10 - chlazení skladů krmiva
10.1 | split -celoroční provedení | strojovna chladu | [5 empty] | 1.6 |  | 230 | [14 empty] | 3 | [9 empty] | SI-silový přívod ke kond.j.
pro T4-1.07 | pro nízkoteplotní hodnotu 17°C | [33 empty] | SI propojí vnitř.j. s ovládačem
10.2 | split -celoroční provedení | strojovna chladu | [5 empty] | 1.6 |  | 230 | [14 empty] | 3.5 | [9 empty] | SI-silový přívod ke kond.j.
pro T5.1.14 | pro nízkoteplotní hodnotu 17°C | [33 empty] | SI propojí vnitř.j. s ovládačem
10.3 | split -celoroční provedení | [6 empty] | 1.6 |  | 230 | [14 empty] | 3
pro T5-211 | pro nízkoteplotní hodnotu 17°C | strojovna chladu