#### T03 – SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

Soupis adres datových bodů podstanice v DT 5

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
|  | TXM1.8U/1- AI |
| 1UI01 | TEPLOTA VENKOVNÍ SEVER |
| 1UI02 | TEPLOTA TOPNÉ VODY ÚT ZA ANULOIDEM |
| 1UI03 | TEPLOTA TOPNÉ VODY ÚT VRAT DO KOTLŮ |
| 1UI04 | TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY ÚT VĚTEV VYTÁPĚNÍ |
| 1UI05 | TEPLOTA VODY V AKUMUL. NÁDOBĚ TUV |
| 1UI06 | TEPLOTA PROSTORU KOTELNY |
| 1UI07 | TEPLOTA PROSTORU STROJOVNY VZT |
| 1UI08 | TLAK SYSTÉMU ÚT |
|  | TXM1.8U/2 - AI |
| 2UI01,02 | TEPLOTA A VLHKOST VÝSTUPNÍ VZDUCH VZT 1.1 |
| 2UI03,04 | TEPLOTA A VLHKOST ODTAHOVÝ VZDUCH VZT 1.1 |
| 2UI05 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 1.1 |
| 2UI06 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU INFEKČNÍ STÁJE 1 |
| 2UI07,08 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU INFEKČNÍ STÁJE 1 |
|  | TXM1.8U/3 - AI |
| 3UI01,02 | TEPLOTA A VLHKOST VÝSTUPNÍ VZDUCH VZT 1.2 |
| 3UI03,04 | TEPLOTA A VLHKOST ODTAHOVÝ VZDUCH VZT 1.2 |
| 3UI05 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 1.2 |
| 3UI06 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU INFEKČNÍ STÁJE 2 |
| 3UI07,08 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU INFEKČNÍ STÁJE 2 |
|  | TXM1.8U/4 - AI |
| 4UI01,02 | TEPLOTA A VLHKOST VÝSTUPNÍ VZDUCH VZT 2.1 |
| 4UI03,04 | TEPLOTA A VLHKOST ODTAHOVÝ VZDUCH VZT 2.1 |
| 4UI05 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 2.1 |
| 4UI06 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU INFEKČNÍ STÁJE 3 |
| 4UI07,08 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU INFEKČNÍ STÁJE 3 |
|  | TXM1.8U/5 - AI |
| 5UI01,02 | TEPLOTA A VLHKOST VÝSTUPNÍ VZDUCH VZT 2.2 |
| 5UI03,04 | TEPLOTA A VLHKOST ODTAHOVÝ VZDUCH VZT 2.2 |
| 5UI05 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 2.2 |
| 5UI06 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU INFEKČNÍ STÁJE 4 |
| 5UI07,08 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU INFEKČNÍ STÁJE 4 |
|  | TXM1.8U/6 - AI |
| 6UI01,02 | TEPLOTA A VLHKOST VÝSTUPNÍ VZDUCH VZT 2.3 |
| 6UI03,04 | TEPLOTA A VLHKOST ODTAHOVÝ VZDUCH VZT 2.3 |
| 6UI05 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 2.3 |
| 6UI06 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU INFEKČNÍ STÁJE 5 |
| 6UI07,08 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU INFEKČNÍ STÁJE 5 |
|  | TXM1.8U/7 - AI |
| 7UI01,02 | TEPLOTA A VLHKOST VÝSTUPNÍ VZDUCH VZT 2.4 |
| 7UI03,04 | TEPLOTA A VLHKOST ODTAHOVÝ VZDUCH VZT 2.4 |
| 7UI05 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 2.4 |
| 7UI06 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU INFEKČNÍ STÁJE 6 |
| 7UI07,08 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU INFEKČNÍ STÁJE 6 |
|  | TXM1.8U/8 -AI |
| 8UI01 | TEPLOTA VÝSTUPNÍ VZDUCH VZT 3 |
| 8UI02 | TEPLOTA ODTAHOVÝ VZDUCH VZT 3 |
| 8UI03 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 3 |
| 8UI04 | TEPLOTA VZDUCHU ZA REKUPERÁTOREM VZT 3 |
| 8UI05 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU SMYČKY, ZÁZEMÍ |
| 8UI06 | TEPLOTA PROSTORU MANIPULACE 1 |
| 8UI07 | TEPLOTA PROSTORU MANIPULACE 2 |
| 8UI08 | TEPLOTA PROSTORU HYG. SMYČKY 1 |
|  | TXM1.8U/9 -AI |
| 9UI01 | TEPLOTA PROSTORU MANIPULACE 3 |
| 9UI02 | TEPLOTA PROSTORU MANIPULACE 4 |
| 9UI03 | TEPLOTA PROSTORU HYG. SMYČKY 2 |
| 9UI04 | TEPLOTA PROSTORU MANIPULACE 5 |
| 9UI05 | TEPLOTA PROSTORU MANIPULACE 6 |
| 9UI06 | TEPLOTA PROSTORU OBSLUŽNÉ CHODBY |
| 9UI07 | REZERVA |
| 9UI08 | REZERVA |
|  | TXM1.8U/10 – AO |
| 10UI01 | ŘÍZENÍ VÝKONU KOTLE K1 |
| 10UI02 | ŘÍZENÍ VÝKONU KOTLE K2 |
| 10UI03 | ŘÍZENÍ VÝKONU KOTLE K3 |
| 10UI04 | POHON SMĚŠ. VENTIL ÚT VĚTEV VYTÁPĚNÍ |
| 10UI05 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. PŘÍVOD VZT 1.1 |
| 10UI06 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. ODTAH VZT 1.1 |
| 10UI07 | POHON SMĚŠ. VENTIL OHŘEV VZT 1.1 |
| 10UI08 | ŘÍZENÍ VÝKONU VYVÍJEČE PÁRY VZT 1.1 |
|  | TXM1.8U/11 - AO |
| 11UI01 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. PŘÍVOD VZT 1.2 |
| 11UI02 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. ODTAH VZT 1.2 |
| 11UI03 | POHON SMĚŠ. VENTIL OHŘEV VZT 1.2 |
| 11UI04 | ŘÍZENÍ VÝKONU VYVÍJEČE PÁRY VZT 1.2 |
| 11UI05 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. PŘÍVOD VZT 2.1 |
| 11UI06 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. ODTAH VZT 2.1 |
| 11UI07 | POHON SMĚŠ. VENTIL OHŘEV VZT 2.1 |
| 11UI08 | ŘÍZENÍ VÝKONU VYVÍJEČE PÁRY VZT 2.1 |
|  | TXM1.8U/12 - AO |
| 12UI01 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. PŘÍVOD VZT 2.2 |
| 12UI02 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. ODTAH VZT 2.2 |
| 12UI03 | POHON SMĚŠ. VENTIL OHŘEV VZT 2.2 |
| 12UI04 | ŘÍZENÍ VÝKONU VYVÍJEČE PÁRY VZT 2.2 |
| 12UI05 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. PŘÍVOD VZT 2.3 |
| 12UI06 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. ODTAH VZT 2.3 |
| 12UI07 | POHON SMĚŠ. VENTIL OHŘEV VZT 2.3 |
| 12UI08 | ŘÍZENÍ VÝKONU VYVÍJEČE PÁRY VZT 2.3 |
|  | TXM1.8U/13 - AO |
| 13UI01 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. PŘÍVOD VZT 2.4 |
| 13UI02 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. ODTAH VZT 2.4 |
| 13UI03 | POHON SMĚŠ. VENTIL OHŘEV VZT 2.4 |
| 13UI04 | ŘÍZENÍ VÝKONU VYVÍJEČE PÁRY VZT 2.4 |
| 13UI05 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. PŘÍVOD VZT 3 |
| 13UI06 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. ODTAH VZT 3 |
| 13UI07 | POHON SMĚŠ. VENTIL OHŘEV VZT 3 |
| 13UI08 | POHON KLAPKA OBTOKU REKUPERÁTORU VZT 3 |
|  | TXM1.8U/14 - AO |
| 14UI01 | REZERVA |
| 14UI02 | REZERVA |
| 14UI03 | REZERVA |
| 14UI04 | REZERVA |
| 14UI05 | REZERVA |
| 14UI06 | REZERVA |
| 14UI07 | REZERVA |
| 14UI08 | REZERVA |
|  | TXM1.16D/1 |
| 1DI01 | PORUCHA KOTEL K1 |
| 1DI02 | PORUCHA KOTEL K2 |
| 1DI03 | PORUCHA KOTEL K3 |
| 1DI04 | PORUCHA ÚNIKU PLYNU I. STUPEŇ |
| 1DI05 | PORUCHA ÚNIKU PLYNU II. STUPEŇ |
| 1DI06 | PORUCHA ZAPLAVENÍ KOTELNY |
| 1DI07 | PORUCHA PŘETOPENÍ VÝST. TUV |
| 1DI08 | PORUCHA POKLESU TLAKU SYSTÉMU ÚT |
| 1DI09 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 3.1 |
| 1DI10 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 2.3 |
| 1DI11 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 2.1 |
| 1DI12 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 1.1 |
| 1DI13 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VYTÁPĚNÍ |
| 1DI14 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV TUV |
| 1DI15 | CHOD ČERPADLO CIRKULACE TUV |
| 1DI16 | KVITACE PORUCHY |
|  | TXM1.16D/2 |
| 2DI01 | PORUCHA DOPLŇOVÁNÍ SYSTÉMU ÚT |
| 2DI02 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 1.1 |
| 2DI03 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 1.1 |
| 2DI04 | ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 1.1 |
| 2DI05 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 1.1 |
| 2DI06 | DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1.1 |
| 2DI07 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH VZT 1.1 |
| 2DI08 | PORUCHA FM PŘÍVOD VZT 1.1 |
| 2DI09 | PORUCHA FM ODTAH VZT 1.1 |
| 2DI10 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 1.1 |
| 2DI11 | PORUCHA VYVÍJ. PÁRY VZT 1.1 |
| 2DI12 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 1.1 |
| 2DI13 | START VENTILÁTOR ODTAH 3A.2 |
| 2DI14 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 1.2 |
| 2DI15 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 1.2 |
| 2DI16 | ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 1.2 |
|  | TXM1.16D/3 |
| 3DI01 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 1.2 |
| 3DI02 | DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1.2 |
| 3DI03 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH VZT 1.2 |
| 3DI04 | PORUCHA FM PŘÍVOD VZT 1.2 |
| 3DI05 | PORUCHA FM ODTAH VZT 1.2 |
| 3DI06 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 1.2 |
| 3DI07 | PORUCHA VYVÍJ. PÁRY VZT 1.2 |
| 3DI08 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 1.2 |
| 3DI09 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 2.1 |
| 3DI10 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 2.1 |
| 3DI11 | ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 2.1 |
| 3DI12 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 2.1 |
| 3DI13 | DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 2.1 |
| 3DI14 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH VZT 2.1 |
| 3DI15 | PORUCHA FM PŘÍVOD VZT 2.1 |
| 3DI16 | PORUCHA FM ODTAH VZT 2.1 |
|  | TXM1.16D/4 |
| 4DI01 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 2.1 |
| 4DI02 | PORUCHA VYVÍJ. PÁRY VZT 2.1 |
| 4DI03 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 2.1 |
| 4DI04 | START VENTILÁTOR ODTAH 3A.3 |
| 4DI05 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 2.2 |
| 4DI06 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 2.2 |
| 4DI07 | ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 2.2 |
| 4DI08 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 2.2 |
| 4DI09 | DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 2.2 |
| 4DI10 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH VZT 2.2 |
| 4DI11 | PORUCHA FM PŘÍVOD VZT 2.2 |
| 4DI12 | PORUCHA FM ODTAH VZT 2.2 |
| 4DI13 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 2.2 |
| 4DI14 | PORUCHA VYVÍJ. PÁRY VZT 2.2 |
| 4DI15 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 2.2 |
| 4DI16 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 2.3 |
|  | TXM1.16D/5 |
| 5DI01 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 2.3 |
| 5DI02 | ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 2.3 |
| 5DI03 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 2.3 |
| 5DI04 | DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 2.3 |
| 5DI05 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH VZT 2.3 |
| 5DI06 | PORUCHA FM PŘÍVOD VZT 2.3 |
| 5DI07 | PORUCHA FM ODTAH VZT 2.3 |
| 5DI08 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 2.3 |
| 5DI09 | PORUCHA VYVÍJ. PÁRY VZT 2.3 |
| 5DI10 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 2.3 |
| 5DI11 | START VENTILÁTOR ODTAH 3A.4 |
| 5DI12 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 2.4 |
| 5DI13 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 2.4 |
| 5DI14 | ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 2.4 |
| 5DI15 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 2.4 |
| 5DI16 | DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 2.4 |
|  | TXM1.16D/6 |
| 6DI01 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH VZT 2.4 |
| 6DI02 | PORUCHA FM PŘÍVOD VZT 2.4 |
| 6DI03 | PORUCHA FM ODTAH VZT 2.4 |
| 6DI04 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 2.4 |
| 6DI05 | PORUCHA VYVÍJ. PÁRY VZT 2.4 |
| 6DI06 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 2.4 |
| 6DI07 | START VENTILÁTOR ODTAH WC ŽENY |
| 6DI08 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 3 |
| 6DI09 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 3 |
| 6DI10 | ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 3 |
| 6DI11 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 3 |
| 6DI12 | ZANESENÍ REKUPERÁTORU VZT 3 |
| 6DI13 | DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 3 |
| 6DI14 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH VZT 3 |
| 6DI15 | PORUCHA FM PŘÍVOD VZT 3 |
| 6DI16 | PORUCHA FM ODTAH VZT 3 |
|  | TXM1.16D/7 |
| 7DI01 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 3 |
| 7DI02 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 3 |
| 7DI03 | START VENTILÁTORU AUTOKLÁVU |
| 7DI04 | START VENTILÁTORU ODTAHU WC MUŽI |
| 7DI05 | START GERMICIDNÍ LAMPY 1 |
| 7DI06 | PORUCHA DVEŘNÍ KONTAKT „PROKLAD“ |
| 7DI07 | START GERMICIDNÍ LAMPY 2 |
| 7DI08 | PORUCHA DVEŘNÍ KONTAKT „ZÁDVEŘÍ“ |
| 7DI09 | REZERVA |
| 7DI10 | REZERVA |
| 7DI11 | REZERVA |
| 7DI12 | REZERVA |
| 7DI13 | REZERVA |
| 7DI14 | REZERVA |
| 7DI15 | REZERVA |
| 7DI16 | REZERVA |
|  | TXM1.6R/1 |
| 1DO01 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 3.1 |
| 1DO02 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 2.3 |
| 1DO03 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 2.1 |
| 1DO04 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 1.1 |
| 1DO05 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV VYTÁPĚNÍ |
| 1DO06 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV TUV |
|  | TXM1.6R/2 |
| 2DO01 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO CIRKULACE TUV |
| 2DO02 | POHON KLAPKA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU KOTELNA |
| 2DO03 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH KOTELNA |
| 2DO04 | OVLÁDÁNÍ HL. UZÁVĚRU PLYNU |
| 2DO05 | STOP/START FM PŘÍVOD VZT 1.1 |
| 2DO06 | PORUCHOVÁ SIGNALIZACE |
|  | TXM1.6R/3 |
| 3DO01 | STOP/START FM ODTAH VZT 1.1 |
| 3DO02 | STOP/START KOND. JEDNOTKY VZT 1.1 |
| 3DO03 | STOP/START VYVÍJEČ PÁRY VZT 1.1 |
| 3DO04 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH 3A.2 |
| 3DO05 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 1.1 |
| 3DO06 | POHON PŘÍVODNÍ KLAPKA STROJOVNA |
|  | TXM1.6R/4 |
| 4DO01 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 1.1 |
| 4DO02 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA VZT 1.1 |
| 4DO03 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 1.1 |
| 4DO04 | POHON PŘÍVODNÍ KLAPKA VZT 1.1 - CHODBA |
| 4DO05 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 1.1 - CHODBA |
| 4DO06 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA 1 - CHODBA |
|  | TXM1.6R/5 |
| 5DO01 | STOP/START FM PŘÍVOD VZT 1.2 |
| 5DO02 | STOP/START FM ODTAH VZT 1.2 |
| 5DO03 | STOP/START KOND. JEDNOTKY VZT 1.2 |
| 5DO04 | STOP/START VYVÍJEČ PÁRY VZT 1.2 |
| 5DO05 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 1.2 |
| 5DO06 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 1.2 |
|  | TXM1.6R/6 |
| 6DO01 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA VZT 1.2 |
| 6DO02 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 1.2 |
| 6DO03 | POHON PŘÍVODNÍ KLAPKA VZT 1.2 - CHODBA |
| 6DO04 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 1.2 - CHODBA |
| 6DO05 | STOP/START FM PŘÍVOD VZT 2.1 |
| 6DO06 | STOP/START FM ODTAH VZT 2.1 |
|  | TXM1.6R/7 |
| 7DO01 | STOP/START KOND. JEDNOTKY VZT 2.1 |
| 7DO02 | STOP/START VYVÍJEČ PÁRY VZT 2.1 |
| 7DO03 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 2.1 |
| 7DO04 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 2.1 |
| 7DO05 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA VZT 2.1 |
| 7DO06 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 2.1 |
|  | TXM1.6R/8 |
| 8DO01 | POHON PŘÍVODNÍ KLAPKA VZT 2.1 - CHODBA |
| 8DO02 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 2.1 - CHODBA |
| 8DO03 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH 3A.3 |
| 8DO04 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA 2 - CHODBA |
| 8DO05 | STOP/START FM PŘÍVOD VZT 2.2 |
| 8DO06 | STOP/START FM ODTAH VZT 2.2 |
|  | TXM1.6R/9 |
| 9DO01 | STOP/START KOND. JEDNOTKY VZT 2.2 |
| 9DO02 | STOP/START VYVÍJEČ PÁRY VZT 2.2 |
| 9DO03 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 2.2 |
| 9DO04 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 2.2 |
| 9DO05 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA VZT 2.2 |
| 9DO06 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 2.2 |
|  | TXM1.6R/10 |
| 10DO01 | POHON PŘÍVODNÍ KLAPKA VZT 2.2 - CHODBA |
| 10DO02 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 2.2 - CHODBA |
| 10DO03 | STOP/START FM PŘÍVOD VZT 2.3 |
| 10DO04 | STOP/START FM ODTAH VZT 2.3 |
| 10DO05 | STOP/START KOND. JEDNOTKY VZT 2.3 |
| 10DO06 | STOP/START VYVÍJEČ PÁRY VZT 2.3 |
|  | TXM1.6R/11 |
| 11DO01 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 2.3 |
| 11DO02 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 2.3 |
| 11DO03 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA VZT 2.3 |
| 11DO04 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 2.3 |
| 11DO05 | POHON PŘÍVODNÍ KLAPKA VZT 2.3 - CHODBA |
| 11DO06 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 2.3 - CHODBA |
|  | TXM1.6R/12 |
| 12DO01 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH 3A.4 |
| 12DO02 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA 3 - CHODBA |
| 12DO03 | POHON PŘÍVODNÍ KLAPKA STROJ. VZT |
| 12DO04 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH STROJ. VZT |
| 12DO05 | STOP/START FM PŘÍVOD VZT 2.4 |
| 12DO06 | STOP/START FM ODTAH VZT 2.4 |
|  | TXM1.6R/13 |
| 13DO01 | STOP/START KOND. JEDNOTKY VZT 2.4 |
| 13DO02 | STOP/START VYVÍJEČ PÁRY VZT 2.4 |
| 13DO03 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 2.4 |
| 13DO04 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA VZT 2.4 |
| 13DO05 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 2.4 |
| 13DO06 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 2.4 |
|  | TXM1.6R/14 |
| 14DO01 | POHON PŘÍVODNÍ KLAPKA VZT 2.4 - CHODBA |
| 14DO02 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 2.4 - CHODBA |
| 14DO03 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH WC ŽENY |
| 14DO04 | STOP/START FM PŘÍVOD VZT 3 |
| 14DO05 | STOP/START FM ODTAH VZT 3 |
| 14DO06 | STOP/START KOND. JEDNOTKY VZT 3 |
|  | TXM1.6R/15 |
| 15DO01 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 3 |
| 15DO02 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 3 |
| 15DO03 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 3 |
| 15DO04 | POHON ODTAHOVÁ KLAPKA AUTOKLAV |
| 15DO05 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH AUTOKLAV |
| 15DO06 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH WC MUŽI |
|  | TXM1.6R/16 |
| 16DO01 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 1 ROZDĚL 1 INF. CHOV 3, 4 |
| 16DO02 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 2 ROZDĚL 1 INF. CHOV 3, 4 |
| 16DO03 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 3 ROZDĚL 1 INF. CHOV 3, 4 |
| 16DO04 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 4 ROZDĚL 1 INF. CHOV 3, 4 |
| 16DO05 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 5 ROZDĚL 1 INF. CHOV 3, 4 |
| 16DO06 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 1 ROZDĚL 2 INF. CHOV 5, 6 |
|  | TXM1.6R/17 |
| 17DO01 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 2 ROZDĚL 2 INF. CHOV 5, 6 |
| 17DO02 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 3 ROZDĚL 2 INF. CHOV 5, 6 |
| 17DO03 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 4 ROZDĚL 2 INF. CHOV 5, 6 |
| 17DO04 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 1 ROZDĚL 3 INF. CHOV 1, 2 |
| 17DO05 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 2 ROZDĚL 3 INF. CHOV 1, 2 |
| 17DO06 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 3 ROZDĚL 3 INF. CHOV 1, 2 |
|  | TXM1.6R/18 |
| 18DO01 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 4 ROZDĚL 3 INF. CHOV 1, 2 |
| 18DO02 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 5, 6 ROZDĚL 3 INF. CHOV 1, 2 |
| 18DO03 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 7 ROZDĚL 3 INF. CHOV 1, 2 |
| 18DO04 | OVLÁDÁNÍ GERMICIDNÍ LAMPY 1 |
| 18DO05 | SIGNALIZACE STAVU GERMICIDNÍ LAMPY 1 |
| 18DO06 | OVLÁDÁNÍ GERMICIDNÍ LAMPY 2 |
|  | TXM1.6R/19 |
| 19DO01 | SIGNALIZACE STAVU GERMICIDNÍ LAMPY 2 |
| 19DO02 | REZERVA |
| 19DO03 | REZERVA |
| 19DO04 | REZERVA |
| 19DO05 | REZERVA |
| 19DO06 | REZERVA |

Soupis adres datových bodů podstanice v DT 6

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
|  | TXM1.8U/1- AI |
| 1UI01 | TEPLOTA VENKOVNÍ SEVER |
| 1UI02 | TEPLOTA TOPNÉ VODY ÚT ZA ANULOIDEM |
| 1UI03 | TEPLOTA TOPNÉ VODY ÚT VRAT DO KOTLŮ |
| 1UI04 | TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY ÚT VĚTEV STĚNOVKA 1.NP |
| 1UI05 | TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY ÚT VĚTEV PODLAH. + RAD. 2.NP |
| 1UI06 | TEPLOTA VODY V AKUMUL. NÁDOBĚ TUV |
| 1UI07 | TEPLOTA PROSTORU KOTELNY |
| 1UI08 | TLAK SYSTÉMU ÚT |
|  | TXM1.8U/2 - AI |
| 2UI01,02 | TEPLOTA A VLHKOST VÝSTUPNÍ VZDUCH VZT 5 |
| 2UI03,04 | TEPLOTA A VLHKOST ODTAHOVÝ VZDUCH VZT 5 |
| 2UI05 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 5 |
| 2UI06 | TEPLOTA VZDUCHU ZA REKUPER. VZT 5 |
| 2UI07 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU PORODNY 1 |
| 2UI08 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU PORODNY 2 |
|  | TXM1.8U/3 - AI |
| 3UI01 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU PORODNY 3 |
| 3UI02 | DIFERENČNÍ TLAK VÝSTUP. POTRUBÍ VZT 5 |
| 3UI03 | TEPLOTA VÝSTUPNÍ VZDUCH VZT 6 |
| 3UI04 | TEPLOTA ODTAHOVÝ VZDUCH VZT 6 |
| 3UI05 | TEPLOTA VZDUCHU VSTUP TRUBICE VZT 6 |
| 3UI06 | TEPLOTA VZDUCHU ODTAH TRUBICE VZT 6 |
| 3UI07 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 6 |
| 3UI08 | DIFERENČNÍ TLAK VÝSTUP. POTRUBÍ VZT 6 |
|  | TXM1.8U/4 - AI |
| 4UI01 | TEPLOTA VÝSTUPNÍ VZDUCH VZT 7 |
| 4UI02 | TEPLOTA ODTAHOVÝ VZDUCH VZT 7 |
| 4UI03 | TEPLOTA VZDUCHU VSTUP TRUBICE VZT 7 |
| 4UI04 | TEPLOTA VZDUCHU ODTAH TRUBICE VZT 7 |
| 4UI05 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 7 |
| 4UI06 | DIFERENČNÍ TLAK VÝSTUP. POTRUBÍ VZT 7 |
| 4UI07 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOVU MYŠÍ |
| 4UI08 | TEPLOTA PROSTORU STROJOVNY VZT |
|  | TXM1.8U/5 - AI |
| 5UI01 | TEPLOTA PROSTORU UMÝVARNY 1 |
| 5UI02 | TEPLOTA PROSTORU SKLADU POMŮCEK 1 |
| 5UI03 | TEPLOTA PROSTORU SKLADU STELIVA |
| 5UI04 | TEPLOTA PROSTORU UMÝVARNY 2 |
| 5UI05,06 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU CHOV 1 |
| 5UI07,08 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU CHOV 2 |
|  | TXM1.8U/6 - AI |
| 6UI01,02 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU CHOV 3 |
| 6UI03,04 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU CHOV 4 |
| 6UI05,06 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU CHOV 5 |
| 6UI07,08 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU CHOV 6 |
|  | TXM1.8U/7 - AI |
| 7UI01,02 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU CHOV 7 |
| 7UI03,04 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU CHOV 8 |
| 7UI05 | TEPLOTA PROSTORU SKLADU KRMIVA |
| 7UI06 | TEPLOTA PROSTORU SKLADU POMŮCEK 2 |
| 7UI07,08 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU CHOV 10 |
|  | TXM1.8U/8 -AI |
| 8UI01,02 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU CHOV 11 |
| 8UI03,04 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU CHOV 12 |
| 8UI05,06 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU CHOV 13 |
| 8UI07,08 | TEPLOTA A VLHKOST PROSTORU CHOV 14 |
|  | TXM1.8U/9 -AI |
| 9UI01 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOV 1 – 1.NP |
| 9UI02 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOV 2 – 1.NP |
| 9UI03 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOV 3 – 1.NP |
| 9UI04 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOV 4 – 1.NP |
| 9UI05 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOV 5 – 1.NP |
| 9UI06 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOV 6 – 1.NP |
| 9UI07 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOV 7 – 1.NP |
| 9UI08 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOV 8 – 1.NP |
|  | TXM1.8U/10 – AI |
| 10UI01 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOV 10 – 1.NP |
| 10UI02 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOV 11 – 1.NP |
| 10UI03 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOV 12 – 1.NP |
| 10UI04 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOV 13 – 1.NP |
| 10UI05 | DIFERENČNÍ TLAK PROSTORU CHOV 14 – 1.NP |
| 10UI06 | REZERVA |
| 10UI07 | REZERVA |
| 10UI08 | REZERVA |
|  | TXM1.8U/11 - AO |
| 11UI01 | ŘÍZENÍ VÝKONU KOTLE K1 |
| 11UI02 | ŘÍZENÍ VÝKONU KOTLE K2 |
| 11UI03 | ŘÍZENÍ VÝKONU KOTLE K3 |
| 11UI04 | POHON SMĚŠ. VENTIL ÚT VĚTEV STĚNOVKA |
| 11UI05 | POHON SMĚŠ. VENTIL ÚT VĚTEV PODLAH. + DAR. 2.NP |
| 11UI06 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. PŘÍVOD VZT 5 |
| 11UI07 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. ODTAH VZT 5 |
| 11UI08 | POHON SMĚŠ. VENTIL OHŘEV VZT 5 |
|  | TXM1.8U/12 - AO |
| 12UI01 | POHON KLAPKA OBTOKU REKUPERÁTORU VZT 5 |
| 12UI02 | ŘÍZENÍ VÝKONU VYVÍJEČE PÁRY VZT 5 |
| 12UI03 | REGULÁTOR PRŮTOKU PŘÍVOD PORODNA 1 |
| 12UI04 | REGULÁTOR PRŮTOKU ODTAH PORODNA 1 |
| 12UI05 | REGULÁTOR PRŮTOKU PŘÍVOD PORODNA 2 |
| 12UI06 | REGULÁTOR PRŮTOKU ODTAH PORODNA 2 |
| 12UI07 | REGULÁTOR PRŮTOKU PŘÍVOD PORODNA 3 |
| 12UI08 | REGULÁTOR PRŮTOKU ODTAH PORODNA 3 |
|  | TXM1.8U/13 - AO |
| 13UI01 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. PŘÍVOD VZT 6 |
| 13UI02 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. ODTAH VZT 6 |
| 13UI03 | POHON SMĚŠ. VENTIL OHŘEV VZT 6 |
| 13UI04 | POHON KLAPKA OBTOKU TEP. TRUBIC PŘÍVOD VZT 6 |
| 13UI05 | POHON KLAPKA OBTOKU TEP. TRUBIC ODTAH VZT 6 |
| 13UI06 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH CHOV 1 |
| 13UI07 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH CHOV 2 |
| 13UI08 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH CHOV 3 |
|  | TXM1.8U/14 - AO |
| 14UI01 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH CHOV 4 |
| 14UI02 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH CHOV 5 |
| 14UI03 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH CHOV 6 |
| 14UI04 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH CHOV 7 |
| 14UI05 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH CHOV 8 |
| 14UI06 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH CHOV 10 |
| 14UI07 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH CHOV 11 |
| 14UI08 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH CHOV 12 |
|  | TXM1.8U/15 - AO |
| 15UI01 | REGULÁTORY PRŮTOKU PŘÍVOD, ODTAH CHOV 13 |
| 15UI02 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. PŘÍVOD VZT 7 |
| 15UI03 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. ODTAH VZT 7 |
| 15UI04 | POHON SMĚŠ. VENTIL OHŘEV VZT 7 |
| 15UI05 | POHON KLAPKA OBTOKU TEP. TRUBIC PŘÍVOD VZT 7 |
| 15UI06 | POHON KLAPKA OBTOKU TEP. TRUBIC ODTAH VZT 7 |
| 15UI07 | REZERVA |
| 15UI08 | REZERVA |
|  | TXM1.16D/1 |
| 1DI01 | PORUCHA KOTEL K1 |
| 1DI02 | PORUCHA KOTEL K2 |
| 1DI03 | PORUCHA KOTEL K3 |
| 1DI04 | PORUCHA ÚNIKU PLYNU I. STUPEŇ |
| 1DI05 | PORUCHA ÚNIKU PLYNU II. STUPEŇ |
| 1DI06 | PORUCHA ZAPLAVENÍ KOTELNY |
| 1DI07 | PORUCHA PŘETOPENÍ VÝST. TUV |
| 1DI08 | PORUCHA POKLESU TLAKU SYSTÉMU ÚT |
| 1DI09 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 6.1 |
| 1DI10 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 7.1 |
| 1DI11 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 5.1 |
| 1DI12 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV STĚNOVKA |
| 1DI13 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV PODLAH. + RAD. 2.NP |
| 1DI14 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV TUV |
| 1DI15 | CHOD ČERPADLO CIRKULACE TUV |
| 1DI16 | KVITACE PORUCHY |
|  | TXM1.16D/2 |
| 2DI01 | PORUCHA DOPLŇOVÁNÍ SYSTÉMU ÚT |
| 2DI02 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 5 |
| 2DI03 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 5 |
| 2DI04 | ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 5 |
| 2DI05 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 5 |
| 2DI06 | ZANESENÍ REKUPERÁTORU VZT 5 |
| 2DI07 | DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 5 |
| 2DI08 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH VZT 5 |
| 2DI09 | PORUCHA FM PŘÍVOD VZT 5 |
| 2DI10 | PORUCHA FM ODTAH VZT 5 |
| 2DI11 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 5 |
| 2DI12 | PORUCHA VYVÍJ. PÁRY VZT 5 |
| 2DI13 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 5 |
| 2DI14 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 6 |
| 2DI15 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 6 |
| 2DI16 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 6 |
|  | TXM1.16D/3 |
| 3DI01 | DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 6 |
| 3DI02 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH VZT 6 |
| 3DI03 | PORUCHA FM PŘÍVOD VZT 6 |
| 3DI04 | PORUCHA FM ODTAH VZT 6 |
| 3DI05 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 6 |
| 3DI06 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 6 |
| 3DI07 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 7 |
| 3DI08 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 7 |
| 3DI09 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 7 |
| 3DI10 | DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 7 |
| 3DI11 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH VZT 7 |
| 3DI12 | PORUCHA FM PŘÍVOD VZT 7 |
| 3DI13 | PORUCHA FM ODTAH VZT 7 |
| 3DI14 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 7 |
| 3DI15 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 7 |
| 3DI16 | REZERVA |
|  | TXM1.6R/1 |
| 1DO01 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 6.1 |
| 1DO02 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 7.1 |
| 1DO03 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT 5.1 |
| 1DO04 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV STĚNOVKA 1.NP |
| 1DO05 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV PODLAH. + RAD. 2.NP |
| 1DO06 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV TUV |
|  | TXM1.6R/2 |
| 2DO01 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO CIRKULACE TUV |
| 2DO02 | POHON KLAPKA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU KOTELNA |
| 2DO03 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH KOTELNA |
| 2DO04 | OVLÁDÁNÍ HL. UZÁVĚRU PLYNU |
| 2DO05 | STOP/START FM PŘÍVOD VZT 5 |
| 2DO06 | PORUCHOVÁ SIGNALIZACE |
|  | TXM1.6R/3 |
| 3DO01 | STOP/START FM ODTAH VZT 5 |
| 3DO02 | STOP/START KOND. JEDNOTKY VZT 5 |
| 3DO03 | STOP/START VYVÍJEČ PÁRY VZT 5 |
| 3DO04 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 5 |
| 3DO05 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 5 |
| 3DO06 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA VZT 5 |
|  | TXM1.6R/4 |
| 4DO01 | STOP/START FM PŘÍVOD VZT 6 |
| 4DO02 | STOP/START FM ODTAH VZT 6 |
| 4DO03 | STOP/START KOND. JEDNOTKY VZT 6 |
| 4DO04 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 6 |
| 4DO05 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 6 |
| 4DO06 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA VZT 6 |
|  | TXM1.6R/5 |
| 5DO01 | STOP/START FM PŘÍVOD VZT 7 |
| 5DO02 | STOP/START FM ODTAH VZT 7 |
| 5DO03 | STOP/START KOND. JEDNOTKY VZT 7 |
| 5DO04 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 7 |
| 5DO05 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 7 |
| 5DO06 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA VZT 7 |
|  | TXM1.6R/6 |
| 6DO01 | POHON PŘÍVODNÍ KLAPKA STROJ. VZT |
| 6DO02 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH STROJ. VZT |
| 6DO03 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 1 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 2.NP |
| 6DO04 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 2 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 2.NP |
| 6DO05 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 3 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 2.NP |
| 6DO06 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 4 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 2.NP |
|  | TXM1.6R/7 |
| 7DO01 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 5 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 2.NP |
| 7DO02 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 6 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 2.NP |
| 7DO03 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 7 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 2.NP |
| 7DO04 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 8 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 2.NP |
| 7DO05 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 9 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 2.NP |
| 7DO06 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 10 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 2.NP |
|  | TXM1.6R/8 |
| 8DO01 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 11 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 2.NP |
| 8DO02 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 12 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 2.NP |
| 8DO03 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 1 ROZDĚL. 1 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 8DO04 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 2 ROZDĚL. 1 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 8DO05 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 3 ROZDĚL. 1 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 8DO06 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 4 ROZDĚL. 1 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
|  | TXM1.6R/9 |
| 9DO01 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 5 ROZDĚL. 1 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 9DO02 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 6 ROZDĚL. 1 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 9DO03 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 7 ROZDĚL. 1 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 9DO04 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 8 ROZDĚL. 1 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 9DO05 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 9 ROZDĚL. 1 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 9DO06 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 10 ROZDĚL. 1 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
|  | TXM1.6R/10 |
| 10DO01 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 1 ROZDĚL. 2 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 10DO02 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 2 ROZDĚL. 2 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 10DO03 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 3 ROZDĚL. 2 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 10DO04 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 4 ROZDĚL. 2 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 10DO05 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 5 ROZDĚL. 2 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 10DO06 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 6 ROZDĚL. 2 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
|  | TXM1.6R/11 |
| 11DO01 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 7 ROZDĚL. 2 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 11DO02 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 8 ROZDĚL. 2 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 11DO03 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 9 ROZDĚL. 2 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 11DO04 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 10 ROZDĚL. 2 STĚN. VYTÁPĚNÍ 1.NP |
| 11DO05 | REZERVA |
| 11DO06 | REZERVA |
|  | Komunikace PP2/1 |
| PP1.1 | TEPLOTA PROSTORU CHOV KRÁLÍKŮ 1 |
| PP1.2 | TEPLOTA PROSTORU CHOV KRÁLÍKŮ 2 |
| PP1.3 | TEPLOTA PROSTORU CHOV KRÁLÍKŮ 3 |
| PP1.4 | TEPLOTA PROSTORU CHOV KRÁLÍKŮ 4 |
| PP1.5 | TEPLOTA PROSTORU MANIPULACE MYŠI |
|  | Komunikace PP2/2 |
| PP2.1 | TEPLOTA PROSTORU CHOV MYŠÍ 1 |
| PP2.2 | TEPLOTA PROSTORU CHOV MYŠÍ 2 |
| PP2.3 | TEPLOTA PROSTORU CHOV MYŠÍ 3 |
| PP2.4 | TEPLOTA PROSTORU CHOV MYŠÍ 4 |
| PP2.5 | TEPLOTA PROSTORU PORODNA 2 |

Soupis adres datových bodů podstanice v DT 7

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
|  | TXM1.8U/1- AI |
| 1UI01 | TEPLOTA VENKOVNÍ SEVER |
| 1UI02 | TEPLOTA TOPNÉ VODY ÚT ZA ANULOIDEM |
| 1UI03 | TEPLOTA TOPNÉ VODY ÚT VRAT DO KOTLE |
| 1UI04 | TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY ÚT VĚTEV PODLAHOVKA 1.NP |
| 1UI05 | TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY ÚT VĚTEV RADIÁTORY 2.NP |
| 1UI06 | TEPLOTA VODY V AKUMUL. NÁDOBĚ TUV |
| 1UI07 | TEPLOTA PROSTORU TECH. MÍSTNOSTI |
| 1UI08 | TLAK SYSTÉMU ÚT |
|  | TXM1.8U/2 - AI |
| 2UI01 | TEPLOTA PROSTORU ROZVODNY |
| 2UI02 | TEPLOTA VÝSTUPNÍ VZDUCH VZT 4 |
| 2UI03 | TEPLOTA ODTAHOVÝ VZDUCH VZT 4 |
| 2UI04 | TEPLOTA VZDUCHU ZA REKUPER. VZT 4 |
| 2UI05 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 4 |
| 2UI06 | DIFERENČNÍ TLAK VÝSTUP. POTRUBÍ VZT 4 |
| 2UI07 | TEPLOTA VÝSTUPNÍ VZDUCH VZT 9 |
| 2UI08 | TEPLOTA VODY VRAT OHŘEV VZT 9 |
|  | TXM1.8U/3 - AI |
| 3UI01 | TEPLOTA PROSTORU ŠATEN |
| 3UI02 | TEPLOTA PROSTORU STROJ. VZT |
| 3UI03 | TEPLOTA PROSTORU VSTUPU |
| 3UI04 | TEPLOTA PROSTORU CHODBY 1 |
| 3UI05 | TEPLOTA PROSTORU CHODBY 2 |
| 3UI06 | TEPLOTA PROSTORU VYŠETŘ. SÁLU |
| 3UI07 | TEPLOTA PROSTORU UMÝVARNY |
| 3UI08 | TEPLOTA PROSTORU ŠATNY OPERACE |
|  | TXM1.8U/4 - AI |
| 4UI01-08 | REZERVA |
|  | TXM1.8U/5 - AO |
| 5UI01 | ŘÍZENÍ VÝKONU KOTLE K1 |
| 5UI02 | POHON SMĚŠ. VENTIL ÚT VĚTEV PODLAHOVKA 1.NP |
| 5UI03 | POHON SMĚŠ. VENTIL ÚT VĚTEV RADIÁTORY 2.NP |
| 5UI04 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. PŘÍVOD VZT 4 |
| 5UI05 | ŘÍZENÍ VÝKONU FM VENT. ODTAH VZT 4 |
| 5UI06 | POHON KLAPKA OBTOKU REKUPERÁTORU VZT 4 |
| 5UI07 | POHON SMĚŠ. VENTIL OHŘEV VZT 4 |
| 5UI08 | POHON SMĚŠ. VENTIL OHŘEV VZT 9 |
|  | TXM1.8U/6 - AO |
| 6UI01,02 | REZERVA |
| 6UI03,04 | REZERVA |
| 6UI05,06 | REZERVA |
| 6UI07,08 | REZERVA |
|  | TXM1.16D/1 |
| 1DI01 | PORUCHA KOTEL K1 |
| 1DI02 | PORUCHA PŘETOPENÍ VÝST. TUV |
| 1DI03 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT |
| 1DI04 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV PODLAHOVKA 1.NP |
| 1DI05 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV RADIÁTORY 2.NP |
| 1DI06 | CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV TUV |
| 1DI07 | CHOD ČERPADLO CIRKULACE TUV |
| 1DI08 | PORUCHA DOPLŇOVÁNÍ SYSTÉMU ÚT |
| 1DI09 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 4 |
| 1DI10 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 4 |
| 1DI11 | ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 4 |
| 1DI12 | ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 4 |
| 1DI13 | ZANESENÍ REKUPERÁTORU VZT 4 |
| 1DI14 | DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 4 |
| 1DI15 | DIF. TLAK VENTILÁTOR ODTAH VZT 4 |
| 1DI16 | KVITACE PORUCHY |
|  | TXM1.16D/2 |
| 2DI01 | PORUCHA FM PŘÍVOD VZT 4 |
| 2DI02 | PORUCHA FM ODTAH VZT 4 |
| 2DI03 | PORUCHA KOND. JEDNOTKY VZT 4 |
| 2DI04 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 4 |
| 2DI05 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA VÝMĚNÍKU VZT 9 |
| 2DI06 | ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 9 |
| 2DI07 | CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 9 |
| 2DI08 | REZERVA |
| 2DI09 | REZERVA |
| 2DI10 | REZERVA |
| 2DI11 | REZERVA |
| 2DI12 | REZERVA |
| 2DI13 | REZERVA |
| 2DI14 | REZERVA |
| 2DI15 | REZERVA |
| 2DI16 | REZERVA |
|  | TXM1.6R/1 |
| 1DO01 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT |
| 1DO02 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV PODLAHOVKA 1.NP |
| 1DO03 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV RADIÁTORY 2.NP |
| 1DO04 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV TUV |
| 1DO05 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV CIRKULACE TUV |
| 1DO06 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH TECH. MÍSTNOST |
|  | TXM1.6R/2 |
| 2DO01 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH ROZVODNA |
| 2DO02 | STOP/START FM PŘÍVOD VZT 4 |
| 2DO03 | STOP/START FM ODTAH VZT 4 |
| 2DO04 | STOP/START KOND. JEDNOTKY VZT 4 |
| 2DO05 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 4 |
| 2DO06 | PORUCHOVÁ SIGNALIZACE |
|  | TXM1.6R/3 |
| 3DO01 | POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 4 |
| 3DO02 | POHON VÝSTUPNÍ KLAPKA VZT 4 |
| 3DO03 | POHON KLAPKA 1 PŘÍVODNÍ VZDUCH STROJ. VZT |
| 3DO04 | POHON KLAPKA 2 PŘÍVODNÍ VZDUCH STROJ. VZT |
| 3DO05 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAH STROJ. VZT |
| 3DO06 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 9 |
|  | TXM1.6R/4 |
| 4DO01 | OVLÁDÁNÍ ČERPADLO OHŘEV VZT 9 |
| 4DO02 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 1 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 1.NP KRČEK |
| 4DO03 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 2 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 1.NP KRČEK |
| 4DO04 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 3 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 1.NP KRČEK |
| 4DO05 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 4 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 1.NP KRČEK |
| 4DO06 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 5 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 1.NP KRČEK |
|  | TXM1.6R/5 |
| 5DO01 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 6 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 1.NP KRČEK |
| 5DO02 | OVLÁDÁNÍ TERMOPOHON 7 ROZDĚLOVAČ PODLAH. 1.NP KRČEK |
| 5DO03 | REZERVA |
| 5DO04 | REZERVA |
| 5DO05 | REZERVA |
| 5DO06 | REZERVA |
|  | Komunikace PP2 |
| PP1.1 | TEPLOTA PROSTORU CHOV KRÁLÍKŮ 1 |
| PP1.2 | TEPLOTA PROSTORU CHOV KRÁLÍKŮ 2 |
| PP1.3 | TEPLOTA PROSTORU CHOV KRÁLÍKŮ 3 |
| PP1.4 | TEPLOTA PROSTORU CHOV KRÁLÍKŮ 4 |
| PP1.5 | TEPLOTA PROSTORU MANIPULACE MYŠI |
|  | Komunikace PP2/2 |
| PP2.1 | TEPLOTA PROSTORU OPERAČNÍ SÁL |