# STÁJ Č. 4 – 5 V AREÁLU VÚVEL

### dokumentace pro PROVEDENÍ STAVBY

### D.7. SLABOPROUDÉ ROZVODY

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno. Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno. Hlavní projektant: ing. Vlastislav REMEŠ. Odpovědný projektant: Eva Lobpreisová. Zakázkové číslo: 2 000 6041-3. Datum: Březen 2010. Číslo výtisku:.

Obsah:

| Položka číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 | List číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titulní list | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Obsahový list | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Technická zpráva | 11 | 11 | 3-13 |
| 4 | Výkaz výměr | 5 | 5 | 14-18 |
| 5 | Příloha | 3 | 3 | 19-21 |
|  | Výkresová část |  |  |  |
| 6 | SITUACE | 1 | 3 | D.7.01 |
| 7 | SCHÉMA KABELOVÉ TRASY | 1 | 2 | D.7.02 |
| 8 | TYPOVÉ ŘEZY PRO ULOŽENÍ KABELŮ | 1 | 2 | D.7.03 |
| 9 | CELKOVÝ PŮDORYS 1.NP STÁJE Č.4-5 | 1 | 5 | D.7.04 |
| 10 | LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP | 1 | 2 | D.7.05 |
| 11 | CELKOVÝ PŮDORYS 2.NP STÁJE Č.4-5 | 1 | 5 | D.7.06 |
| 12 | LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP | 1 | 2 | D.7.07 |
| 12 | BLOKOVÉ SCHÉMA LAN A CCTV | 1 | 2 | D.7.08 |
| 12 | BLOKOVÉ SCHÉMA EZS A EKV | 1 | 2 | D.7.09 |
|  | C E L K E M : | 30 | 46 |  |

## t e c h n i c k á    z p r á v a

# popis provozního souboru

## Předmět projektu

Předmětem této části projektové dokumentace je návrh řešení slaboproudých rozvodů v nových objektech stáje č.4 a 5 a provozním objektu v areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i., v Brně - Medlánkách, v následujícím rozsahu:

- Venkovní slaboproudé rozvody

- lokální administrativní sít´ (LAN)

- elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

- přístupový systém (EKV)

- kamerový systém (CCTV)

# Základní technické údaje

## Napěťové soustavy

Napájecí soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-C-S

- Ústředny a rozvaděče 	3 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-S

- EZS, EKV		12V/DC

- CCTVv			24V/DC

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu NN) a krytím vyhovujícím ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2.

- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1, samočinným odpojením od zdroje a musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3, s ochranným vodičem dimenzovaným dle ČSN 33 2000-5-54, čl. 543.

## Údaje o prostředí

V závislosti na členění prostor z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem (dle ČSN 332000-4-41 ed.2) a z hlediska působení vnějších vlivů (dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.2) není u slaboproudých rozvodů a zařízení vyprojektovaného rozsahu nutná úprava krytí (doplňkovými moduly či typovými prvky) nebo zapojení (dalších ochranných obvodů či zařízení) ani není nutné použít speciálních zařízení či technologií. Vnější vlivy dotčených prostor dle článku 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.2 - normální.

# Vliv na životní prostředí

Realizací stavby nedojde k nežádoucímu vlivu na životní prostředí.

# Požadavky na související stavební objekty a provozní soubory

## Požadavky na stavební část

Stavební úpravy související s instalací slaboproudých rozvodů v objektu budou malého rozsahu. Jedná se především průrazy v rámci horizontálních a vertikálních rozvodů a rozvodné trasy (zatrubkování) pod omítkou.

## Požadavky na část elektro silnoproud

- sam. jištěný zásuvkový rozvody 230V/50Hz opatřený 3.stupněm přepěťové ochrany –  třídy D, jištěním16A – ke rackové skříni DR (2NP)

- přívod napájení 230V/50Hz/6A   pro 1. 	a 2.NP

- přívody napájení 230V/50Hz/16A   pro venkovní kamery (2.NP)

- zemnící přívod min.CYA 16mm2 do skříně datového rozvaděče z hlavního zemnícího bodu objektu

- zemnící přívod min.CYA 16mm2 do kabelové skříně MIS vedle vstupu

- uzemnění kovových částí kabelových tras v podhledech (1. a 2.np)

- zásuvkové rozvody 230V/50Hz pro napájení výpočetní techniky budou opatřených 3.stupněm přepěťové ochrany –  třídy D, jištěním16A

## Požadavky na část měření a regulace

- řízení spouštění a časování germicidních lamp a výstupy pro EKV (popis viz. kap. EKV)

- výstupy pro EZS o stavu kotlů

# popis  ŘEŠENÍ

## venkovní Kabelové trasy

Způsob uložení venkovních kabelových vedení musí být v souladu s ČSN 332000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 73 7505 a ČSN souvisejícími a dle příslušných technických informací výrobce.  Instalace kabelů a montáž kabelových chrániček bude prováděna dle příslušných technických informací. Před začátkem prací musí být vytyčeny a řádně označeny veškeré inženýrské sítě. Při pracích je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejich dotčení a porušení (např. výkopy provádět ručně apod.).

Provedené průzkumy a důsledky z nich plynoucí

V současné době jsou v areálu rozvedeny tři samostatné kabelové sítě:

- rozvody telefonu (TEL)

- optické rozvody (FO) kamerového systému CCTV

- metalické rozvody EZS

Realizací předmětné stavby dojde k dotčení vedení těchto areálových rozvodů, které zajišťují i napojení okolních objektů a zařízení. Stávající vedení kabelů FO a EZS je uloženo těsně podél základů sv stěny objektů stájí č.4 a 5 a telefonní vedení je uloženo souběžně ve vzdálenosti cca 0,75m od objektů. Pro zachování provozu stávajících systémů CCTV, EZS a telefonního vedení je nutné přeložit vedení do nové kabelové trasy. Současně je třeba realizovat kabelovou přípojku pro potřeby slaboproudých systémů v nových objektech. Přeložky a přípojné trasy musí být zrealizovány před zahájením bouracích prací, aby bylo možno zabezpečit nepřerušený provoz stávajících systémů v okolních objektech.

### Koncepce řešení

Přípojné kabelové vedení a přeložky budou vycházet od objektu stáje č.3. Zde bude ve stávajícím rozvaděči EZS napojen nový kabelový rozvod pro napojení objektů stáje 6, 7, 9 a nových objektů – 3x kabel TCEPKPFLE 3XN0,8. Stávající optický kabel, který je v současné době protažen stávajícími rozvaděči EZS bude v rozvaděči stáje č.4 přerušen, vytažen ze stávající trasy a následně bude ukončen v novém optické rozvaděči na objektu stáje č.3. Z tohoto rozvaděče bude napojen nový optický kabel – 8MM 50/125, který nahradí stávající.

Nové kabely budou svedeny do společné zemní kabelové trasy, která bude od objektu stáje č. 3 vycházet SV směrem k pojízdné komunikaci, kde se cca po 8m stáčí SZ a povede ve stávající trase telefonního vedení cca 40m. Zde bude do kabelové rýhy přiložen nový telefonní kabel, který bude naspojkován na stávající vedení z rozvaděče MRK na fasádě objektu stáje č.3.  kabelová trasy vede v ose stávajícího telefonního kabelu až na úroveňi stáje č.4 kde se mírně odkloní směrem k asfaltové cestě a vede souběžně s ní cca 100m až se setká se stávajícím zemním vedením EZS a optického kabelu. Dále pokračuje opět v souběhu cca 50m až k místu křížení stávající trasy telefonního kabelu k objektu stáje č.9.

Současně bude na úrovni nového provozního objektu zřízena přípojná trasa do níž bude uložena  chránička HDPE pro zatažení 2ks optických kabelů, 2ks kabelů pro EZS  a 2ks kabelů pro telefon. Na straně provozního objektu budou metalické kabely ukončeny v kabelové rozvodnici MIS instalované na fasádě poblíž vstupu do objektu.

Stávající propoj pro EZS mezi objekty stáje č.3 a 4 bude na straně stáje č. 4 zrušen, ale kabely budou ponechány v zemi jako rezerva pro možné budoucí zabezpečení technologie ČOV.

Způsob uložení a vedení kabeláže je patrný z výkresové dokumentace. Blokové schéma rozvodů je součástí výkresové dokumentace.

### Kabelové rozvody

Vedení nové kabelové trasy bude postupně křižovat stávající vedení telefonu a EZS jimiž jsou napojeny objekty stájí č. 6, 7 a 9. Stávající vedení budou přerušena a naspojkována na nové kabely. Napojení objektu stáje č.9 na telefonní rozvody může být finalizováno až po připojení stavbou řešeného objektu, protože tento přípoj není využíván. Vedení pro EZS bude realizováno kabely TCEPKPFLE 3XN0,8, telefonní rozvod bude veden kabelem TCEPKPFLE 5XN0,8.

Vedení optického kabelu je navrženo jako nové propojení mezi rozvaděčem ve stáji č.3 a stávající kamerou u zadní brány. Stávající optický kabel bude vytažen a následně nově uložen do chráničky HDPE spolu s novým optickým kabelem a to v úseku mezi kamerou a přípojnou trasou k provoznímu objektu. V době realizace přípojky bude nový FO kabel na straně kamery odpojen a zatažen spolu s volným koncem starého optického kabelu do provozního objektu a následně bude kamera opět připojena. Nové optické rozvody budou provedeny kabelem 8MM 50/125, OM3.

### Technologie výstavby

Způsob uložení kabelových vedení musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 73 7505 a ČSN souvisejícími a dle příslušných technických informací výrobce.  Pro spojování trubek HDPE budou použity trubkové spojky, např. typ PLASSON. Montáž trubkové spojky se musí provádět na rovném úseku spojovaných trubek. V místech instalace trubkové spojky je nutné trubky HDPE fixovat proti zpětnému vytažení ze šroubových spojek jejich dostatečným utažením. Po provedení pokládky bude provedena zkouška průchodnosti trubek. Pokládka kabelů a montáž kabelových chrániček HDPE bude prováděna dle příslušných technických informací. Před začátkem prací musí být vytyčeny a řádně označeny veškeré inženýrské sítě. Při pracích je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejich dotčení a porušení (např. výkopy provádět ručně apod.).

Kabely a kabelové chráničky budou kladeny v chodníku a ve volném terénu přímo do výkopu, V místech přechodu kabelové trasy pod komunikací budou chráničky budou zataženy do kabelových chrániček min. DN110. V místech, kde dojde ke křižování nebo souběhu sdělovacích kabelů s ostatními inž. sítěmi budou zohledněny požadavky příslušného správce sítě (požadované odstupy a ochranná pásma apod.), kabelová trasa bude uložena do kabelových žlabů typu TK1.

Typové řezy pro způsob uložení kabelů v zemi a vedení a schéma kabelových tras jsou součástí výkresové dokumentace.

### Ukončovací a propojovací hw

Pro ukončení metalických kabelů bude na provozním objektu instalován kabelový rozvaděč MIS1A, který bude sloužit pro telefonní kabely a kabely EZS. Na straně objektu stáje č. 3 budou využity stávající rozvaděče. V kabelové trase budou osazeny průchozí kabelové spojky na metalických kabelech.

Pro ukončení optických vláken bude v objektu stáje č. 3 instalován nástěnný optický rozvaděč pro ukončení 16 optických MM vláken na ST konektorech. Na sloupu u vjezdové brány bude využit stávající rozvaděč. V provozním objektu budou optické kabely zataženy do datového rozvaděče ve 2.NP a ukončeny v 19"optické vaně s ST konektory. Blokové schéma propojení je součástí výkresové dokumentace.

### Měření

Po provedení instalace kabeláže a ukončovacích prvků optické kabeláže bude provedeno certifikační měření, které bude doloženo protokolem o měření optické linky dle ČSN 50173-1.

## společné Kabelové trasy

Vlastní instalace kabelových tras musí být v souladu s ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN 332000-5-52 a ČSN 332000-5-54.  Kovové části  musí být řádně uzemněny (řeší část silnoproudu).

### Hlavní stoupací vedení

Hlavní vertikální trasa kabelových rozvodů slaboproudu bude společná pro všechny slaboproudé systémy. Od úrovně 1.NP do 2.NP bude vybudována nika, která bude osazena ohebnými pvc trubkami, a přístupovými montážními otvory v podhledu. Vedlejší prostupy mezi podlažími budou rovněž v pvc 750N trubkách pod omítkou. V trase bude uložena min. jedna trubka jako rezerva. Způsob vedení a uložení kabelových tras je patrný z výkresové dokumentace.

### Hlavní horizontální trasy v jednotlivých podlažích

Hlavní horizontální rozvodné trasy budou vedeny v kovových kabelových žlabech, které budou montovány na závěsnou konstrukci. Odbočné kabelové trasy budou v pvc trubkách 320N v podhledech a pod omítkou. Způsob vedení a uložení kabelových tras je patrný z výkresové dokumentace.

Žlaby a trubky jsou navrženy v takových rozměrech, aby po uložení projektované kabeláže byla k dispozici minimální rezerva 30 % z celkové prostorové kapacity pro případné další doplnění kabeláže.

### Požární zabezpečení kabelových tras

Veškeré prostupy kabelů přes požárně dělící konstrukce stěn a stropů musí být utěsněny atestovanými požárními ucpávkami. Kabeláž bude instalována dle požadavků veškerých předmětných ČSN. Řešení požárních ucpávek vychází z požadavků na požární odolnost stanovenou ČSN EN 1363-1. Uvedené požární odolnosti jsou schváleny ministerstvem vnitra, ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky č.j.: PO-1558/I-95 ze dne 4.8.1995. Přesné rozdělení objektu do požárních úseků je řešeno v části PBŘ.

## Rozvody lokální administrativní sítě (LAN)

Realizace rozvodů LAN musí být v souladu se standardy a pravidly pro navrhování a montáž univerzálních kabelážích systémů dle ISO/IEC 11801, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 50173- a ČSN EN 50174-, ANSI/EIA/TIA-568-A a draft ANSI/EIA/TIA -568-B. Dále musí být v souladu s požadavky vyplývajícími z PBŘ a souvisejících norem a předpisů, ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-51ed.2 a norem souvisejících. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165.

Požadavkem investora je realizace systému plně podporující přenos min.1Gb/s s komponenty splňujícími požadavky min. na linku třídy E (kategorie 6).

### Telefonní rozvody (TEL)

Stavbou řešený objekt bude napojen na stávající telefonní síť areálu přes venkovní kabelové rozvody, které budou ukončeny v kabelové rozvodnici MIS instalované poblíž vstupu do provozního objektu. Z rozvaděče MIS bude páteřní rozvod přiveden do místnosti spisovny ve 2.NP provozního objektu, kde bude umístěn datová rozvaděč. Napojení bude provedeno kabelem SYKFY 10x2x0,5. Z datového rozvaděče bude telefonní signál distribuován v rámci horizontálních rozvodů strukturované kabeláže.

Pro hlasovou komunikaci u vstupů do objektů a v prostorách prokladu budou sloužit hlásky dorozumívacího systému, který bude napojen na rozhraní telefonní ústředny - komunikace s návštěvníkem a ovládání dveří tak bude možné z běžného telefonního přístroje. Na přístupových místech budou osazena audiotabla se třemi tlačítky a číselnou klávesnicí v provedení do vnějších prostor.

Způsob uložení a vedení kabeláže a rozmístění koncových zařízení je patrný z výkresové dokumentace. Blokové schéma rozvodů je součástí výkresové dokumentace.

### Páteřní optické rozvody (FO)

Páteřní napojení datového uzlu ve stavbou řešeném objektu bude provedeno přes venkovní optické kabelové rozvody. Páteřní napojení bude realizováno optickým kabelem s kapacitou 8vl. MM 50/125 splňujícími požadavky na linku třídy OM3, který bude napojen v objektu stáje č.3. Odtud bude venkovní zemní trasou přiveden do provozního objektu a následně ukončen v datovém rozvaděči ve 2.np (m.č. K2—204).

Způsob uložení a vedení kabeláže a rozmístění koncových zařízení je patrný z výkresové dokumentace. Blokové schéma rozvodů je součástí výkresové dokumentace.

### Horizontální rozvody strukturované kabeláže (SK)

Horizontální rozvody strukturované kabeláže budou provedeny hvězdicovou topologií s výchozím bodem v příslušném datovém rozvaděči objektu, kabely UTP kat.5 a ukončovacími komponenty splňujícími požadavky na linku třídy D (kategorie 5).

Počet uživatelských stanic je navržen v rozsahu min. 1 datová zásuvka 2xRJ45 na 10m2 kancelářské plochy a dále dle potřeb provozu a technologií.

Na straně uživatelů budou instalovány datové zásuvky 1x nebo 2xRJ45, které budou osazeny inzerty kat.5.  Zásuvky budou v provedení do přístrojových krabic instalovaných pod omítku. V kancelářských prostorách, operačních sálech a denní místnosti bude instalace zásuvek do vícerámečků společných se zásuvkami 230V.

Kabelové trasy budou dle možností společné s ostatními slaboproudými rozvody, s odstupy a označením dle příslušných norem a předpisů.  Vedení mimo společné rozvodné trasy bude vedeno v samostatných pvc trubkách pod omítkou nebo v podhledech. Způsob uložení a vedení kabeláže a rozmístění přípojných míst je patrný z výkresové dokumentace. Blokové schéma rozvodů je součástí výkresové dokumentace.

### Datové rozvaděče (DR)

V místnosti č. K1-204 bude umístěna jedna 19“ racková skříň o velikosti 27U/800/800, která bude osazena ventilační jednotkou, napájecím panelem a příslušným počtem vyvazovacích panelů. Schémat osazení datového rozvaděče je součástí výkresové dokumentace.

### Ukončovací a propojovací hardware

Páteřní telefonní rozvod bude na straně datového rozvaděče ukončen na 19“ telefonním distribučním panelu s počtem koncových modulů 25x RJ45.

Páteřní optické rozvody budou ukončeny v 19“optických rozvaděčích s výstupem pro 24 ST konektorů.

Metalické kabely horizontálních rozvodů strukturované kabeláže jsou na straně datového rozvaděče ukončeny na 19“ distribučních panelech s počtem koncových modulů 24 RJ45, kat.5.

Jako propojovací kabely pro propojení aktivních prvků a připojení jednotlivých uživatelů budou použity stíněné kabely UTP, kat. 5 s ukončením RJ45/RJ45.

### Napájení a zemnění

Napájení datového rozvaděče bude zajištěno ze samostatně jištěných zásuvkových rozvodů 230V/50Hz opatřených 3.stupněm přepěťové ochrany – třídy D, jištění 16A (řešení je součástí rozvodu NN).

Pro uzemnění datových rozvodů je nutno přivést do datového rozvaděče samostatný zemnicí vodič, který bude ukončen na HUB (hlavní uzemňovací bod) objektu. Zemnící přívody musí být provedeny pomocí samostatných ochranných vodičů CYA 16mm2 (žz) (řeší PD silnoproud). Zemnění a ochranné pospojování je nutno provést v souladu s ČSN EN 50310.

### Měření

Po provedení instalace kabeláže a ukončovacích prvků optických a metalických rozvodů bude provedeno certifikační měření, které musí být doloženo protokolem o měření optické linky třídy OM3 pro MM a linky třídy D pro kabely UTP, dle ČSN 50173-1.

### Aktivní prvky a UPS

Aktivní prvky je nutné navrhovat pouze v ověřených sestavách od jednoho výrobce a v provedení do 19“ skříní a s ohledem na stávající užívanou technologií a managementem AP v areálu VÚVEL. Pro komunikaci v řešeném objektu je uvažována s architekturou dle normy IEEE 802.3Z, typ 1000BASE-SX (tzv. Gigabit Ethernet). Pro rozsah datového centra řešeného objektu je uvažováno s osazením 1ks přepínače  max. 24-Port 10/100/1000. Navržená technologie musí mít dostatečný počet SFP GBIC slotů s podporou požadovaných standardů na přenosovou kapacitu.

Jako záložní zdroj napájení pro aktivní prvky a současně i videoserver CCTV je navržena UPS-Smart 750VA v rackovém provedení.

## Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

Realizace musí být proveden podle pravidel pro navrhování a montáž systémů EZS ve spojení se standardem pro zařízení EZS - ČSN EN 50131 a sestaven z prvků schválených státem akreditovanými zkušebnami prostředků střežení EZS.

### Stávající  řešení

V areálu je v současné době instalována technologie EZS s ústřednou DOMINUS - Millennium, která je umístěna v objektu vrátnice. Na tuto ústřednu budou napojeny i nové rozvody EZS.

### Popis  řešení

Plášťové zabezpečení objektu je navrženo na úrovni 1. a 2.np. Koncepce plášťové ochrany bude tvořena magnetickými kontakty, které budou umístěny na rámech jednotlivých vstupních dveří. Prostorová ochrana bude provedena infrapasivními a duálními prostorovými čidly, jejichž rozmístění je voleno tak, aby spolu s plášťovou ochranu tvořily zabezpečení objektu. Prostorová ochrana bude v činnosti dle režimu provozu jednotlivých oblastí. Součástí EZS budou i požární detektory, které budou instalovány v místnostech rozvoden, skladů a kotelen.

Ovládání a signalizace stavů EZS bude prováděna prostřednictvím ovládací LCD klávesnice, která bude umístěna ve vstupních prostorách do provozního objektu (m.č.K1-101).

Všechna čidla, včetně ústředny EZS, a instalační krabice budou opatřena zajišťovacími kontakty, vřazenými do systému EZS do ochrany, která bude v provozu nepřetržitě. Tím bude vyloučena nežádoucí manipulace se zařízením EZS v kteroukoli denní i noční dobu.

### Rozmístění zařízení

Ovládací klávesnice bude instalována na stěnu ve výšce cca 1500 mm nad podlahou (m.č.K1-101).

Infrapasivní/duální čidla budou instalována na zdech cca ve výšce cca 2200 až 2500 mm nad  podlahou.

Magnetické kontakty budou pro zápustnou montáž do rámů dveří a oken (NUTNO DOHODNOUT S DODAVATELEM DVEŘÍ A OKEN).

Požární hlásiče budou umístěny na strop, co nejblíže středu místnosti, s ohledem na umístění osvětlení nebo jiných technologií.

Expandéry budou v krabicích na povrchu cca 2200mm nad podlahou v prostorách m.č. K1-104 a K2-204.

Návrh rozmístění jednotlivých zařízení systému je patrný z výkresové části této projektové dokumentace.

### Signalizace poplachu

Jednotlivé stavy systému EZS budou signalizovány na ovládacích klávesnicích. Poplachový stav bude signalizován na centrále ve vrátnici areálu, kde je zajištěna 24 hodinová služba. Současně bude signalizace poplachu prostřednictvím venkovní sirény s majákem, která bude instalována na vnější fasádě objektu stáje č.4.

### Kabelové rozvody

Rozvody musí být provedeny v souladu s požadavky vyplývajícími z PBŘ a souvisejících norem a předpisů, ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-51ed.2 a norem souvisejících. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165.

Datová sběrnice :					LAM 2x0,6+4x0,4

Smyčky:						LAM 2x0,6+2x0,4

Kabelové trasy budou dle možností společné s ostatními slaboproudými rozvody, s odstupy a označením dle příslušných norem a předpisů. Vedení mimo společné rozvodné trasy bude vedeno v samostatných pvc trubkách pod omítkou nebo v podhledech.

### Napájení systému

Napájení expandérů bude ze záložních zdrojů, které budou napájeny ze sítě 230V / 50Hz ze samostatně jištěného vývodu 6A (řeší PD silnoproud). Ochrana proti přepětí v síťové části NN 230V/50Hz bude provedena na vývodu pro EZS přepěťovou ochranou 3. stupně v rozvaděči nn (řeší PD silnoproud).

Při výpadku sítě 230V / 50Hz bude systém EZS automaticky napájen z akumulátorových baterií, které budou trvale dobíjeny z napájecího zdroje. Ztráta síťového napájení bude signalizována opticky na ovládacích a signalizačních klávesnicích.

Podle ČSN EN 50131-1 je doba napájení náhradním zdrojem (akumulátorem automaticky dobíjeným) 60h. V případě, že stav napájecího zdroje bude přenášen do PPC/PCO (poplachové přijímací centrum / pult centrální ochrany) je doba napájení náhradním zdrojem 30h. Všechny akumulátory navržené v systému EZS budou bezúdržbové.

## Přístupový systém  (EKV)

### Při realizaci musí být dodrženy standardy pro zařízení systému kontroly vstupu dle ČSN EN 50133.

### Stávající  řešení

V areálu je v současné době instalována technologie EKV, která je součástí systému EZS s ústřednou DOMINUS - Millennium. Řídící moduly EKV jsou napojen přes sběrnici DN-BUS.

### Popis  řešení

Přístupový systém bude sloužit pro potřebu kontroly vstupu do vyhrazených částí objektu. Na základě příslušného softwaru bude umožněn přístup uživateli do předem navolených prostor a současně bude zajištěna kontrola uskutečněných vstupů do daného prostoru. V objektu bude instalován příslušný počet řídících modulů pro ovládání vytipovaných dveří.

### Rozmístění zařízení

Čtečky budou instalovány u vstupních dveří do objektu stáje č.4 a do provozního objektu a dále na vnitřních vstupech do stájí, operačních sálů, spisovny, skladu léků a v prostorách vstupu do infekčních prostor stáje č.4.  Řízení vstupů/výstupů z prostor infekce bude mít specifické režimy, které budou řízeny v návaznosti na spouštění a časování ozařovacího systému v prostoru prokladu a zádveří. Technologie spouštění, časování a signalizačních prvků jsou řešeny v návaznosti na MaR a blíže jsou popsány v příloze této technické zprávy.

Instalace čteček bude provedena do krabic pod omítku, ve výšce cca1200mm nad podlahou, přídavná opticko-akustická signalizace ve výšce cca 1600mm nad podlahou (v ose zorného úhlu).

### Kabelové rozvody

Rozvody musí být provedeny v souladu s požadavky vyplývajícími z PBŘ a souvisejících norem a předpisů, ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-51ed.2 a norem souvisejících. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165.

Napojení kontrolovaných vstupů je navrženo kabelem LAM 2x0,6+6x0,4

Kabelové trasy budou dle možností společné s ostatními slaboproudými rozvody, s odstupy a označením dle příslušných norem a předpisů. Vedení mimo společné rozvodné trasy bude vedeno v samostatných pvc trubkách pod omítkou nebo v podhledech.

### Návaznost na další projekty a technologie

Dveře s instalovaným přístupovým systémem musí být osazeny mechanickým dveřním zavíračem pro zajištění zavření dveří v klidovém stavu a dveřním kováním koule/klika. Dodavatel systému EKV musí koordinovat s dodavatelem dveří osazení příslušných el.motorických zámků, které umožní nastavení ovládání prostupu v návaznosti na výše uvedené.

## KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)

Úpravy a rozšíření stávajícího systému budou realizovány podle pravidel pro návrh a montáž  systémů CCTV. Při realizaci bude brán zřetel na stavební dispozici objektu a požadavky uživatele, při současném zohlednění požadavků ČSN EN 50132-7 na systémy CCTV.

### Stávající  řešení

V areálu je v současné době instalována technologie CCTV, která je je využívána věřšinou pro monitorování venkovních prostor areálu. Výstup z kamer je na dohledovém pracovišti ve vrátnici, kde je 24hodinový dohled.

### Popis  řešení

Stavbou řešené objekty budou vybaveny systémem CCTV v rozsahu 3 ks venkovních kamer, které budou vybaveny IR přisvětlením a integrovanou detekcí pohybu. Obrazové videosignály z  kamer budou svedeny do videoserveru, který bude provozován po síti LAN. Do videoserveru bude prostřednictvím venkovního optického vedení sveden i výstup ze stávající kamery instalované u zadní vjezdové brány. Z videoserveru bude prostřednictvím LAN vyveden signál z kamer na dohledové pracoviště ve vrátnici areálu. Vzhledem k nedostačující kapacitě stávajícího záznamového zařízení bude pracoviště dovybaveno o tento komponent a současně o další monitor pro obrazový výstup.

Realizace musí umožnit dálkové sledování živého obrazu, prohlížení zaznamenaného obrazu, záznam, vzdálené připojení po síti a archivaci.

### Rozmístění zařízení

V rámci systému CCTV budou monitorovány barevnými statickými kamerami venkovní prostory za stájemi – jz fasáda a prostor čističky odpadních vod.

Videoserver a optické převodníky budou umístěny v datovém rozvaděči ve 2.np provozního objektu, v místnosti č. K1-204.

V dohledovém centru na vrátnici bude instalováno nové záznamové zařízení a barevný min. 21“ monitorem s vestavěným zvukovým výstupem nebo s možností využití video/audio výstupu přímo na PC.

### Napájení systému

Zařízení systému CCTV bude napájeno ze samostatně jištěného okruhu 230V/16A, který bude chráněn proti přepětí do 3. stupně (řeší PD silnoproud). Videoserver a převodníky budou napájeny ze zálohovaných okruhů z UPS v datovém rozvaděči.

### Kabelové rozvody

Rozvody musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33  0165.

Kabelové trasy budou dle možností společné s ostatními slaboproudými rozvody, s odstupy a označením dle příslušných norem a předpisů. Rozvody pro nové kamery budou provedeny pomocí 75Ohm (koaxiálních) kabelů. Napájení kamer je řešeno sam. kabelovými přívody a je zahrnuto v části  PD silnoproud.

## Revize a certifikace

Po provedení instalace budou všechny systémy podrobeny revizi a zkoušce provozuschopnosti a bude provedeno zaškolení obsluhy uživatele.

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

## Bezpečnost práce

Při realizaci prací musí být plněna opatření týkající se předpisů bezpečnosti práce a technických zařízeních a při stavebních pracích. Při pokládce a montáži el. rozvodů je nutné dodržovat předpisy a opatření, které vyplývají z podmínek ČSN a souvisejících předpisů. Montážní práce mohou provádět pouze osoby k tomu účelu pověřené a s řádnou kvalifikací. Všichni pracovníci musejí být před zahájením stavby průkazně proškoleni o bezpečnostních předpisech a dle vnitřních předpisů objednatele.

## Protipožární opatření

Elektrické signály přenášené kabely pro slaboproudé rozvody nemohou dát popud k zahoření. Teplota kabelů bude dána teplotou okolí a nemůže tudíž dojít k jejich samovznícení. Typ a způsob uložení kabeláže v dotčených prostorách řešeného objektu odpovídá požadavkům dle ČSN 730802 (viz. projekt PBŘ).

Z hlediska  požární  bezpečnosti  musí  všechna  instalovaná zařízení vyhovovat současně platným předpisům ČR. Taktéž veškeré prostupy mezi požárními úseky a mezi podlažími sloužící pro vedení slaboproudých rozvodů musí být zabezpečeny dokonalým protipožárním utěsněním, s příslušnou certifikací. Přesné rozdělení objektu do požárních úseků je řešeno v části PBŘ.

### Řešení průchodu kabelů požárními úseky

Veškeré průrazy mezi požárními úseky a přechody mezi podlažími a vstupy kabelů do objektů budou provedeny jako požární ucpávky. Kabely budou při vstupu a výstupu ze zdí ve vybudovaných průrazech zatmeleny elastickým protipožárním tmelem např. typu HILTI .

Řešení požárních ucpávek vychází z požadavků na požární odolnost stanovenou ČSN EN 1363-1. Uvedené požární odolnosti jsou schváleny ministerstvem vnitra, ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky č.j.: PO-1558/I-95 ze dne 4.8.1995.

# ZÁVĚR

Tento stupeň projektové dokumentace slouží k realizaci stavby. Projektová dokumentace je v souladu s normami ČSN a předpisy platnými v době jejího zpracování.

Před započetím montáže je nutná koordinace s výkresy ostatních profesí. V případě, že dodavatel bude z technických důvodů potřebovat změnu trasy, je nutné ji konzultovat s projektantem příslušné profese a autorským dozorem. Veškeré změny vyplynuté z těchto skutečností musí být písemně podloženy a odsouhlaseny dotčenými subjekty a řádně zaznamenány do stavebního deníku a změny tras do montážního paré projektové dokumentace.

Po skončení montáže je nutno provést zakreslení skutečného stavu a změn oproti projektu v jednom paré a předat uživateli (nebude-li dohodnuto s uživatelem jinak).

V Brně, dne  5.3.2010

Vypracovala: Eva Lobpreisová

## V Ý K A Z   V Ý M Ě R

# venkovní KABELOVÉ TRASY

|  | Venkovní kabelové trasy, dodávka |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Popis položky | Jednotka | Počet |
|  | Instalační materiál |  |  |
| 1. | Kabelová chránička HDPE 40/32 | m | 300 |
| 2. | Spojka Plasson 40 | ks | 2 |
| 3. | Koncovka Plasson 40 | ks | 1 |
| 4. | Kabelová chránička D110 | m | 30 |
| 5. | Magnet vyhledávací Marker | m | 4 |
| 6. | Betonový kabelový žlab k pokládce kabelů do zemně. 1 m | ks | 20 |
| 7. | Výstražná folie 33 cm do výkopu | m | 300 |
|  | Kabely |  |  |
| 8. | Kabel TCEPKPFLE 3XN0,8 (pro EZS) | m | 600 |
| 9. | Kabel TCEPKPFLE 5XN0,8 (telefon) | m | 300 |
| 10. | Kabel optický XG s 8 vlákny 50/125 MM universální, OM3 (pro LAN a CCTV) | m | 300 |
| 11. | Pigtail ST 50/125 900um 1m MM | ks | 48 |
|  | Rozvaděče, spojky, ukončovací hw |  |  |
| 12. | Rozvaděč optický nástěnný pro 12xST duplex, komplet osazený | ks | 1 |
| 13. | Rozvaděč MIS 1a pod omítku, vč. nosníku a zemnící sady | ks | 2 |
| 14. | Držák přepěťové ochrany pro 10 párů včetně bleskojistek | ks | 4 |
| 15. | Svorkovnice propojovací na zeď pro 10 párů | ks | 4 |
| 16. | Spojka pro telekomunikační kabel gelová, průhozí, pro dva kabely, do 30párů | ks | 6 |
| 17. | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |
|  | Venkovní kabelové trasy, montáž |  |  |
| No. | Popis položky | Počet |  |
| 1. | Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru, vytyčení stáv. sítí | kpl | 1 |
| 2. | Zemní práce, hloubení kabelové rýhy do 50cm šir.,do110cm hlub.,zem.tř.4, kabel.lože, záhozy, úprava povrchů | kpl | 1 |
| 3. | Instalace kabelových chráníček, žlabů, kabelových prostupů do 110 cm včetně obetonování | kpl | 1 |
| 4. | Pokládka/zatažení kabelů | kpl | 1 |
| 5. | Instalace a montáž rozvaděčů, spojek, ukončovací hw | kpl | 1 |
| 6. | Demontáž stávajících kabelových tras, úpravy a montáže na stávajících zařízeních | kpl | 1 |
| 7. | Měření optické a metalické kabeláže, vyhotovení měřícího protokolu | kpl | 1 |
| 8. | Zaměření skutečného vedení, projektová dokumentace | kpl | 1 |
| 9. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |

# společné Kabelové trasy

|  | Kabelové trasy, dodávka |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Popis položky | Jednotka | Počet |
|  | Instalační materiál |  |  |
| 1. | Žlab 125x50 Mars, vč. Spojek, závěsu a víka žlabu 50 Mars | m | 100 |
| 2. | Víko žlabu 125 Mars | m | 100 |
| 3. | Koleno vnitřní /vnější 125x50 Mars | ks | 10 |
| 4. | Víko kolena 125 Mars | ks | 10 |
| 5. | Přepážka do žlabu v. 50 mm Mars | m | 100 |
| 6. | Nosník/závěs žlabu 125 Mars | ks | 200 |
| 7. | Drobný instalační materiál | kplt. | 1 |
|  | Kabelové trasy, montáž |  |  |
| No. | Popis položky | Počet |  |
| 1. | Instalace kabelových tras | kpl | 1 |
| 2. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |

# LAN

|  | LAN, dodávka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Popis položky |  | Jednotka | Počet |  |  |  |
|  | Instalační materiál |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trubka PVC ohebná 32 pod omítku |  | m | 100 |  |  |  |
| 2. | Trubka PVC ohebná 23 pod omítku |  | m | 100 |  |  |  |
| 3. | Chránička 32 750 N PP ohebná, do podhledu |  | m | 100 |  |  |  |
| 4. | Krabice instalační přístrojová, pod omítku |  | ks | 13 |  |  |  |
| 5. | Drobný instalační materiál |  | kplt. | 1 |  |  |  |
|  | Kabely |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kabel SYKFY10x2x0,5 |  | m | 100 |  |  |  |
| 7. | Kabel UTP kat. 5E, LSZH plášť, 4 páry, cívka 500m |  | m | 1300 |  |  |  |
| 8. | Patch Cord UTP kat.5E, 3 metry |  | ks | 26 |  |  |  |
|  | Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw |  |  |  |  |  |  |
| 9. | RACK 19" 27U 800x890, skl. dveře, svař. rám |  | ks | 1 |  |  |  |
| 10. | Telefonní panel 19", 25xRJ45, 1U |  | ks | 1 |  |  |  |
| 11. | Vyvazovací panel 19", 5 úchytů, šedý |  | ks | 4 |  |  |  |
| 12. | Rozvaděč optický 19" neosázený pro 24 SC |  | ks | 1 |  |  |  |
| 13. | Kazeta samolepící pro uložení optických svárů |  | ks | 2 |  |  |  |
| 14. | Záslepka PVC do optického panelu ST |  | ks | 8 |  |  |  |
| 15. | Organizér kabelů do optického rozvaděče |  | pár | 2 |  |  |  |
| 16. | Spojka pro optický konektor ST/ST, OM3 |  | ks | 16 |  |  |  |
| 17. | Ochrana optického spoje smršťovací |  | ks | 16 |  |  |  |
| 18. | Panel rozvodný 19", 24xRJ45, UTP, kat.5E, 1U |  | ks | 1 |  |  |  |
| 19. | Lišta zásuvková 19", 230V, pro 5 vidlic, 1U |  | ks | 1 |  |  |  |
| 20. | Vent. jednotka 2 vent. a termost. pro rozv. 800x800 |  | ks | 1 |  |  |  |
| 21. | Zásuvka datová neosázená bílá, vč. rámečku |  | ks | 13 |  |  |  |
| 22. | Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku |  | ks | 13 |  |  |  |
| 23. | Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E |  | ks | 48 |  |  |  |
| 24. | Pomocný instalační materiál |  | kplt. | 1 |  |  |  |
|  | Aktivní prvky, UPS, dorozumívací zařízení |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Switch 10/100/1000 Mbit/s 24-port, 2xGE/miniGBIC |  | ks | 1 |  |  |  |
| 26. | Smart - UPS 750VA, RM, 1U |  | ks | 1 |  |  |  |
| 27. | Dveřní komunikátor - audiopanel 3x1 tlačítko, klávesnice, venkovní provedení |  | ks | 3 |  |  |  |
|  | LAN, montáž |  |  |  |  |  |  |
| No. | Popis položky |  | Počet |  |  |  |  |
| 1. | Instalace kabelových tras |  | kpl | 1 |  |  |  |
| 2. | Instalace kabelů, vč. ukončení |  | kpl | 1 |  |  |  |
| 3. | Instalace rackových rozvaděčů, ukončovacího a propojovacího hw, zásuvek |  | kpl | 1 |  |  |  |
| 4. | Měření optické a metalické kabeláže, revize systému |  | kpl | 1 |  |  |  |
| 5. | Mimostaveništní doprava |  | kpl | 1 |  |  |  |
| 6. | Výchozí revize, uvedení do provozu, zaškolení, projektová dokumentace |  | kpl | 1 |  |  |  |
| # EZS, EKV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EZS, EKV dodávka |  |  |  |  |  |  |
| No. | Popis položky |  | Počet |  |  |  |  |
|  | Instalační materiál |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trubka PVC ohebná 32 pod omítku |  | m | 300 |  |  |  |
| 2. | Trubka PVC ohebná 23 pod omítku |  | m | 300 |  |  |  |
| 3. | Chránička 32 750 N PP ohebná, do podhledu |  | m | 200 |  |  |  |
| 4. | Příchytka kabelová plechová 2031 M/30, vč. hmoždinky |  | ks | 300 |  |  |  |
| 5. | Krabice instalační KO125 , pod om. |  | ks | 2 |  |  |  |
| 6. | Plastová krabice pro zápustnou montáž, barva šedá, rozměry 94 x 58 x 76 mm (v x š x h) |  | ks | 20 |  |  |  |
| 7. | Instalační krabice 93x93x47 mm na povrch |  | ks | 20 |  |  |  |
| 8. | Pomocný montážní a instalační materiál |  | kplt. | 1 |  |  |  |
|  | Kabely |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Stíněný kabel pro sběrnici EZS LAM 2x0,6+4x0,4, drát |  | m | 1000 |  |  |  |
| 10. | Stíněný kabel pro smyčky EZS LAM 2x0,6+2x0,4, drát |  | m | 5500 |  |  |  |
| 11. | Stíněný kabel pro EKV LAM 2x0,6+6x0,4, drát |  | m | 2000 |  |  |  |
|  | Komponenty EZS |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rozšiření stávající ústředny DOMINUS MILENIUM (karta sběrnice, signalizační tablo) |  | kplt. | 1 |  |  |  |
| 13. | Ovládací klávesnice s podsvětleným LCD 2x16 znaků, 9x LED signalizace, pro linku DN-BUS, pouze pro rozšíření systému DOMINUS |  | ks | 1 |  |  |  |
| 14. | Přídavný napájecí modul na linku DN-BUS, k posílení napájecí soustavy systému vč. plechové skříně, síťového bloku, zdrojové části a linkového modulu |  | ks | 2 |  |  |  |
| 15. | Akumulátor 12V (až 65Ah) |  | ks | 2 |  |  |  |
| 16. | Modul na linku DN--BUS v plechovém boxu, 8 dvojitě vyváženými vstupů, 8 reléové výstupy, obsazuje 2 adresy na lince, rozšíření systému DOMINUS |  | ks | 8 |  |  |  |
| 17. | Dveřní modul na linku DN-BUS, pro oboustranné ovládání dveří, rozšíření systému DOMINUS |  | ks | 13 |  |  |  |
| 18. | Modul tlačítka pro ovládání dveří s optickým indikátorem pro zobrazení stavu zóny, IP53 |  | ks | 2 |  |  |  |
| 19. | Modul pro ovládání dveří s bezkontaktní čtečkou venkovní |  | ks | 13 |  |  |  |
| 20. | Elektromagnetický zámek |  | ks | 2 |  |  |  |
| 21. | Elektromagnetický zámek reverzní |  | ks | 11 |  |  |  |
| 22. | Digitální PIR detektor, půlkulová čočka, pohled pod sebe, dosah vějíř 12m |  | ks | 18 |  |  |  |
| 23. | Digitální PIR detektor, půlkulová čočka, pohled pod sebe, dlouhý dosah 18m. |  | ks | 3 |  |  |  |
| 24. | Digitální PIR detektor, půlkulová čočka, pohled pod sebe, dosah vějíř 12m, IP53 |  | ks | 2 |  |  |  |
| 25. | Digitální PIR detektor, půlkulová čočka, pohled pod sebe, dlouhý dosah 18m, IP53 |  | ks | 2 |  |  |  |
| 26. | Opticko-kouřový detektor pro zabezpečovací systém |  | ks | 16 |  |  |  |
| 27. | Čtyř drátový plastový kombinovaný magnetický kontakt pro zápustnou montáž se sabotážní smyčkou, rozměry 45 x 16,5 x 15 mm, pracovní mezera max. 15 mm, barva bílá, délka přívodního kabelu 4 m. |  | ks | 18 |  |  |  |
| 28. | Venkovní zálohovaná siréna s majákem |  | ks | 1 |  |  |  |
| 29. | Přepěťová ochrana, dvojitá |  | ks | 1 |  |  |  |
| 30. | Signalizační LED dioda v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití, včetně bzučáku, 12 Vss, průměr diody 25 mm, barva diody zelená, rozměry 50 x 45 x 25 mm (š x v x h). |  | ks | 5 |  |  |  |
|  | EZS, EKV montáž |  |  |  |  |  |  |
| No. | Popis položky |  | Počet |  |  |  |  |
| 1. | Odpojení a demontáž stávajících zařízení, kabelových tras a kabeláže |  | kpl | 1 |  |  |  |
| 2. | Instalace kabelových tras a kabeláže |  | kpl | 1 |  |  |  |
| 3. | Montáž a zapojení zařízení EZS |  | kpl | 1 |  |  |  |
| 4. | Výchozí revize, uvedení do provozu, zaškolení ,projektová dokumentace |  | kpl | 1 |  |  |  |
| 5. | Pomocné montážní práce |  | kpl | 1 |  |  |  |
| 6. | Mimostaveništní doprava |  | kpl | 1 |  |  |  |
| 7. | Nezměřitelné pracovní výkony |  | kpl | 1 |  |  |  |

| # CCTV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CCTV, dodávka |  |  |
| No. | Popis položky | Počet |  |
|  | Instalační materiál |  |  |
| 1. | Chránička 32 750 N PP ohebná, do podhledu | m | 100 |
| 2. | Chránička 25 750 N PP ohebná , do podhledu | m | 100 |
| 3. | Příchytka kabelová plechová 2031 M/30, vč. hmoždinky | ks | 300 |
| 3. | Krabice KO 97 s víčkem, pod om. | ks | 5 |
| 4. | Krabice instalační KO125 , pod om. | ks | 2 |
| 5. | Pomocný montážní a instalační materiál | kplt. | 1 |
|  | Kabely |  |  |
| 6. | Kabel koaxiální 75 Ohm | m | 300 |
|  | Komponenty CCTV |  |  |
| 7. | Doplnění stávající pracoviště dohledu (záznamové zařízení) | kpl | 1 |
| 8. | Barevný LCD TFT monitor, 21", 1280x1024, 2x průchozí video vstup (BNC), 1x S-Video vstup (Din jack), 1x VGA vstup (D-sub 15pin), 2x RCA audio vstup, jas 300cd/m2, kontrast 1000:1, odezva 5 ms, úhel pohledu 160° 160° ,230V AC | ks | 1 |
| 9. | Videoserver pro 4 kamery s připojením k LAN | ks | 1 |
| 10. | Venkovní barevná D/N antivandal kamera s IR přisvětlením, dosvit 30m, rozlišení 540 TV řádek , obrazový senzor Sony Color CCD 1/3", min. osvětlení 0.05 Lux , 12VDC/500mA,integrovaná detekce pohybu, vč. Krytu | ks | 3 |
| 11. | Univerz.spínaný zdroj 12/24V=(volitelné), více způsobů zapojení, "samostatně pracující"-připojí se trafo+AKKU a 6A zdroj lze rozdělit: 6A pro AUX bez AKKU, 3A-AUX+3A pro dob. AKKU,nebo 6A pro AKKU "připojení k ústředně EZS"- připojuje se k ústředně přímo do svorek pro AKKU, není nutné použít AKKU v ústředně, zdroj lze umístit do BOXu ústředny a na výstup připojit velký AKKU,který zálohuje celek;proud lze opět dělit dle potřeby,AKKU je pak lépe umístit do krytu | ks | 1 |
| 12. | Venkovní stěnový držák kamery, délka 165 mm | ks | 3 |
| 13. | Gigabit media konvertor Ethernet/Optika (multi-mode) | ks | 2 |
| 14. | Optický patch kabel | ks | 2 |
| 15. | Přepěťová ochrana na koax. Kabel | ks | 3 |
|  | CCTV, montáž |  |  |
| No. | Popis položky | Počet |  |
| 1. | Odpojení a demontáž stávajících zařízení, kabelových tras a kabeláže | kpl | 1 |
| 2. | Instalace kabelových tras a kabeláže | kpl | 1 |
| 3. | Montáž, oživení zařízení CCTV | kpl | 1 |
| 4. | Výchozí revize, uvedení do provozu, zaškolení ,projektová dokumentace | kpl | 1 |
| 5. | Pomocné montážní práce | kpl | 1 |
| 6. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |
| 7. | Nezměřitelné pracovní výkony | kpl | 1 |

## příloha

# POPIS OBSLUHY VSTUPŮ DO INFEKČNÍCH PROSTOR

HYGIENICKÁ  SMYČKA

VSTUPNÍ DVEŘE Z OBSLUŽNÉ CHODBY (T4-101)  DO ŠATNY HYG. SMYČKY (T4-102)

- V BĚŽNÉM PROVOZU BUDOU ZAVŘENY – ŘEŠÍ  UŽIVATEL

- OTEVŘENÍ Z CHODBY BUDE POUZE  ČTEČKOU EKV – ŘEŠÍ   EKV, EZS

- AUTOMATICKÉ  ZAVŘENÍ DVEŘÍ PO VSTUPU OSOBY BUDE ZABEZPEČENO MECHANICKÝM ZAVÍRAČEM DVEŘÍ , KOVÁNÍ KOULE/KLIKA  NEBO PANIK –  ŘEŠÍ STAVBA

- PŘI OTEVŘENÍ TĚCHTO DVEŘÍ  SE NEBUDOU MOCI OTEVŘÍT DVEŘE SMĚREM  Z OBSLUŽNÉ CHODBY BARIÉRA DO ŠATNY HYG. SMYČKY   - ŘEŠÍ  DODAVATEL NAPROGRAMOVÁNÍM  SYSTÉMU EZS/EKV

VSTUPNÍ DVEŘE Z OBSLUŽNÉ CHODBY BARIÉRY (T4-105)  DO  ŠATNY HYG. SMYČKY (T4-104)

- V BĚŽNÉM PROVOZU BUDOU ZAVŘENY – ŘEŠÍ  UŽIVATEL

- OTEVŘENÍ Z CHODBY BUDE POUZE  ČTEČKOU EKV – ŘEŠÍ   EKV, EZS

- AUTOMATICKÉ  ZAVŘENÍ DVEŘÍ PO VSTUPU OSOBY BUDE ZABEZPEČENO MECHANICKÝM ZAVÍRAČEM DVEŘÍ , KOVÁNÍ KOULE/KLIKA  NEBO PANIK –  ŘEŠÍ STAVBA

- PŘI OTEVŘENÍ TĚCHTO DVEŘÍ  SE NEBUDOU MOCI OTEVŘÍT DVEŘE  SMĚREM  Z OBSLUŽNÉ CHODBY  DO ŠATNY HYG. SMYČKY   - ŘEŠÍ  DODAVATEL NAPROGRAMOVÁNÍM  SYSTÉMU EZS/EKV

DTTO BUDE ŘEŠENO V PROSTORÁCH PŘILEHLÝCH K HYGIENICKÉ SMYČCE  T4-138

PROKLAD (T4-106)

VSTUPNÍ DVEŘE Z OBSLUŽNÉ CHODBY BARIERA(T4-105)  A  AUTOKLÁV (T4-111) DO PROKLADU (T4-106)

- V BĚŽNÉM PROVOZU BUDOU ZAVŘENY – ŘEŠÍ  UŽIVATEL

- AUTOMATICKÉ  ZAVŘENÍ DVEŘÍ BUDE ZABEZPEČENO MECHANICKÝM ZAVÍRAČEM DVEŘÍ, KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA ZARUČÍ MOŽNOST PRŮCHODU – ŘEŠÍ STAVBA

- VEDLE DVEŘÍ  BUDE OVLÁDACÍ PANEL  PRO RUČNÍ OVLÁDÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PROCESŮ  : – ŘEŠÍ  MaR

  - ZAPNUTÍ /VYPNUTÍ GERMICIDNÍ LAMPY

  - NASTAVENÍ DOBY ZÁŘENÍ

- PO RUČNÍM SPUŠTĚNÍ BUDOU AKTIVOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ PROCESY: – ŘEŠÍ  MaR

  - OPTICKÁ SIGNALIZACE  STAVU  ČERVENÁ=ZAPNUTO ROŽNE SE "NEVSTUPOVAT"    ZELENÁ=VYPNUTO ROŽNE SE ”VOLNO”;

  - PŘI NÁHODNÉM OTEVŘENÍ DVEŘÍ BĚHEM PROCESU NA STRANĚ INFEKCE BUDE PROCES  OZAŘOVÁNÍ AUTOMATICKY PŘERUŠEN A BUDE  SPUŠTĚNA OPTICKO-AKUSTICKÁ  SIGNALIZACE "PŘERUŠENO" NA VŠECH OVLÁDACÍCH PANELECH

  - PO UKONČENÍ PROCESU OZAŘOVÁNÍ BUDE ODBLOKOVÁN MAGNET  NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI  Z OBSLUŽNÉ CHODBY DO PROKLADU  A AKTIVOVÁN SIGNALIZAČNÍ NÁPIS ”VOLNO”  NA PANELU U TĚCHTO DVEŘÍ

- VEDLE DVEŘÍ  BUDE  INSTALOVÁN TELEFONNÍ PŘÍSTROJ NAPOJENÝ NA TEL. ROZVOD AREÁLU  – ŘEŠÍ  LAN

VSTUPNÍ DVEŘE Z OBSLUŽNÉ CHODBY (T4-101) DO PROKLADU (T4-106)

- V BĚŽNÉM PROVOZU BUDOU ZAVŘENY– ŘEŠÍ  UŽIVATEL

- OTEVŘENÍ Z CHODBY BUDE POUZE  ČTEČKOU EKV, KTERÁ BUDE PROPOJENA  S OVLADAČEM  PŘEPÍNÁNÍ  SIGNÁLU  "NEVSTUPOVAT" /”VOLNO” – ŘEŠÍ   EKV, EZS

- AUTOMATICKÉ  ZAVŘENÍ DVEŘÍ BUDE ZABEZPEČENO MECHANICKÝM ZAVÍRAČEM DVEŘÍ, KOVÁNÍ KOULE/KOULE  A PŘÍDRŽNÝM MAGNETEM – ŘEŠÍ STAVBA a MaR

- VEDLE DVEŘÍ  BUDE OVLÁDACÍ PANEL - ŘEŠÍ  MaR

  - S  OPTICKOU SIGNALIZACÍ  STAVU  ČERVENÁ=ZAPNUTO ROŽNE SE "NEVSTUPOVAT"    ZELENÁ=VYPNUTO ROŽNE SE ”VOLNO”;

  - S OVLADAČEM, KTERÝM SE BUDE PŘEPÍNAT SIGNÁL  "NEVSTUPOVAT" NA  ”VOLNO” NAD  DVEŘMI  Z OBSLUŽNÉ CHODBY BARIERA A AUTOKLÁV  A NÁVAZNOSTÍ NA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU, KTERÁ ODBLOKUJE DVEŘE PRO MOŽNOST VSTUPU

- AUTOMATICKÉ  UZAVŘENÍ DVEŘÍ PO VSTUPU OSOBY BUDE ZABEZPEČENO MECHANICKÝM ZAVÍRAČEM DVEŘÍ.

VSTUPNÍ DVEŘE Z OBSLUŽNÉ CHODBY BARIERA (T4-105)  DO OBSLUŽNÉ CHODBY (T4-101)

- V BĚŽNÉM PROVOZU BUDOU ZAVŘENY (JEDNÁ SE O ÚNIKOVÝ VÝCHOD – VIZ. PBŘ), OTEVŘENÍ BY MĚLO NASTAT  POUZE V PŘÍPADĚ NOUZE – ŘEŠÍ  UŽIVATEL

  - DVEŘE BUDOU OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM A KOVÁNÍM KLIKA PANIK/KOULE NAPOJENO NA EL. MAG. ZÁMEK – PO STISKNUTÍ PANIK SE DVEŘE OTEVŘOU  – ŘEŠÍ  UŽIVATEL A STAVBA

  - SIGNALIZACE OTEVŘENÍ BUDE NA EZS  – ŘEŠÍ   EZS

ZÁDVEŘÍ  (T4-137)

VSTUPNÍ DVEŘE Z OBSLUŽNÉ CHODBY BARIERA (T4-136)  A  ZÁDVEŘÍ (T4- 137)

- V BĚŽNÉM PROVOZU BUDOU ZAVŘENY – ŘEŠÍ  UŽIVATEL

- AUTOMATICKÉ  ZAVŘENÍ DVEŘÍ BUDE ZABEZPEČENO MECHANICKÝM ZAVÍRAČEM DVEŘÍ, KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA ZARUČÍ MOŽNOST PRŮCHODU – ŘEŠÍ STAVBA

- VEDLE DVEŘÍ  BUDE OVLÁDACÍ PANEL PRO RUČNÍ OVLÁDÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PROCESŮ  : – ŘEŠÍ  MaR

  - ZAPNUTÍ /VYPNUTÍ GERMICIDNÍ LAMPY

  - NASTAVENÍ DOBY ZÁŘENÍ

- PO RUČNÍM SPUŠTĚNÍ BUDOU AKTIVOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ PROCESY:

  - OPTICKÁ SIGNALIZACE  STAVU  ČERVENÁ=ZAPNUTO ROŽNE SE "NEVSTUPOVAT"    ZELENÁ=VYPNUTO ROŽNE SE ”VOLNO”;

  - PŘI NÁHODNÉM OTEVŘENÍ DVEŘÍ BĚHEM PROCESU NA STRANĚ INFEKCE BUDE PROCES  OZAŘOVÁNÍ AUTOMATICKY PŘERUŠEN A BUDE  SPUŠTĚNA OPTICKO-AKUSTICKÁ  SIGNALIZACE "PŘERUŠENO" NA VŠECH OVLÁDACÍCH PANELECH

  - PO UKONČENÍ PROCESU OZAŘOVÁNÍ BUDE  AKTIVOVÁN SIGNALIZAČNÍ  NÁPIS ”VOLNO”  NA PANELU U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO OBJEKTU (na výkrese  OP č.5)

- OTEVŘENÍ DVEŘÍ SMĚREM ZE ZÁDVEŘÍ  BUDE POUZE  ČTEČKOU EKV – ŘEŠÍ   EKV

VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU SMĚREM DO ZÁDVEŘÍ (T4-137)

- V BĚŽNÉM PROVOZU BUDOU ZAVŘENY– ŘEŠÍ  UŽIVATEL

- AUTOMATICKÉ  ZAVŘENÍ DVEŘÍ BUDE ZABEZPEČENO MECHANICKÝM ZAVÍRAČEM DVEŘÍ, KOVÁNÍ KOULE/KLIKA ZARUČÍ MOŽNOST PRŮCHODU VEN – ŘEŠÍ STAVBA

- OTEVŘENÍ ZVENČÍ BUDE POUZE  KLÍČEM OBSLUHY, KTERÁ BUDE  POUČENA, ŽE JE TAK MOŽNO UČINIT AŽ PŘI  ROŽNUTÍ  SIGNÁLU  ”VOLNO” –  ŘEŠÍ   UŽIVATEL

- VEDLE DVEŘÍ  BUDE OVLÁDACÍ PANEL - ŘEŠÍ  MaR

  - S  OPTICKOU SIGNALIZACÍ  STAVU  ČERVENÁ=ZAPNUTO ROŽNE SE "NEVSTUPOVAT"    ZELENÁ=VYPNUTO ROŽNE SE ”VOLNO”