## přemostění_1. patro
Nesmí být bez elektřiny. Nutno přepojit na náhradní zdroj (centrálu) před odpojením. Důležité zejména u Maldi Tof, které má sice UPS, která ale nevydrží více jak 10 min. Každá odstávka přístroje se musí dělat řízeně servisním technikem z Brukeru. Stejně tak jeho zprovoznění, což jsou nemalé náklady.
Strana patra | místnost č. | typ přístroje | příkon [Wh]/24 h | poznámka | číslo okruhu
L | 201 | Lednice | 786 | FKS-2600 | 29
L | 201 | Mrazák | 717 | GP-2733 | 29
L | 202 | Mrazák | 4715 | L6PV 6520 | 41
L | 211 | Mrazák | 1050 | Liebherr SN-ST-G5216 | 41
L | 214 | Lednice | 120 | 101447-0000 Liebherr | 40
L | 215 | Lednice | 240 | 9103950000 Elite | 37
L | 215 | Mrazák | 470 | GP1476 Liebherr | 37
L | 216 | Lednice | 240 | ELITE | 66
P | 225 | Lednice | 900 | Liebherr FKS-5000 | 107
P | 225 | Lednice | 240 | ELITE | 107
P | 226 | Mrazák | 1038 | Liebherr GG 3800 | 107
P | 226 | Mrazák | 500 | Liebherr SN-T 461504 | 105
P | 226 | Mrazák | 500 | Liebherr SN-T 461504 | 211
P | 226 | Lednice | 820 | Kirsch MED | 107
P | 233 | Hlubokomrazící box | 16800 | MDF-DU702VX-PE | 231
P | 233 | laboratorní přístroj | 9600 | MALDI-TOF | 233
Denní příkon CELKEM |  |  | 38736
HODINOVÝ PŘÍKON |  |  | 1614
červěně příkon odhadem