Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, 601 75

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

VN LUBNÁ, ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ A OPRAVA NÁDRŽE

##### Kraj:                   Zlínský

### Okres:                Zlín

Číslo akce :       323742

Zpracoval:          Ing. Foukal,  Povodí Moravy,s.p. – provoz Zlín

Datum:               21. 2. 2025

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje

Název stavby		: VN Lubná – odstranění nánosů a oprava nádrže

Vodní tok			: Trňák, vodní dílo VN Lubná

Místo stavby 		: Lubná

Okres			: Kroměříž

Stupeň dokumentace	: investiční záměr

Číslo hydrolog.pořadí	: 4-12-02-1190

Účel stavby	: odstranění nánosů a oprava nádrže

Číslo stavby		: 323742

Číslo HM			: HM 903674

Investor			: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

- Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	:    /

Ukončení výstavby	:    /

- Popis současného stavu:

Jedná se o průtočnou malou vodní nádrž se zemní homogenní hrází, bezpečnostním přelivem a výpustným objektem (požerák).

Opevnění návodního líce hráze, které je tvořeno pohozem z lomového kamene a štěrkem je z velké části poškozeno (viz. foto).

Při prohlídce TBD bylo zjištěno snížení koruny hráze, výmlatky olší na návodní straně hráze, drobné nálety v opevnění b. přelivu, mírné zanesení dna odpadního koryta b. přelivu, praskliny potrubí výpusti při vzdušném svahu hráze, nefunkční uzávěr spodních výpustí a zanešení zátopy sedimenty.

- Účel stavby:

Účelem stavby je oprava opevnění hráze, výpustného a nápustného objektu a odstranění sedimentů.

Cílem je zajištění bezpečného a provozuschopného stavu vodního díla.

- Výchozí podklady:

- fotodokumentace

- zápis z prohlídky TDB ze dne 12.9.2022

- původní projektová dokumentace

- Návrh technického řešení:

a/  Oprava hráze:

- Odstranění dřevin z blízkosti hráze.

- Oprava opevnění návodního líce hráze vč. zavázání – odstranění původního opevnění a nahrazení novým opevněním z  kam. rovnaniny.

- Vyrovnání koruny a vzdušného líce hráze do původního stavu.

b/   Oprava výpustného a nápustného objektu VN:

- Oprava požeráku včetně kovových a dřevěných prvků (výměna dluží, poklopů a stupaček)

- Oprava nefukčního uzávěru -  výměna táhla a doplnění vodítek včetně revize vlastního uzávěru.

- Oprava betonového vyústění potrubí spodní výpusti v podhrází

- Oprava bezpečnostního přelivu – očištění opevnění, přespárování spar, případně oprava části kamenné dlažby

- Nadbetonování pravého zavazovacího křídla b. přelivu

c/   Odstranění sedimentu ze zátopové plochy:

- Provést zaměření příčných profilů zátopové plochy k určení množství sedimentu.

- Dle zjištěného množství sedimentu bude navržen rozsah a způsob odtěžení a uložení sedimentu, pokud možno na okolních pozemcích

d/   Oprava opevnění břehů VN:

- po odtěžení nánosu bude opraven vtok do nádrže

- Požadavky na zpracování PD:

Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu a projednání určení místa k uložení vytěženého sedimentu dle výsledků rozboru, který bude součástí dokumentace. PD bude ve výškovém systému Bpv. V případě potřeby zajištění výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů a návrhu místa jejich případného transferu.

Bude provedeno podrobné geodetické zaměření stavby, kamerový průzkum v celé délce odtokového potrubí, inventarizace kácených stromů a křovin.

Pozn. Součástí projektové dokumentace může být zajištění žádosti k udělení výjimky zásahu do biotopu chráněného živočicha dle zákona č. 114/1992 Sb..

- Předpokládaný finanční náklad:

Odhad nákladů na zpracování realizační PD stavby: ………. Kč. Odhad nákladů realizace stavby bude upřesněn až na základě vypracované projektové dokumentace/cenové nabídky.

- Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Vlivem dlouholetého provozu VN došlo k narušení uvedených prvků, které mají vliv na stabilitu a funkčnost jednotlivých částí vodní nádrže. Opravou závad dojde k zamezení rozšiřování těchto poruch, zajištění funkčnosti VN a využívání celého objemu nádrže.

- Majetkové vztahy investora k pozemkům, jejichž se navrhované

řešení dotýká

Oprava VN Lubná bude prováděna na těchto pozemcích v k.ú. Lubná u Kroměříže, které jsou ve vlastnictví ČR, správě Povodí Moravy, s.p.:

- parc. č. st. 328

- parc. č. 3476/1, 3750, 3764

Oprava VN Lubná bude prováděna na těchto pozemcích v k.ú. Lubná u Kroměříže, které nejsou ve vlastnictví ČR, správě Povodí Moravy, s.p. Vlastníci dotčených pozemků jsou:

- parc. č. 3752: Skácel Aleš, č.p.26, 767 01 Lubná

- parc. č. 3414: Obec Lubná, č.p. 177, 767 01 Lubná

- parc. č. 3415: Vaculíková Hana, Velké Těšany 36, 767 01 Bařice-Velké Těšany

- parc. č. 3753, st. 329:Zetík Jan, Slovenská 924, Květná, 687 66 Strání

- parc. č. 3753, 3757: Kozojed Vlastislav, č.p. 111, 768 21 Bělov

- parc. č. 3763: Opravil Josef, č.p. 25, 687 13 Březolupy

- parc. č. 3762: LAM-PLAST, spol. s.r.o., č.p. 86, 768 21 Střížovice

- Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Přílohy:

Situace širších vztahů  1: 50 000

Situace 1 : 10 000

Fotodokumentac