P O V O D Í L A B E, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

VD Les Království, odstranění nánosu levé spodní výpusti

| Zpracoval: | dne: | Lukáš Táborský |
| --- | --- | --- |
| Schválil: | dne: | Ing. Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou |
| Vyhlášeno Dokumentační komisí: | dne: číslo zápisu: | Tajemník Dokumentační komise |

- identifikační údaje o plánované opravě v členění:

| název akce | VD Les Království, odstranění nánosu levé spodní výpusti |
| --- | --- |
| místo, k. ú. | Bílá Třemešná (k. ú. Bílá Třemešná); Nemojov (k. ú. Nový Nemojov) |
| vodní tok (IDVT), ř. km | Labe (10100002), ř. km 1041,433 |
| obec s rozšířenou působností | Dvůr Králové nad Labem |
| účel stavby | Obnovení funkčnosti levé spodní výpusti |
| číslo DHM (název) | 9051000335 (LABE:VD LES KRÁLOVSTVÍ) |
| identifikátor ISYPO | 400038893 |
| nákladové středisko | 912231 |
| investor | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí |

- Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

b)1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Zajištění bezpečného provozu stávajícího vodního díla a prodloužení jeho životnosti odstraněním nánosů z česlí na vtoku do levé spodní hrázové výpusti.

b)2. Popis předmětu veřejné zakázky

VD Les Království je údolní přehradní nádrž na řece Labi vystavěná v roce 1919. Leží u samoty Těšnov

v katastrálním území Bílá Třemešná a Nemojov v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji, 4 km proti proudu od města Dvůr Králové nad Labem.

Přehrada Les Království je vybavena třemi oddělenými objekty spodních výpustí nepočítáme-li za takovou i nátok na MVE. Místem opravy je pro tento záměr levá hrázová výpust tvořená potrubím DN2000 ukončená konvexním segmentem.

Předmětem opravy je  vyčištění šikmých česlí, kterými je opatřen vtok do levé spodní hrázové výpusti.

b)2.1. Popis současného stavu.

V listopadu 2024 byl proveden potápěčský průzkum, při kterém bylo zjištěno, že česle na vtoku jsou výrazně zaneseny naplavenou dřevní hmotou (klacky, kmeny) a bahnem. Toto znečištění výrazně snižuje jejich propustnost a zvyšuje celkové zatížení. V případě otevření základové výpusti hrozí riziko poškození či deformace česlí a možné zanesení uzávěru.

Stav česlí na základové výpusti

Česla jsou přibližně z 90 % pokryta nánosy. Horní hrana česlí se nachází v hloubce přibližně 13 m. Od hloubky cca 14 m na pravé straně začíná vrstva naplavenin tvořená převážně větvemi a kmeny, která stoupá šikmo vzhůru směrem k levé straně. Na levé straně dosahují nánosy úrovně horní hrany česlí (13 m). Vrstva naplavenin je v horní části česlí vzdálena asi 1 m od samotných česlí, přičemž směrem ke dnu se její tloušťka zvětšuje. Pro těžbu nánosu je určena oblast o šířce přibližně 4 m od česlí, s napojením na dno pod úhlem 45°.

Odhadované množství nánosu činí přibližně 84 m³.

Charakter naplavenin

Naplaveniny sestávají především z větví a bahna. Větve jsou pokryty listím, jehličím a jemným bahnem.

Nelze vyloučit podvodního řezání větví zaklíněných v česlích.

Součástí čištění je i průzkum stavu česlí po odstranění naplavenin.

Popis závady vychází z: VD Bílá Třemešná – Potápěčský průzkum

Jedná se o evidovanou závadu TBD evid. č. 13653.

Specifikace rozsahu prací:

objem sedimentu k odstranění (84 m3 větve, dřevní hmota a sediment)

průzkum česlí

základní parametry:

kóta koruny hráze – 327,41 m n.m.

kóta zásobního prostoru – 315,60 m n.m.

kóta spodní hrany česlí – 294,60 m n.m.

Práce budou prováděny za běžné hladiny, tzn. v hloubce cca 13 – 40 m.

b)2.2. Návrh technického řešení

Popis opravných prací:

- Vymístění splavenin z česlí a z česlí nad uzávěrem

- Vyzvednutí větví a dřevní hmoty s přemístěním na určené místo.

- Vyčištění vodících drážek

- Prohlídka česlí.

Předpokládaný popis opravných prací:

Práce budou realizovány s využitím potápěčů. Stanoviště potápěčů bude zřízeno na pontonu, kde bude umístěn kontejner s dekompresní komorou a jeřábek OVJ s hydraulickým drapákem. Druhý ponton bude sloužit k přepravě vytěženého materiálu. K manipulaci s pontony a přepravě pracovníků po vodním díle bude využíván motorový člun. Pontonové soulodí bude vždy vyvázáno nad místem provádění prací.

Naplaveniny budou vytěženy pomocí hydraulického drapáku zavěšeného na jeřábku a ukládány na druhý ponton. Po jeho naplnění budou naplaveniny převezeny na úložiště cca 400 m. Vytěžené naplaveniny se budou převážně skládat z bahna a dřevní hmoty. Stav naplavenin bude před i po čištění zkontrolován potápěčem. Předpokládaná celková vytěžená kubatura bude činit 84 m³.

Práce budou prováděny v souladu s plánem BOZP, který bude splňovat požadavky NV č. 591/2006 Sb.

Zpracování plánu BOZP zajistí zhotovitel.

b)3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Provedením navržených opravných prací bude obnovena kapacita spodní výpustě.

b)4. Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

Při nerealizaci by mohlo dojít k deformaci česlového koše a tím ohrožení uzávěru.

b)5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

Bez alternativ. Realizace zakázky vlastními kapacitami zadavatele není vzhledem k rozsahu a především charakteru prací možná.

b)6. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Realizace			2025

b)7. Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění

Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru, veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků). Proto se v tomto případě neprovádí.

- Kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci opravy s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. odhadu návratnosti.

Předpokládaný náklad v době vzniku záměru je 1 769 000,- Kč (bez DPH). Jedná se odhad, kdy při stanovení ceny prací byly využity jednotkové ceny z realizace obdobných staveb.

- Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.

Navržená akce nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení a není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti konstrukcí ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany.

- Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.

Akce nevyžaduje žádné napojení na inženýrské sítě, dodávky budou v případě nutnosti zajištěny z mobilních zdrojů.

Zábor ZPF a LPF se nepředpokládá.

- Vliv na životní prostředí

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.)

- Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot. Odbouraný materiál bude zlikvidován dodavatelem prací dle platné legislativy.

- Zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

- Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je předá vlastníkům. Po ukončení opravy je dodavatel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci záměru používal a uvést tyto plochy do původního stavu. Vzhledem k charakteru prací se vedení veřejných inženýrských sítí v rozsahu řešených ploch a konstrukcí předpokládá v dotčení ochranných pásem.

Související práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

Možné je krátkodobé zatížení hlukem v okolí staveniště. Hluková zátěž po dobu výstavby bude pokud možno minimalizována a nepřekročí přípustné denní limity.

Negativní účinky akce po jejím dokončení se rovněž nepředpokládají.

- Údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),

Místo akce se nenachází na území chráněném z pohledu ochrany přírody a krajiny (CHKO, EVL, přírodní památka apod.)

- V relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,

Lokalizací se akce dle tohoto záměru opravy přímo nedotýká žádné akce obsažené v PDP.

- Majetkoprávní vztahy,

Majetkoprávní vztahy jsou doloženy snímkem z pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí (viz příloha). Oprava bude realizována na majetku státu, ke kterému má právo hospodaření Povodí Labe, státní podnik.

| Parcelní č. | Kat. úz. | Vlastník/právo hospodařit | Využití pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 59/4 | Nový Nemojov | Povodí Labe, st. podnik | vodní plocha |
| 1217 | Bílá Třemešná | Povodí Labe, st. podnik | vodní plocha |

- Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,

Akce nebude mít žádné budoucí provozní požadavky, vyjma běžné pravidelné údržby.

- V relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,

Není vyžadována mimořádná manipulace.

- Výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

V době zpracování záměru není počítáno s hrazením akce z dotačního programu.

- Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM),

Akce nebude více stavebních objektů.

m) Rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

V době zpracování záměru není počítáno s hrazením akce z dotačního programu.

- Přílohy:

Příloha č. 1 – Přehledná situace

Příloha č. 2 – Podrobná a koordinační situace

Příloha č. 3 – Katastrální mapa

Příloha č. 4 – Situace opravy

Příloha č. 5 – Schéma nánosů na česlích

Příloha č. 6 – Výpis vlastníků pozemků

Příloha č. 7 – Potápěčský průzkum (jako samostatná příloha)

Příloha č. 1 - Přehledná situace

Příloha č. 2 - Podrobná a koordinační situace

Příloha č. 3 – Katastrální mapa

Příloha č. 4 – Situace opravy

Příloha č. 5 – Schéma nánosů na česlích

Příloha č. 6 - Výpisy vlastníků pozemků