# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

VN Smolenská – oprava bezpečnostního přelivu, oprava lávky

##### Kraj: Pardubický

### Okres: Svitavy

Čís zakázky:

Červen 2025                                                       vypracoval: Povodí Moravy, s.p.

Zlámal Petr

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : VN Smolenská – oprava bezpečnostního přelivu, oprava lávky |
|  | Vodní tok | : Malonínský potok IDVT 10191567 |
|  | Místo stavby | : Jevíčko |
|  | Okres | : Svitavy |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-02-092 |
|  | Účel stavby | : oprava bezpečnostního přelivu, oprava lávky nad bezpečnostním přelivem |
|  | Číslo stavby | : |
|  | Číslo HM | : HM903681 |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Projektová dokumentace | : 2026 |
|  | Zahájení výstavby | : 2027 |
|  | Ukončení výstavby | : 2027 |
| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |  |
|  | Původní stav: Vodní nádrž Smolenská je průtočná nádrž na Malonínském potoce v ř. km 3,88, vybudovaná v roce 1932. Nádrž měla v první řadě sloužit k akumulaci a zásobě závlahové vody pro závlahový systém Malá Haná, jehož byla součástí. Postupem času ztratil závlahový systém svůj význam a v roce 1988 byl vodoprávně zrušen. Přehrada v současné době slouží k retenci vody, dorovnání průtoků na Malonínském potoce v době sucha, sportovnímu rybolovu, zajištění ekologické stability a zploštění povodňových vln. V roce 1984 byla při čištění nádrže vybudována na konci zátopové plochy dělicí propustná hrázka, která rozdělila nádrž na dvě části, z nich menší horní slouží jako odkalovací nádrž a je od hlavní nádrže oddělena betonovým přelivem. V roce 1995 bylo nad nádrží vybudováno biocentrum, které tvoří vodní laguny, květnaté louky a výsadby dřevin. Biocentrum je zásobováno vodou vlastním napouštěcím zařízením. Vlastní nádrž má plochu hladiny 6,4ha (při max. zásobní hladině) a objem zadržené vody 129 310 m3. Hráz je sypaná z místních materiálů, návodní svah hráze je od koruny až po 1m širokou bermu na kótě 366,00 m.n.m. ve sklonu 1:2 a dále až k patě ve sklonu 1:2,5. Sklon vzdušného svahu je ve sklonu 1:2. Vzdušný líc je ohumusován a oset. Návodní líc je opevněn štětem tl.10-15cm, kladeným do pískového lože tl. 10cm, tento štět je zpevněn šesti dlážděnými pásy z dlažby na sucho tl. 20 cm, kladené do pískového lože tl. 20 cm. Pět spodních pásů dlažby má šířku 50 cm, nejhořejší, sahající nad hladinu vody je široký 100 cm. Zbytek návodního líce ohumusován a oset. Spodní vypouštěcí potrubí je železobetonové, průměru 700 mm, které přechází do potrubí o průměru 800 mm a je zaústěno do vývaru pod hrází. Kóta spodní hrany výtokového potrubí je 360,51 m n. m. Na návodní straně výpustného potrubí je osazeno šoupátko v ocelovém rámu. Před tímto šoupátkem jsou osazeny česle. Z koruny hráze je k vypouštěcímu mechanizmu zabezpečen přístup pro obsluhu ocelovou lávkou. Z výpustného potrubí se voda svádí dlážděným odpadem do vývaru. Kapacita výpustného zařízení při HMAX je 2,9 m3/s. Pro převádění zvýšených průtoků je v levém zavázání hráze vybudován boční betonový bezpečnostní přeliv s délkou přelivné hrany 29 m s navazujícím skluzem a vývarem. Dno skluzu je zpevněno kamennou dlažbou. Na zmírnění spádu dna skluzu slouží dva stupně a třetí u vtoku do vývaru. Na vývar v podhrází navazuje regulace Malonínského potoka. Podél levého břehu vodního díla – mezi břehem a silnicí se nachází zatrubněný bezejmenný tok IDVT 10191685 ve správě PM, který je zaústěn do prostoru spadiště bezpečnostního přelivu. Stávající stav: Na vodním díle proběhla v letech 2018 – 2019 oprava vodního díla - „VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD” (PD z 8/2017). V rámci této akce došlo k odtěžení sedimentů, opravě stavební části a opravě technologie. V rámci opravy stavební části došlo i k opravě spadiště a skluzu bezpečnostního přelivu, nicméně s ohledem na přidělené finanční prostředky nebyl skluz bezpečnostního přelivu opraven v celé délce, ale pouze z jedné třetiny. Zbylá část skluzu od bezpečnostního přelivu je v současné době ve špatném stavu, spárování kamenné dlažby je degradováno, poškozeny jsou i dva stabilizační stupně skluzu bezpečnostního přelivu. Pravobřežní břehové opevnění kamennou dlažbou je poškozeno, místy již chybí, případně je uvolněno. V místě vyústění potrubí ze spodních výpustí do vývařiště se v opevnění nachází kaverna způsobená propadem a vymíláním zeminy do netěsného potrubí. V betonových stěnách vývaru spodních výpustí se nachází rovněž kaverny. Nad bezpečnostním přelivem se nachází lávka pro pěší, na kterou byla v 4/2025 zpracována mimořádná mostní prohlídka (PoM-42-VN Smolenská). Stavební stav spodní stavby a nosné konstrukce je hodnocen klasifikačním stupněm IV – uspokojivý. Na základě této prohlídky je doporučeno provést celkovou diagnostiku mostního objektu a stanovit skutečnou zatížitelnost lávky statickým výpočtem. Dále provést návrh celkové opravy lávky s ohledem na výsledky celkové diagnostiky mostu. |  |
| 4. | ### Účel akce |  |
|  | Účelem akce je uvést vodní dílo do řádného technického stavu, v kterém jej bude možno dále dlouhodobě bezpečně provozovat. |  |
| 5. | Výchozí podklady |  |
|  | Technická karta HM – 903 681 – „Smolenská nádrž” Manipulační řád pro vodní nádrž Smolenská na Malonínském potoce PD - Zvýšení akumulační nádržena Smolenském potoku u Jevíčka – r.1936 PD – GO Smolenského potoka a nádrže – 1960 PD – VN Smolenská – přednádrž – odtěžení nánosů – r.2016 VN Smolenská – hydrobiologický průzkum – r.2016 PD – VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD – z r.2017 Mimořádná mostní prohlídka lávky – PoM-42-VN Smolenská – z 4/2025 |  |
| 6. | Návrh technického řešení |  |
|  | V rámci projekčních prací dojde k rozdělení akce na dva stavební objekty: SO01 – oprava skluzu bezpečnostního přelivu Ve vývaru a skluzu od bezpečnostního přelivu dojde v rámci PD k realizaci stavebně-technického průzkumu beton. konstrukcí (viz níže) a následně k návrhu opravy narušených stabilizačních prahů ve dně, opravy dlažby do betonu ve dně a opravy dlažby do betonu v pravém břehu skluzu bezpečnostního přelivu. Dále dojde v rámci řešení PD k návrhu opravy potrubí spodní výpusti na konci jeho vyústění do vývaru, kde dochází k vyplavování zeminy do potrubí a narušování břehu. Ve vývaru od spodní výpusti a skluzu bezpečnostního přelivu dojde k návrhu opravy kaveren v betonových konstrukcích. Předpokládaný STP betonových konstrukcí skluzu a vývaru: - Destruktivní zkoušky - vývrty do čela stabilizačních stupňů - DN 100, délky 0,6 m – 3 ks - vývrty do opěrných stěn a prahu vývaru - DN 100, délky 0,4 m – 3 ks - odtrhové zkoušky – 3 zkoušky - Laboratorní zkoušky - stanovení karbonatace na odebraných vzorcích betonu – 3 zkoušek - stanovení fyzikálních vlastností betonu na odebraných vzorcích (pevnost v tlaku, objemová hmotnost, nasákavost) – 3 vzorků SO02 – oprava lávky nad bezpečnostním přelivem V rámci PD bude navržena celková oprava lávky nad bezpečnostním přelivem, a to s ohledem na výsledky mimořádné mostní prohlídky. Dále dojde k celkové diagnostice mostního objektu v rámci STP (viz níže) za účelem provedení statického přepočtu lávky na základě skutečných fyzikálně mechanických parametrů zabudovaných materiálů. Předpokládaný STP lávky: - Destruktivní zkoušky - vývrty do opěr lávky – DN 100, délky 0,4 m – 2 ks - vývrty do hlavních nosníků lávky – DN 100, délky 0,1 m – 2 ks - odtrhové zkoušky – 3 zkoušky vč. následného očištění a zapravení všech odběrných míst sanační maltou. - Nedestruktivní zkoušky - stanovení uspořádání nosné výztuže v hlavních nosných trámech a ŽB desce - stanovení pevnosti betonů v tlaku Schmidtových kladívkem – 10 míst - Laboratorní zkoušky - stanovení karbonatace na odebraných vzorcích betonu – 4 zkoušky - stanovení fyzikálních vlastností betonu na odebraných vzorcích (pevnost v tlaku, objemová hmotnost, nasákavost) – 4 vzorky SO03 – oprava koruny hráze V rámci PD bude navrženo vyrovnání koruny tělesa hráze. V současnosti je koruna snížena cca o 0,04 – 0,13 m. Poznámka: Rozmístění výše uvedených destruktivních zkoušek a jejich konečný rozsah STP (betonových konstrukcí skluzu, vývaru a lávky) bude zpracovatelem předložen k odsouhlasení v rámci výrobního výboru. Dále bude vypracována celková zpráva o STP se shrnutím výsledků výše uvedených zkoušek včetně návrhu opatření k nápravě. |  |
| 7. | Další doplňující informace |  |
|  | Členění stavby na etapy: - Stavba bude provedena v jedné etapě. |  |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - nejsou |  |
|  | Dotčené strany k projednání: # Městský úřad Jevíčko - odbor životního prostředí # Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí – vodoprávní úřad - ČRS MO Jevíčko - Město Jevíčko - majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami - případní správci inženýrských sítí |  |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí. Bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a vodního díla musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. Lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území, ani nebyla zjištěna přítomnost ZCHD – viz. příloha hydrobiologický průzkum. |  |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |  |
|  | - pozemek– parc.st.č.1370, parc.č.916/4, parc.č.3175/2,parc.č.2310/3 v k.ú. Jevíčko – předměstí - příjezdové cesty a nezbytný manipulační prostor |  |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |  |
|  | Skutečné náklady na opravu vodního díla budou známy až na základě zhotovení podrobného rozpočtu v PD. |  |
| 11. | Přílohy: |  |
|  | # Přehledná situace 1:50 000 # Přehledná situace - vodohospodářská mapa 1:10 000 - Kopie katastrální mapy - Informace z katastru nemovitostí - Technická karta HM906149 - Mimořádná mostní prohlídka z 4/2025 # Fotodokumentace |  |
|  | V Olomouci 6/2025 Zpracoval: Petr Zlámal |  |