## SO07_Luhačovice
Stavba : |  | Rekonstrukce měření na vodních dílech Povodí Moravy, s..p
číslo a název SO: |  | SO 07 výkaz výměr Luhačovice
číslo a název rozpočtu:
Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | cena dodávka |  | cena montáž
[5 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
Vybavení objektu hrázného
1 |  | Pracovní stanice - nový dispečerský PC včetně monitoru, nejnovější verze operačního systému, LED minitor minimálně 24" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  | Vizualizační SW + licence | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  | Aplikační SW pro vizualizaci dat | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  | Vzdálený přístup k datům (SW pro vzdálený přístup k databázi dispeřčerského pracoviště Brno) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  | Nastavení vizualizačního SW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
6 |  | Konsolidační server pro příjem dat ze vzálených limnigrafických stanic a z koncentrátorů dat včetně GPRS modemu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  | SW konsolidačního serveru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 |  | Zobrazovací LCD panel (dotykový monitor) pro základní sledované hodnoty dle technické zprávy (velikost 24", FULL HD) výstup HDMI, (VGA) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  | Rozvaděč datový pro server a UPS včetně ventilace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 |  | Záložní napájecí zdroj, výkon min 600 W/1000 VA, 4x IEC 320 C13, LCD displej, rozhraní USB, přepěťová ochrana, 1x baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 |  | Hlavní vyhodnocovací jednotka, možnost zpracování min 200 operací, vstup 0-20mA (4 - 20mA) - analogové, pulsní, frekvenčn a binární, výstup RS485 možnost vzdáleného přístupu (vestavný GSM/GPRS modul, GSM anténa, zdroj), viz specifikace TZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  | Rozvaděč pro vyhodnocovací jednotku dat, krytí min IP55 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 |  | Napájecí bezúdržbový akumulátor 12V/9Ah pro vyhodnocovací jednotku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 |  | Nabíjecí zdroj bezúdržbového akumulátoru a pro napájení vyhodnocovací jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 |  | Svodič přepětí a bleskových proudů pro napájecí sítě typ 1+2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 |  | Jistící prvky NN rozvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
17 |  | Kabeláž silového rozvodu (CYKY 3x2,5) | m | 20 |  | 0 |  | 0
18 |  | Kabeláž datového propojení v rámci kanceláře hrázného (STP, JY-st-Y, LiYCY) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
19 |  | Úprava stávajícího stavu v kanceláři hrázného, ergonomické úpravy,demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
20 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, lišty, upevňovací materiál, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Měření srážek a teploty vzduchu
21 |  | Člunkový srážkoměr vytápěný se sběrnou plochou 500 cm, puls 0,1 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 |  | Držák (stojan) pro člunkový srážkoměr | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 |  | Ochrana srážkoměru proti ptákům | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 |  | Napájecí zdroj pro vyhřívání srážkoměru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
25 |  | Čidlo teploty vzduchu s převodníkem a s radiačním krytem a držákem pro uchycení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
26 |  | Přepěťová ochrana pro datové a signálové sítě | ks | 2 |  | 0 |  | 0
27 |  | Přepěťová ochrana napájení vyhřívání srážkoměru 24, 48V AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0
28 |  | Jistící prvky NN rozvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
29 |  | Kabel datový pro připojení čidla teploty LiYCY 4x1 | m | 30 |  | 0 |  | 0
30 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, lišty, upevňovací materiál, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Technologie hydrologie - věž
31 |  | Koncentrátor dat, vstup 0-20mA (4 - 20mA) - analogový, pulsní, binární přenos, výstup RS485, zobrazovací displej, viz specifikace TZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
32 |  | Modem (GSM/GPRS modem, včteně antény) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
33 |  | Anténní systém pro koncentrátor dat | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
34 |  | Rozvaděč pro koncentrátor dat a bezúdržbový akumulátor (nerezový nebo plastový ), krytí min IP55 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 |  | Napájecí bezúdržbový akumulátor 12V/9Ah pro koncentrátor dat | ks | 1 |  | 0 |  | 0
36 |  | Nabíjecí zdroj bezúdržbového akumulátoru a pro napájení koncentrátoru dat | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 |  | Tlakový snímač výšky vodní hladiny s vysokou přesností, pracovní rozsah 0 až 10 m (volná hladina) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
38 |  | Připojovací kabel tlakového čidla 4 žilový, izolace PUR, kompenzační kapilára | m | 12 |  | 0 |  | 0
39 |  | Kalibrace tlakového snímače | ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 |  | Čidlo teploty Pt 100 vody včetně plováku a převodníku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 |  | Kabel CGSG 4x0,75 včetně kabelového bubnu pro namotání kab. rezervy | m | 20 |  | 0 |  | 0
42 |  | Konstrukce uchycení čidla teploty vodní hladiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0
43 |  | Svodiče přepětí a bleskových proudů pro napájecí sítě typ 1+2 (koncentrátor) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
44 |  | Přepěťová ochrana pro datové a signálové sítě | ks | 4 |  | 0 |  | 0
45 |  | Závěsná konstrukce tlakového snímače | ks | 1 |  | 0 |  | 0
46 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, upevňovací materiál, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Technologie TBD
47 |  | Tlakový snímač výšky vodní hladiny s vysokou přesností, pracovní rozsah 0 až 10 m | ks | 3 |  | 0 |  | 0
48 |  | Tlakový snímač výšky vodní hladiny s vysokou přesností, pracovní rozsah 0 až 20 m | ks | 8 |  | 0 |  | 0
49 |  | Připojovací kabel tlakového čidla 4 žilový, izolace PUR, kompenzační kapilára | m | 90 |  | 0 |  | 0
50 |  | Ukončenní kabelu tlakového čidla - konektor | ks | 11 |  | 0 |  | 0
51 |  | Ultrazvukový snímač, včetně držáku, komunikace RS485 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
52 |  | Galvanický oddělovač na linku RS485 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
53 |  | Telemetrická stanice bez síťového napájení včetně aukumulátoru a GSM/GPRS modemu s výstupem pro připojení snímače se signálem 4-20 mA, krytí IP67 s možností zabudování do pozorovacího vrtu, pracovní rozsah -20 až 55 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
54 |  | Přepěťová ochrana pro datové a signálové sítě | ks | 11 |  | 0 |  | 0
55 |  | Box pro přepěťové ochrany na zhlaví vrtů včetně ocelového krytu a konstrukce pro přichycení, IP55, rozměr cca 250x150x100 mm, včetně průchodek a svorkovnice | ks | 11 |  | 0 |  | 0
56 |  | Venkovní bezdrátový přístupový bod (radiopojítko, wifi) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
57 |  | Kabel LiYCY 8x1 | m | 500 |  | 0 |  | 0
58 |  | Kabel CY 6 | m | 10 |  | 0 |  | 0
59 |  | Kabel CYKY 3x4 | m | 380 |  | 0 |  | 0
60 |  | Elektroinstalační chránička pr. cca 20-32 včetně uchycení UV stabilní | m | 300 |  | 0 |  | 0
61 |  | Jádrové vrtání pro přichycení instalačních trubek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
62 |  | Ocelové uzamykatelné zhlaví, provedení antivandal | ks | 11 |  | 0 |  | 0
63 |  | Ocelový montážní kříž pro uchycení čidla v pozorovacím vrtu | ks | 11 |  | 0 |  | 0
64 |  | Závěsná konstrukce hladinového snímače | ks | 11 |  | 0 |  | 0
65 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, upevňovací materiál, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
66 |  | Nerezové měřítko u měření průsaku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Limnigrafy
67 |  | Telemetrická stanice, vstup 0-20mA (4 - 20mA) - analogový, pulsní, číslicové nebo binární, výstup RS 485, možnost připojení GPRS modemu a možnost vzdáleného přístupu, zobrazovací displej, pracovní rozsah -30 až 55 °C, krytí IP 67 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
68 |  | Modem (GSM/GPRS modem, včteně antény) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
69 |  | Napájecí bezúdržbový akumulátor 12V/9Ah | ks | 3 |  | 0 |  | 0
70 |  | Tlakový snímač výšky vodní hladiny s vysokou přesností, výstup RS485 nebo 4-20 mA, pracovní rozsah 0 až 10 m | ks | 3 |  | 0 |  | 0
71 |  | Teplotní snímač včetně radiačního krytu a převodníku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
72 |  | Přepěťová ochrana pro datové a signálové sítě | ks | 5 |  | 0 |  | 0
73 |  | Svodič přepětí a bleskových proudů pro napájecí sítě typ 1+2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
74 |  | Připojovací kabel tlakového čidla 4 žilový, izolace PUR, kompenzační kapilára | m | 30 |  | 0 |  | 0
75 |  | Kalibrace tlakového čidla | ks | 3 |  | 0 |  | 0
76 |  | Kabel LiYCY 4x1 | m | 20 |  | 0 |  | 0
77 |  | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0
78 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, upevňovací materiál, chráničky apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Nadřízený systém - vodohospodářský dispečink
79 |  | úprava a doplnění informačního systému vodohospodářského dispečinku včetně úpravy a rozšíření SCADA systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
80 |  | Integrace dat z VD do systému vodohospodářského dispečinku v Brně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
81 |  | Doplnení redundantního serveru pro stávající SCADA systém + licence | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Venkovní trasy a zaústění do budovy - metalická a optická kabeláž
82 |  | Rozvaděč optiky pro cca 12 vl, plastový, krytí IP66, včetně průchodek, optické vany, optické kazety, pigtailů, spojek (konektory SC, LC) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
83 |  | Převodník z metalického na optické vedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0
84 |  | Kabel opticky SM 9/125 um pro uložení do trubky | m | 300 |  | 0 |  | 0
85 |  | Trubka vrapovaná DN90 | m | 280 |  | 0 |  | 0
86 |  | Trubka elektro FX40 ohebná | m | 40 |  | 0 |  | 0
87 |  | Fólie výstražná PE oranžová | m | 300 |  | 0 |  | 0
88 |  | Zemnící pásek FeZn | m | 280 |  | 0 |  | 0
89 |  | Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 s vrstvou ornice do 15 cm | m | 350 |  | 0 |  | 0
90 |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4 | m | 350 |  | 0 |  | 0
91 |  | Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 4 | m | 350 |  | 0 |  | 0
92 |  | Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině | m | 350 |  | 0 |  | 0
93 |  | Ukončení vlákna v rozvaděči (konektorování) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
94 |  | Měření závěrečné-1vl.(rozvaděč-rozvaděč) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
95 |  | Vytyčení a předměření trasy | m | 350 |  | 0 |  | 0
96 |  | Průraz zdivem betonovým nebo cihlovým do objektu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
97 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, upevňovací materiál) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady
98 |  | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
99 |  | Oživení a zprovoznění kompletního systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
100 |  | Zařízení staveniště (zábrany apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
101 |  | Fotodokumentace průběhu a postupu stavebních prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
102 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
103 |  | Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
104 |  | Realizační dokumentace zhotovitele | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
105 |  | Geodetické zaměření | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
106 |  | Zaškolení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0