## SO 08 Mostiste
Stavba : |  | Rekonstrukce měření na vodních dílech Povodí Moravy, s..p
číslo a název SO: |  | SO 08 výkaz výměr Mostiště
číslo a název rozpočtu:
Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | cena dodávka |  | cena montáž
[5 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
Vybavení objektu hrázného
1 |  | Pracovní stanice - nový dispečerský PC včetně monitoru, nejnovější verze operačního systému, LCD minitor minimálně 24" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  | Vizualizační SW + licence | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  | Aplikační SW pro vizualizaci dat | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  | Vzdálený přístup k datům (SW pro vzdálený přístup k databázi dispeřčerského pracoviště Brno) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  | Nastavení vizualizačního SW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
6 |  | Konsolidační server pro příjem dat ze vzálených limnigrafických stanic a z koncentrátorů dat včetně GPRS modemu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  | SW konsolidačního serveru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 |  | Zobrazovací LCD panel (dotykový monitor) pro základní sledované hodnoty dle technické zprávy (velikost 24", FULL HD) výstup HDMI, (VGA) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  | Rozvaděč datový pro server a UPS včetně ventilace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 |  | Záložní napájecí zdroj, výkon min 600 W/1000 VA, 4x IEC 320 C13, LCD displej, rozhraní USB, přepěťová ochrana, 1x baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 |  | Hlavní vyhodnocovací jednotka, možnost zpracování min 200 operací, vstup 0-20mA (4 - 20mA) - analogové, pulsní, frekvenčn a binární, výstup RS485 možnost vzdáleného přístupu (vestavný GSM/GPRS modul, GSM anténa, zdroj), viz specifikace TZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  | Rozvaděč pro vyhodnocovací jednotku dat, krytí min IP55 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 |  | Napájecí bezúdržbový akumulátor 12V/9Ah pro vyhodnocovací jednotku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 |  | Nabíjecí zdroj bezúdržbového akumulátoru a pro napájení vyhodnocovací jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 |  | Svodič přepětí a bleskových proudů pro napájecí sítě typ 1+2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 |  | Přepěťová ochrana pro datové a signálové sítě (RS485, analogové vstupy) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
17 |  | Jistící prvky NN rozvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
18 |  | Kabeláž silového rozvodu (CYKY 3x2,5) | m | 20 |  | 0 |  | 0
19 |  | Kabeláž datového propojení v rámci kanceláře hrázného (STP, JY-st-Y, LiYCY) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
20 |  | Úprava stávajícího stavu v kanceláři hrázného, ergonomické úpravy,demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
21 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, lišty, upevňovací materiál, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Měření srážek a teploty vzduchu
22 |  | Napájecí zdroj pro vyhřívání srážkoměru | ks | 5 |  | 0 |  | 0
23 |  | Čidlo teploty vzduchu s převodníkem a s radiačním krytem a držákem pro uchycení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 |  | Přepěťová ochrana pro datové a signálové sítě | ks | 2 |  | 0 |  | 0
25 |  | Přepěťová ochrana napájení vyhřívání srážkoměru 24, 48V AC | ks | 5 |  | 0 |  | 0
26 |  | Jistič NN rozvodu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
27 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, lišty, upevňovací materiál, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Technologie hydrologie
28 |  | Tlakový snímač výšky vodní hladiny s vysokou přesností, pracovní rozsah 0 až 20 m (volná hladina) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 |  | Zobrazovač tlakového čidla | ks | 2 |  | 0 |  | 0
30 |  | Připojovací kabel tlakového čidla 4 žilový, izolace PUR, kompenzační kapilára | m | 20 |  | 0 |  | 0
31 |  | Ukončenní kabelu tlakového čidla - konektor | ks | 1 |  | 0 |  | 0
32 |  | Čidlo teploty Pt 100 vody včetně plováku a převodníku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
33 |  | Kabel CGSG 4x0,75 včetně kabelového bubnu pro namotání kab. rezervy | m | 1 |  | 0 |  | 0
34 |  | Konstrukce uchycení čidla teploty vodní hladiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 |  | Přepěťová ochrana pro datové a signálové sítě | ks | 2 |  | 0 |  | 0
36 |  | Závěsná konstrukce tlakového snímače | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, upevňovací materiál, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Technologie TBD
38 |  | Galvanický oddělovač na linku RS485 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
39 |  | Instalační svorkovací box s uchycením včetně svorkovnic s místem pro přepěťovou ochranu a případně převodník na RS485, průchodky, krytí IP55, umístění do injekčních chodeb | ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 |  | Kabel CY 6 | m | 20 |  | 0 |  | 0
41 |  | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0
42 |  | Elektroinstalační chránička pr. cca 20-32 včetně uchycení UV stabilní | m | 40 |  | 0 |  | 0
43 |  | Elektroinstalační lišta cca 20-40 mm včetně uchycení | m | 40 |  | 0 |  | 0
44 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, upevňovací materiál, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Limnigrafy
45 |  | Telemetrická stanice, vstup 0-20mA (4 - 20mA) - analogový, pulsní, číslicové nebo binární, výstup RS 485, možnost připojení GPRS modemu a možnost vzdáleného přístupu, zobrazovací displej, pracovní rozsah -30 až 55 °C, krytí IP 67 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
46 |  | Modem (GSM/GPRS modem, včteně antény) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
47 |  | Napájecí bezúdržbový akumulátor 12V/9Ah | ks | 7 |  | 0 |  | 0
48 |  | Tlakový snímač výšky vodní hladiny s vysokou přesností, výstup RS485 nebo 4-20 mA, pracovní rozsah 0 až 10 m | ks | 4 |  | 0 |  | 0
49 |  | Teplotní snímač včetně radiačního krytu a převodníku | ks | 3 |  | 0 |  | 0
50 |  | Přepěťová ochrana pro datové a signálové sítě | ks | 13 |  | 0 |  | 0
51 |  | Svodič přepětí a bleskových proudů pro napájecí sítě typ 1+2 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
52 |  | Připojovací kabel tlakového čidla 4 žilový, izolace PUR, kompenzační kapilára | m | 60 |  | 0 |  | 0
53 |  | Kalibrace tlakového čidla | ks | 5 |  | 0 |  | 0
54 |  | Kabel LiYCY 4x1 | m | 40 |  | 0 |  | 0
55 |  | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 90 |  | 0 |  | 0
56 |  | Pomocný materiál pro instalaci (svorky, upevňovací materiál, chráničky apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Integrace
57 |  | Integrace průtokoměru vody na úpravnu (okamžitý průtok, kumulativní průtok) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
58 |  | Integrace stávajícího TBD měření na VD Mostiště včetně nastavení komunmikace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Nadřízený systém - vodohospodářský dispečink
59 |  | úprava a doplnění informačního systému vodohospodářského dispečinku včetně úpravy a rozšíření SCADA systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
60 |  | Integrace dat z VD do systému vodohospodářského dispečinku v Brně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
61 |  | Doplnení redundantního serveru pro stávající SCADA systém + licence | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady
62 |  | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
63 |  | Oživení a zprovoznění kompletního systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
63 |  | Zařízení staveniště (zábrany apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
64 |  | Fotodokumentace průběhu a postupu stavebních prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
64 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
65 |  | Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
65 |  | Realizační dokumentace zhotovitele | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
66 |  | Geodetické zaměření | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
66 |  | Zaškolení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0