ZADÁNÍ ROZSAHU ZAKÁZKY

REVIZE ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODŮ

Závod Horní Morava a provoz Olomouc

Jez Olomouc

Jez na obtoku Olomouc

Jez Chomoutov

Jez Litovel

Jez Nové Mlýny

VD Moravská Třebová

Moravičany

Limnigraf Olomouc (Nové Sady)

Limnigraf Moravská Třebová

Aktualizace k 16.12.2025

Vypracoval: Ing. Marek Libosvár – úsekový technik provozu Olomouc

Schválil: Josef Holásek – vedoucí provozu Olomouc

Datum:  12/2025

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

1.	Základní údaje	3

2.	Základní popis současného stavu a předmětu zakázky	3

3.	Účel realizované zakázky	4

4.	Časové hledisko zakázky	4

5.	Výchozí podklady	4

6.	Popis realizované zakázky, objektů a členění zakázky	4

7.	Přehled a sumář předpokládaných revizních zpráv v rámci zakázky	9

Přílohy

- Příloha č.1: Mapy se základní lokalizací objektů

- Příloha č. 2: Přehled předpokládaných revizí

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Základní údaje

Název akce:		REVIZE ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODŮ

ZÁVOD HORNÍ MORAVA A PROVOZ OLOMOUC

JEZ OLOMOUC

JEZ NA OBTOKU OLOMOUC

JEZ CHOMOUTOV

JEZ LITOVEL

JEZ NOVÉ MLÝNY

VD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

MORAVIČANY

LIMNIGRAF OLOMOUC (NOVÉ SADY)

LIMNIGRAF MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Místo revizí (katastrální území):	Olomouc-město, Hodolany, Chomoutov, Litovel, Moravská Třebová, Moravičany, Nové Sady u Olomouce

Číslo HM:				HM909399 – Vrátnice Olomouc

HM224376 – Osvětlení venkovní PS Olomouc

HM909277 – Přístřešek pro nákladní vozidla a mechanizaci

HM121289 – Budova provozní Olomouc

HM120163 – Budova administrativní Olomouc

HM120155 – Budova provozní – EVOSP

HM220658 – Jez na Moravě Olomouc

HM902011 – Jez na Obtokovém kanálu Moravy Olomouc

HM220535 – Jez na Střední Moravě Chomoutov

HM907416 – MVE Chomoutov

HM224587 – Přípojka NN k jezu Chomoutov

HM220586 – Jez na Moravě Litovel

HM620491 – Přívěs ubytovací

HM220578 – Jez na Moravě Nové Mlýny

HM121238 – Dům hrázného VD Moravská Třebová

HM224229 – Venkovní prostory (osvětlené komunikace a plochy)

HM906317 – Omezovací objekt

HM906316 – Přípojka kabelová 1 kV pro omezovací objekt

HM906318 – Rozdělovací objekt

HM906315 – Přípojka kabelová 1 kV pro rozdělovací objekt

HM121262 – Limnigraf Olomouc na Moravě

HM908888 – Limnigraf stanice Moravská Třebová na Třebůvce

Okres:		Olomouc, Šumperk, Svitavy

Kraj:		Olomoucký, Pardubický

Investor:		Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

# Základní popis současného stavu a předmětu zakázky

Předmětem zakázky je provedení revizí elektroinstalací a hromosvodů – dle níže popsaných specifikací a na níže uvedených objektech.

Předmětem prací a lokalitou prací jsou následující objekty:

- ZÁVOD HORNÍ MORAVA A PROVOZ OLOMOUC

- JEZ OLOMOUC

- JEZ NA OBTOKU OLOMOUC

- JEZ CHOMOUTOV

- JEZ LITOVEL

- JEZ NOVÉ MLÝNY

- VD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

- MORAVIČANY

- LIMNIGRAF NOVÉ SADY U OLOMOUCE

- LIMNIGRAF MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Tyto objekty jsou dále děleny – dle rozdělení z předchozích revizních zpráv a dle protokolů o určení vnějších vlivů (dále PUVV), které jsou zároveň podkladem pro navrženou periodicitu revizních zpráv a kontrol. Kopie obou podkladů je připojena v příloze zadání. Členění je dále pro přehlednost rozděleno na 2 části:

ČÁST A. REVIZE ELEKTRO DLE PUVV, PŘÍP. DLE REVIZNÍCH ZPRÁV.

ČÁST B. REVIZE HROMOSVODŮ, DLE REVIZNÍCH ZPRÁV.

Jedná se ve všech případech o objekty ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s. p.

Revize byly od roku 2023 prováděny externími firmami dle výsledku provedených VZMR.  Na roky 2026 – 2030 je připravována nová zakázka na externí provedení revizí el.zařízení na toto období.

# Účel realizované zakázky

Provedení revizí elektroinstalací objektů a revizí hromosvodů v souladu s platnou legislativou. Součástí provedení revizí bude i nahlédnutí do předchozí revizní zprávy, kontrola a zaznačení odstranění případných závad a vypracování revizních zpráv.

# Časové hledisko zakázky

Zahájení revizních prací je předpokládáno v roce 2026. Zakázka by měla zajistit plnění potřebných revizí na dobu následujících 5- ti let, tj. do konce roku 2030.

# Výchozí podklady

- Protokoly o určení vnějších vlivů.

- Revizní zprávy z předchozích let

- Přílohou jsou kopie posledních protokolů

# Popis realizované zakázky, objektů a členění zakázky

ČÁST A. REVIZE ELEKTRO DLE PUVV, PŘÍP. DLE REVIZNÍCH ZPRÁV.

- ZÁVOD HORNÍ MORAVA A PROVOZ OLOMOUC

  - Vrátnice	HM909399

  - administrativní budova	HM120163

  - provozní budova s přístavbou	HM121289

  - betonové garáže

  - přístřešek pro nákladní auta	HM909277

  - provozní budova zadní trakt	HM121289

  - garáže pro nákladní vozidla	HM120155

  - venkovní osvětlení areálu	HM224376

- JEZ OLOMOUC

  - Jez na Moravě Olomouc 					HM220658

  - Provozní budova při Jezu na Moravě Olomouc 		HM220658

  - Elektrocentrála u jezu Olomouc				HM90001

  - Kompresor Orlík OR 03-9 na jezu Olomouc		DH2320296

  - Kompresor Orlík OR 4-40 na jezu Olomouc                      nemá své č.HM

- JEZ NA OBTOKU OLOMOUC 					HM902011

- JEZ CHOMOUTOV

  - Jez na Střední Moravě Chomoutov 			HM220535

  - MVE Chomoutov 						HM907416

  - Přípojka NN k jezu Chomoutov 				HM224587

- JEZ LITOVEL

  - Jez na Moravě Litovel 			 		HM220586

  - Přívěs ubytovací 						HM620491

- JEZ NOVÉ MLÝNY						HM220578

- VD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

  - Dům hrázného VD Moravská Třebová 			HM121238

  - Sklad materiálu a palivového dřeva

  - Venkovní prostory (osvětlené komunikace a plochy) 	HM224229

- MORAVIČANY

  - Omezovací objekt						HM906317

  - Přípojka kabelová 1 kV pro omezovací objekt		HM906316

  - Elektrocentrála pro omezovací objekt

  - Rozdělovací objekt						HM906318

  - Přípojka kabelová 1 kV pro rozdělovací objekt		HM906315

  - Elektrocentrála pro rozdělovací objekt

- LIMNIGRAF OLOMOUC (NOVÉ SADY)  			HM121262

- LIMNIGRAF MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 				HM908888

K jednotlivým objektům:

- ZÁVOD HORNÍ MORAVA A PROVOZ OLOMOUC

  - Vrátnice	HM909399

Samostatná budova u vstupu do areálu. Součástí je elektroinstalace budovy vč. Venkovní elektroinstalace a el. závory.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 4 roky a pro el. závoru 1x 3roky.

Souhrnná revize bude prováděna ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2024 je rokem příští revize r. 2027.

  - administrativní budova	HM120163

Samostatná budova ředitelství závodu.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 5 let.

Dle poslední revizní zprávy z r. 2022 je rokem příští revize r. 2027.

  - provozní budova s přístavbou	HM121289

Relativně nová provozní budova závodu a provozu

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 5 let.

Dle poslední revizní zprávy z r. 2022 je rokem příští revize r. 2027.

  - betonové garáže

Samostatná budova, jejíž součástí je sklad olejů.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky a sklad olejů 1x 2 roky.

Souhrnná revize bude prováděna ve lhůtě 1x 2 roky

Dle poslední revizní zprávy z r.2024 je rokem příští revize r. 2026.

  - přístřešek pro nákladní auta	HM909277

Samostatná budova s kovovou nosnou konstrukcí a s částečným bočním zakrytím budovy.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 je rokem příští revize r. 2026.

  - provozní budova zadní trakt	HM121289

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 5 let.

Dle poslední revizní zprávy z r.2022 je rokem příští revize r. 2027.

  - garáže pro nákladní vozidla	HM120155

Samostatná budova, kde garáž slouží jako sklad pneumatik.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2024 je rokem příští revize r. 2027.

  - venkovní osvětlení areálu	HM224376

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 je rokem příští revize r. 2026.

  - elektrocentrála 7kW – pojízdná dílna

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x rok.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 je rokem příští revize r. 2026.

2.0. elektrocentrála 3kW – zámečnická dílna

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x rok.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 je rokem příští revize r. 2026

- JEZ OLOMOUC

  - Jez na Moravě Olomouc (elektroinstalace jezu)             HM220658

Jez se nachází ve městě Olomouc. Jedná se o elektroinstalaci na objektu jezu, která zahrnuje venkovní osvětlení a napájení jednotlivých budov.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

  - Provozní budova při Jezu na Moravě Olomouc 	HM220658

Jedná se o objekt provozní budovy při jezu na Moravě v Olomouci. Jedná se o stávající zděný objekt. Elektroinstalace zahrnuje vnitřní rozvody, venkovní osvětlení na budově a zásuvkovou skříň umístěnou u vstupu do dílny.

Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

-	Venkovní elektroinstalace – 1 x za 4 roky

-	Vnitřní elektroinstalace budovy – 1 x za 5 let

Dle poslední revizní zprávy z r.2024 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2028 u venkovní elektroinstalace a r. 2029 u vnitřní elektroinstalace budovy.

  - Elektrocentrála u jezu Olomouc				HM 90001

Jedná se o elektrocentrálu ECT 6500 K1 umístěnou v provozní budově jezu Olomouc.

Poslední revize byla provedena v r.2025 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

  - Kompresor Orlík OR 03-9 na jezu Olomouc		DH2320296

Jedná se o kompresor Orlík OR 03-9 umístěný v provozní budově jezu Olomouc.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

  - Kompresor Orlík OR 4-40 na jezu Olomouc                   nemá své č.HM

Jedná se o kompresor Orlík PKS 4-40 umístěný v provozní budově jezu Olomouc.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

- JEZ NA OBTOKU OLOMOUC 					HM902011

Jedná se o jez na Obtokovém kanále v Olomouci. Jedná se o budovu umístěnou na obtokovém kanálu. Elektroinstalace zahrnuje vnitřní rozvody a venkovní osvětlení na budově.

Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

-	Venkovní elektroinstalace (elektroinstalace jezu) – 1 x za 4 roky

-	Vnitřní elektroinstalace budovy (elektroinstalace strojoven) – 1 x za 5 let

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2027 u venkovní elektroinstalace a r. 2028 u vnitřní elektroinstalace budovy.

.

- JEZ CHOMOUTOV

  - Jez na Střední Moravě Chomoutov 			HM220535

Jedná se o jez v blízkosti místní části Chomoutov. Jedná se o elektroinstalaci na objektu jezu, která zahrnuje venkovní osvětlení, ovládání a servopohony stavidel. Venkovní osvětlení zahrnuje i osvětlení na sloupech VO.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

  - MVE Chomoutov 						HM907416

Jedná se o malou vodní elektrárnu umístěnou u jezu Chomoutov. Přístřešek je zhotoven z ocelové konstrukce. V přístřešku se nachází veškerá technologie pro provoz elektrárny (motory, rozvaděče, osvětlení apod.).

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

  - Přípojka NN k jezu Chomoutov 				HM224587

Jedná se o přípojku NN k jezu Chomoutov včetně přípojkových skříní a rozvaděče RE.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

- JEZ LITOVEL

  - Jez na Moravě Litovel 			 		HM220586

Jedná se o jez ve městě Litovel. Jedná se o elektroinstalaci na objektu jezu (servopohony pro stavidla, rozvaděče ovládání, rozvaděče RE).

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 (viz příloha) je rokem příští revize již r. 2026, a to dle výchozí zprávy o revizi el.zařízení z 11/2023 po rekonstrukci elektroinstalace jezu – prostory mokré (revize 1x ročně).

  - Zázemí obsluhy jezu		           nemá své č.HM

Jedná se o elektroinstalaci v mobilním kancelářském kontejneru u jezu Litovel.

S nákupem uvedeného mobilního kancelářského kontejneru se počítá v roce 2026, takže jako nové zařízení bude mít výchozí revizi. S následnou revizí el.zařízení se počítá až od roku 2027, a to ve lhůtě 1x ročně.

- JEZ NOVÉ MLÝNY						HM220578

Jez se nachází v obci Nové Mlýny. Jedná se o elektroinstalaci na objektu jezu (servopohony pro stavidla, rozvaděče ovládání, rozvaděč RE).

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 (viz příloha) je rokem příští revize již r. 2026, a to dle výchozí zprávy o revizi el.zařízení z 1/2025 po rekonstrukci elektroinstalace jezu – prostory mokré (revize 1x ročně).

- VD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

  - Dům hrázného VD Moravská Třebová 			HM121238

Jedná se o stávající domek hrázného v Moravské Třebové. Elektroinstalace zahrnuje vnitřní rozvody a osvětlení nad vchody.

Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

-	Venkovní elektroinstalace – 1 x za 3 roky

-	Vnitřní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 let

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026 u venkovní elektroinstalace a r. 2027 u vnitřní elektroinstalace budovy.

  - Sklad materiálu a palivového dřeva

Jedná se o přístřešek pro sklad materiálu a palivového dřeva. V přístřešku se nachází osvětlení a zásuvková skříň.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 4 roky.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2027.

  - Venkovní prostory (osvětlené komunikace a plochy) 	HM224229

Jedná se o venkovní osvětlení na stožáru.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

- MORAVIČANY

  - Omezovací objekt						HM906317

Omezovací objekt slouží k zahrazení koryta Třebůvky při povodňových průtocích. Elektroinstalace zahrnuje pohon pro tabulový uzávěr, zavírání a otevírání průtočného profilu a čidla.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

  - Přípojka kabelová 1 kV pro omezovací objekt		HM906316

Jedná se o přípojku NN pro omezovací objekt Moravičany.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

  - Elektrocentrála pro omezovací objekt

Jedná se o elektrocentrálu EC KIPOR umístěnou v domku omezovacího objektu.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

  - Rozdělovací objekt						HM906318

Rozdělovací objekt slouží k zahrazení koryta Třebůvky při povodňových průtocích. Elektroinstalace zahrnuje pohon pro tabulový uzávěr, zavírání a otevírání průtočného profilu a čidla.

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

  - Přípojka kabelová 1 kV pro rozdělovací objekt		HM906315

Jedná se o přípojku NN pro rozdělovací objekt Moravičany.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

  - Elektrocentrála pro rozdělovací objekt

Jedná se o elektrocentrálu EC KIPOR umístěnou v domku rozdělovacího objektu.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

- LIMNIGRAF OLOMOUC (NOVÉ SADY)  			HM121262

Jedná se o zděný domek limnigrafické stanice umístěny na levém břehu řeky Moravy v Olomouci. Stanice je napojena na síť NN kabelem uloženým v zemi z přípojkové skříně. U stanice je instalován elektroměrový rozvaděč RE. V objektu je provedena instalace světelných a zásuvkových rozvodů.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 4 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2027

- LIMNIGRAF MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 				HM908888

Jedná se o limnigrafickou stanici na řece Třebůvce v Moravské Třebové.

Na tomto zařízení byla provedena revize v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2027.

ČÁST B. REVIZE HROMOSVODŮ, DLE REVIZNÍCH ZPRÁV A DLE ČSN EN 62305

- JEZ OLOMOUC

  - Provozní budova při Jezu na Moravě Olomouc

Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2027.

Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

Kvůli sjednocení s revizemi na strojovně č.1 a strojovně č.2 bude následující revize provedena mimořádně po 3 letech, tj. v roce 2026.

  - Strojovna č.1 střední pilíř

Předchozí revize byla provedena v roce 2022 a další má být provedena v r. 2026.

Revize tedy byla prováděna 1 x 4 roky. Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

  - Strojovna č.2 pravá strana

Předchozí revize byla provedena v roce 2022 a další má být provedena v r. 2026.

Revize tedy byla prováděna 1 x 4 roky. Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

- JEZ NA OBTOKU OLOMOUC

Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2027.

Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

Kvůli sjednocení s revizemi na jezu Olomouc bude následující revize provedena mimořádně

po 3 letech, tj. v roce 2026.

- VD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2027.

Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

- MORAVIČANY

  - Omezovací objekt

Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2027.

Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

  - Rozdělovací objekt

Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2027.

Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

# Přehled a sumář předpokládaných revizních zpráv v rámci zakázky

Přehled předpokládaných revizí – viz samostatná příloha č.2.

Příloha č.1 Mapy se základní lokalizací objektů

- ZHM

3.

6.

4.

5.

7.

8.

3.

2.

1.

1. Vrátnice

2. Administrativní budova

3. Provozní budova s přístavbou

4. Betonové garáže

5. Přístřešek pro nákladní auta

6. Provozní budova zadní trakt

7. Garáže pro nákladní vozy

8. Venkovní osvětlení.

- JEZ OLOMOUC

- JEZ NA OBTOKU OLOMOUC

- JEZ CHOMOUTOV

- JEZ LITOVEL

- JEZ NOVÉ MLÝNY

- VD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

- MORAVIČANY

Omezovací objekt

Rozdělovací objekt

- LIMNIGRAF OLOMOUC (NOVÉ SADY)

- LIMNIGRAF MORAVSKÁ TŘEBOVÁ