D

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ STAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY

JEZ KROMĚŘÍŽ

BUDOVA PROVOZNÍHO ZAŘÍZENÍ

CELKOVÁ OPRAVA

PARC. Č. 382/1, 382/2

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	09/2019

Zakázka č.:  	2019-034

Údaje o stavbě

Název stavby:	Stavební úpravy, Jez Kroměříž, budova provozního zařízení, celková oprava, parc. č. 382/, 382/2

Místo stavby:	parc. č. 382/, 382/2, k. ú. Miňůvky, okres Kroměříž

Předmět dokumentace:	změna dokončené stavby – stavební úpravy, trvalá stavba,

provozní budova

Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Povodí Moravy, s. p.

Adresa:	Dřevařská 11, 602 00 Brno

Údaje o zpracovateli

Název:	PROST Hodonín s.r.o., IČ 60701366

Adresa:	Brněnská 4062/3a, 695 01Hodonín

Jednatel:	Ing. Stanislav Brejcha

Autorizace:	Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

ČKAIT – 1006584 – autorizace pro pozemní a dopravní stavby

1. Použité podklady

- projektová dokumentace včetně technické zprávy

- vyhl. č. 268/2009 Sb.

- vyhl. č. 23/2008 Sb.

- ČSN 73 0802

- ČSN 73 0804

- ČSN 73 0834

- ČSN 73 0810

- ČSN 73 0818

- ČSN 73 0821 ed. 2

- ČSN EN 199x-1-2

- ČSN 73 0873

- požární odolnost podle eurokódů, PAVUS/2009

2. Popis objektu – stavebních úprav

Stavebníkem budou realizovány stavební úpravy v provozním objektu situovaném v areálu stavebníka v Kroměříži – pozemek parcelní číslo 382/1, 382/2.

Řešený objekt je obdélníkového tvaru, není podsklepený a má jedno nadzemní podlaží (NP) s plochou střechou. V objektu je umístěno provozní a sociální zázemí, sklad nářadí, dílna a garáž. Stěny jsou keramické, stropní resp. střešní konstrukce montovaná z keramických desek mezi ocelové „I“ nosníky, střešní krytina z asfaltového pásu.

Stavebními úpravami jsou:

- odstranění podlah, příček, dveří, oken, schodů, zařizovacích předmětů, klempířských výrobků, omítek, maleb, nátěrů a podřezání zdiva

- provedení nových podlah, nenosných dělících příček, překladů, výměna dveří, výměna oken, oprava schodů, výměna zařizovacích předmětů, klempířských výrobků, tepelných izolací, sádrokartonových podhledů, oprava omítek, maleb a nátěrů

3. Požární riziko

Stavební úpravy objektu, kterými nedochází ke změně v užívání řešeného prostoru, mají charakter změny staveb (ZS) skupiny I, neboť odpovídají podmínkám čl. 3.3 ČSN 73 0834 při splnění požadavků kap. 4 ČSN 73 0834, tzn. ZS nevyžaduje další opatření s výjimkou posouzení požární odolnosti nových stavebních konstrukcí (nosných, ohraničujících únikové cesty nebo oddělující řešený prostor od prostoru neměněného), přičemž se nepožaduje požární odolnost vyšší než 45 min. a nového stanovení druhu a počtu přenosných hasicích přístrojů.

Požární odolnost nových konstrukcí:

Ocelový nosník chráněný omítkou s odolností R 45 DP1 - omítka tl. 15mm – vyhovuje.

Stěna z pórobetonových tvárnic odolnost REI 45 DP1 od tl. 115mm resp. EI 60 DP1 od 
tl. 70mm s tl. omítky 10mm – vyhovuje.

Přenosné hasicí přístroje:

Druh a počet (nr) přenosných hasicích přístrojů (PHP) podle ČSN 73 0802:

S = 205,65

an = 1,0 (šatna) = a

nr = 2,15 = 3 ks PHP

nHJ = 6 * 3 = 18

Odpovídá 3x PHP s hasební schopností alespoň 21A.

V zádveří (102), v dílně (107) a v garáži (109) bude instalován PHP práškový (6 kg) s hasební schopností alespoň 21A. Hasicí schopnost bude prokázána údajem na typovém štítku certifikovaného PHP podle ČSN EN 3-6.

4. Únikové cesty

Stávající únikové cesty z prostoru posuzovaného PÚ nejsou navrhovanou změnou dispozice nijak dotčeny – nejsou zúženy ani prodlouženy. Posuzovaný objekt však není komplikovaný z hlediska evakuace osob ani z hlediska provedení požárního zásahu (malá plocha PÚ, malý počet osob, přízemní objekt). U posuzovaného objektu není nutné hodnotit možnosti provedení požárního zásahu.

Evakuace objektu by proběhla na volné prostranství. Evakuace osob proběhne nechráněnými únikovými cestami, které jsou tvořeny veškerými trvale volnými komunikačními prostory uvnitř objektu.

Navrhovanou změnou nedochází ke zvýšení počtu uvažovaných unikajících osob.

Navrhovanou změnou využití prostoru nedochází ke vzniku požadavku na zřízení chráněné únikové cesty (CHÚC) – NÚC je postačující.

Délka nechráněné únikové cesty je vyhovující - vzhledem k rozměrům posuzované části objektu, počtu osob a podlahové ploše (viz 9.10.2 ČSN 7308 02) lze začátek únikové cesty uvažovat od vstupních dveří jednotlivých místností. Mezní délky nechráněných únikových cest výrazně převyšují délky skutečné.

Šířky únikových cest musí umožňovat bezpečnou evakuaci všech osob z místností, z požárních úseků a z objektů. Obecně je nejmenší šířka NÚC je jeden únikový pruh (550 mm). Šířku únikových cest ověřujeme v jejich nejužších místech, kterými jsou v tomto případě dveře. Posuzovaný objekt vyhoví šířkou dveří 800 mm.

Nejužším místem na nechráněné únikové cestě jsou zpravidla dveře. Všechny dveře na nechráněných únikových cestách splňují požadovanou minimální šířku (pro šířku 1,5 únikového pruhu se dle ČSN 7308 02 považuje za vyhovující šířku dveří 800 mm).

5. Odstupové vzdálenosti

V souladu s čl. 5.9.1 ČSN 73 0834 bude odstupová vzdálenost (OV) stanovena od nově osazených a rozměrově zvětšených vstupních dveří.

- přední obvodová stěna: vstupní dveře: 1,1x2,35m

d=2,3m

Závěr

Požárně nebezpečný prostor (PNP) řešeného objektu nezasahuje na sousední pozemky ani do sousedních staveb. PNP sousedních objektů nezasahuje od požárně otevřených ploch (POP) řešené objektu.

6. Zásobování požární vodou, přenosné hasicí přístroje

Vnější a vnitřní požární vodovod:

Nedošlo ke zvýšení požadavků na zajištění vnějšího zdroje požární vody, tzn. požadován je vodní tok 600m od objektu. Dle podkladů PD je do vzdálenosti 100m vodní tok Morava
– vyhovuje. Bez požadavku na zřízení vnitřního odběrného místa.

7. Posouzení dalších podmínek

Hasební zásah:

Přístup po stávající silniční a dále zpevněné komunikaci až k objektu. Šířka příjezdové komunikace min. 3,0 m je dodržena. Bez požadavků na zřízení nástupní plochy v souladu s čl. 12.4.4b) ČSN 73 0802. Hasební zásah v PÚ lze předpokládat dveřmi s hloubkou hasebního zásahu do 15 m – bez zřízení vnitřních zásahových cest podle čl. 12.5.1 ČSN 73 0802. Není předpokládán hasební zásah vedený střešním pláštěm – bez zřízení vnějších zásahových cest.

Vzduchotechnika, vytápění, prostupy rozvodů:

Objekt bude vytápěn elektrickými přímotopy. Nejsou zde prostupy vzduchotechnických a jiných rozvodů požárně dělící konstrukcí – bez specifických požadavků PBS.

Bezpečnostní značky:

Příslušnou značkou dle NV č. 11/2002 Sb. bude označeno rozvodné zařízení el. energie, hlavní vypínač el. proudu a vody.