Zadání rozsahu prací

Jez Těšov, Uh. Brod, ř.km 22,587- revize klapek, oprava betonových konstrukcí

10262 TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: „Jez Těšov, Uh. Brod, ř.km 22,587- revize klapek, oprava betonových konstrukcí“

Hradící konstrukci tvoří dvě ocelové jezové klapky, hradící výška klapky 2135 mm, hradící šířka klapky 10000 mm. Rekonstrukce jez byla provedena v roce 1995.

Pravá hradící konstrukce:

- Práce budou zahájeny opravou pravého pole.

- Po předání a převzetí staveniště zhotovitel provede dle pokynů pracovníků Povodí Moravy, provozu Uh. Hradiště, instalaci provizorního hrazení proti horní vodě za účasti potápěčů (nutná pro osazení hradel provizorního hrazení, vyčištění dosedacího prahu a dotěsnění průsaků v systému provizorního hrazení). Potápěče zajistí a náklady s jejich prací spojené uhradí zhotovitel. Pronájem člunu, potřebné dopravní a manipulační techniky (autojeřáb), která bude nutná k instalaci a demontáži provizorního hrazení zabezpečí na svoje náklady zhotovitel. Hradící trámec je uložen na pravém břehu pod jezem, hradidla jsou uložena v areálu jezu.

- Před instalací provizorního hrazení zhotovitel zajistí odtěžení nánosů, případné odplavení nánosů za pomoci potápěčů v rozsahu potřebném pro instalaci provizorního hrazení. Výška nánosů byla přeměřena dne 20.2.2026. /viz. potápěčský průzkum pro zahrazení jezových polí/.

Zhotovitel následně provede:

- Vypuštění vody ze zahrazené části jezu a vyčištění tohoto prostoru od nečistot a naplavenin.

- Zbudování pomocných konstrukcí, lávek a lešení potřebných pro zajištění prací.

- Vypracování nálezového protokolu stavu hradící konstrukce a okolních betonů. Se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu stavu hradící konstrukce.

- Demontáž bočního a prahového těsnění. Boční těsnění klapky je provedeno notovou gumou č.11 délka noty 110 mm, průměr noty 40 mm, prahové těsnění tvoří plochá guma 10x140mm.

- Kontrolu bočních štítů.

- Kontrolu kluzných ložisek klapky, vyčištění, důkladné promazání.

- Kontrolu rozrážečů. Klapka osazena 4 ks rozrážečů.

- Dodávku nového bočního a prahového pryžového těsnění. Montáž a seřízení.

- Výměnu spojovacích prvků pevnostními šrouby, výměnu přítlačných lišt.

- Kontrolu táhel klapky, důkladné očištění a odmaštění. Obnovu promazání článků táhel. Kontrolu pohonu ovládání klapky. Důkladné očištění součástí pohonu od starých mazacích hmot, opravu poškozených nátěrů. Výměnu maznic, výměnu mazacích náplní pohonu a převodů, důkladné promazání pohyblivých částí. Kontrolu pohonu, výměnu mazacích náplní.

- Opravu povrchové ochrany OK jezové hradící konstrukce, krytů a táhel, řetězů a ocelového dosedacího prahu klapky. Požadujeme tryskání na Sa 2,5, metalizace 100 um Zn. Základní penetrační nátěr HEMPADUR 15590 50um. Podkladový nátěr a vrchní nátěr odstín 17380 /šedý/. Oprava povrchové ochrany klapky byla v roce 1995 provedena metalizací 80mí ZINAKOR a nátěrem EPOXIDEHET 200 um.

Při provádění tryskání musí být pohony dokonale zabezpečeny tak, aby používaný písek nevnikl do jejich zařízení.

- Opravu poškozených betonů v rozsahu cca 7 m2 plochy. Degradovaná betonová zeď se nejprve očistí tlakovou vodou. Zvětralá místa se osekají, přední pohledová stěna bude svislá. Opravované plochy betonové konstrukce se napenetrují. Do hlubších betonových kaveren (nad 4 cm) se na ocelových kotvičkách zavěsí KARI síť a provede se dobetonování Na místech degradovaných povrchově se provede reprofilace k tomu určenými hmotami Následně se provede ochranná stěrka opravovaných ploch.

- Obnovu prvků bezpečnostního značení a bezpečnostních tabulek poškozených při provádění prací.

- Vypracování závěrečné zprávy provedené revize /3.paré/

- Dílo bude zakončeno vyhrazením provizorního hrazení (dle pokynů pracovníků provozu Uh. Hradiště), které provede zhotovitel za účasti potápěčů (tyto opět zajistí a náklady s jejich prací spojené uhradí). Prvky sestavy provizorního hrazení uloží pracovníci zhotovitele dle pokynů pracovníků provozu Uh. Hradiště). Závěrem proběhne odzkoušení funkce celého zařízení při plném průtoku vody. Za funkčnost, bezvadný stav a kompletnost sestavy provizorního hrazení odpovídá provoz Uh. Hradiště. Manipulační a dopravní techniku potřebnou k realizaci akce, instalaci i vyhrazení sestavy provizorního hrazení zabezpečí na svoje náklady zhotovitel.

Levá hradící konstrukce:

- Práce budou zahájeny po dokončení a převzetí prací na pravém poli.

- Po předání a převzetí staveniště zhotovitel provede dle pokynů pracovníků Povodí Moravy, provozu Uh. Hradiště, instalaci provizorního hrazení proti horní vodě za účasti potápěčů (nutná pro osazení hradel provizorního hrazení, vyčištění dosedacího prahu a dotěsnění průsaků v systému provizorního hrazení). Potápěče zajistí a náklady s jejich prací spojené uhradí zhotovitel. Pronájem člunu, potřebné dopravní a manipulační techniky (autojeřáb), která bude nutná k instalaci a demontáži provizorního hrazení zabezpečí na svoje náklady zhotovitel. Hradící trámec a hradidla Budou použita po vyhrazení pravého pole

- Před instalací provizorního hrazení provede zhotovitel odtěžení nánosů, případné odplavení nánosů za pomoci potápěčů v rozsahu potřebném pro instalaci provizorního hrazení. Výška nánosů byla přeměřena dne 20.2.2026. /viz. potápěčský průzkum pro zahrazení jezových polí/.

Zhotovitel následně provede:

- Vypuštění vody ze zahrazené části jezu a vyčištění tohoto prostoru od nečistot a naplavenin.

- Zbudování pomocných konstrukcí, lávek a lešení potřebných pro zjištění prací.

- Vypracování nálezového protokolu stavu hradící konstrukce a okolních betonů. Se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu stavu hradící konstrukce.

- Demontáž bočního a prahového těsnění. Boční těsnění klapky je provedeno notovou gumou č.11 délka noty 110 mm, průměr noty 40 mm/, prahové těsnění tvoří plochá guma 10x140mm.

- Kontrolu bočních štítů.

- Kontrolu kluzných ložisek klapky, vyčištění, důkladné promazání.

- Kontrolu rozrážečů. Klapka osazena 4 ks rozrážečů.

- Dodávku nového bočního a prahového pryžového těsnění. Montáž a seřízení.

- Výměnu spojovacích prvků pevnostními šrouby, výměnu přítlačných lišt.

- Kontrolu táhel klapky, důkladné očištění a odmaštění. Obnovu promazání článků táhel.

- Kontrolu pohonu ovládání klapky. Důkladné očištění součástí pohonu od starých mazacích hmot, opravu poškozených nátěrů. Výměnu maznic, výměnu mazacích náplní pohonu a převodů, důkladné promazání pohyblivých částí. Kontrolu pohonu, výměnu mazacích náplní.

- Opravu povrchové ochrany OK jezové hradící konstrukce, krytů a táhel, řetězů a ocelového dosedacího prahu klapky. Požadujeme tryskání na Sa 2,5, metalizace 100 um Zn. Základní penetrační nátěr HEMPADUR 15590 50um. Podkladový nátěr a vrchní nátěr odstín 17380 /šedý/. Oprava povrchové ochrany klapky byla v roce 1995 provedena metalizací 80mí ZINAKOR a nátěrem EPOXIDEHET 200 um.

Při provádění tryskání musí být pohony dokonale zabezpečeny tak, aby používaný písek nevnikl do jejich zařízení.

- Opravu poškozených betonů v rozsahu cca 7 m2 plochy. Degradovaná betonová zeď se nejprve očistí tlakovou vodou. Zvětralá místa se osekají, přední pohledová stěna bude svislá. Opravované plochy betonové konstrukce se napenetrují. Do hlubších betonových kaveren (nad 4 cm) se na ocelových kotvičkách zavěsí KARI síť a provede se dobetonování Na místech degradovaných povrchově se provede reprofilace k tomu určenými hmotami Následně se provede ochranná stěrka opravovaných ploch.

- Obnovu prvků bezpečnostního značení a bezpečnostních tabulek poškozených při provádění prací.

- Vypracování závěrečné zprávy provedené revize /3.paré/

- Dílo bude zakončeno vyhrazením provizorního hrazení (dle pokynů pracovníků provozu Uh. Hradiště), které provede zhotovitel za účasti potápěčů (tyto opět zajistí a náklady s jejich prací spojené uhradí). Prvky sestavy provizorního hrazení uloží pracovníci zhotovitele dle pokynů pracovníků provozu Uh. Hradiště). Závěrem proběhne odzkoušení funkce celého zařízení při plném průtoku vody. Za funkčnost, bezvadný stav a kompletnost sestavy provizorního hrazení odpovídá provoz Uh. Hradiště. Manipulační a dopravní techniku potřebnou k realizaci akce, instalaci i vyhrazení sestavy provizorního hrazení zabezpečí na svoje náklady zhotovitel.

- Dílo bude zakončeno vyhrazením provizorního hrazení (dle pokynů pracovníků provozu Uh. Hradiště), které provede zhotovitel za účasti potápěčů (tyto opět zajistí a náklady s jejich prací spojené uhradí). Prvky sestavy provizorního hrazení uloží pracovníci zhotovitele dle pokynů pracovníků provozu Uh. Hradiště). Závěrem proběhne odzkoušení funkce celého zařízení při plném průtoku vody. Za funkčnost, bezvadný stav a kompletnost sestavy provizorního hrazení odpovídá provoz Uh. Hradiště. Manipulační a dopravní techniku potřebnou k realizaci akce, instalaci i vyhrazení sestavy provizorního hrazení zabezpečí na svoje náklady zhotovitel.

Stanovení technologických postupů na provedení objednaných prací je záležitost zhotovitele, a proto je nutné, aby ve výběrovém řízení s pracemi nutnými v této činnosti kalkuloval. Práce musí být zajištěny tak, aby nedocházelo ke spadu starých nátěrů do vodního toku.