## Typ_1
Příloha č. 1 - Technické specifikace dodávky
Dodávka klimatizačních zařízení
Minimální požadované technické parametry:
Popis požadavku | Limit hodnoty | Hodnota | Jednotka | Uvedeno v nabídce
Klimatizační zařízení "Typ_1" - 3 ks
Výrobce: |  |  | text
Typ, model: |  |  | text
Konstrukční provedení jednotky |  | Kompletní sety vnitřních podstropních jednotek a venkovních jednotek. Klimatizační zařízení budou sloužit k chlazení serverovny. Celoroční provoz 24/7. | požadováno
Produktová řada |  | Pro komerční využití (obchody, servery, průmysl) | požadováno
Vnitřní podstropní jednotka/ venkovní jednotka
technologie |  | řízená invertorová technologie | požadováno
chladící výkon | min. | 5 kW | kW
účinnost SEER | min. | 6 | hodnota
účinnost EER | min. | 3 | hodnota
příkon (jmenovitý) | max. | do 1,7 kW | kW
Vnitřní podstropní jednotka
vzduchový výkon | min. | 500/700/900 | m³/h
hladina akustického tlaku db(A) - režim chlazení | min. | zařízení musí splňovat zákonné hygienické limity hluku pro chráněné vnitřní a vnější prostory staveb | požadováno
hmotnost | max. | 27 kg | kg
rozměry (VxŠxH) | max. | max 235x960x690 mm | hodnota
Venkovní jednotka
hladina akustického tlaku dB(A) - režim chlazení |  | zařízení musí splňovat zákonné hygienické limity hluku pro chráněné vnitřní a vnější prostory staveb | požadováno
hmotnost | max. | 52 kg | hodnota
rozměry (VxŠxH) | max. | max 734x870x373 mm | hodnota
Kompresor |  | Twin Rotary | požadováno
Ostatní
vstupní střídavé napětí |  | 230 V/ 50 Hz, 1f | požadováno
jištění | max. | 20 A | požadováno
ovládání |  | tichý režim, 24h časovač | požadováno
|  | nastavitelné lamely umožňující změnit proudění vzduchu, snadné čištění, automatický restart po výpadku napájení, plynulá volba výkonu, odvod kondenzátu | požadováno
|  | nástěnné ovládání jednotek (display) | požadováno
|  | ekologické chladivo splňující normy EU | požadováno
|  | garance náhradních dílů min. 8 let | požadováno
|  | splňuje kritéria směrnice ECODESIGN | požadováno
|  | energetická třída min. A | požadováno
záruka |  | 60 měsíců | požadováno
Splnění požadavků v technické dokumentaci |  | kompletace, stavební přípomoce, elektro | požadováno
Uchazeč doplní žlutě označená pole