## Obecné požadavky

### Požadavky na klimatizaci

Klimatizační zařízení bude respektovat požadavky na mikroklimatické podmínky vnitřních prostor budovy, na nucené větrání a přiváděný vzduch.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb projektové řešení respektuje normy ČSN 73 0802 ED.2 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

Zařízení musí splňovat požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

### Hluk

Pro vnitřní prostředí se hygienický limit v hladině maximálního akustického tlaku A stanoví jako hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní hladiny maximálního akustického tlaku A a korekcí přihlížející ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době dle přílohy č. 2 nařízení 272/2011 Sb.

Pro venkovní prostředí se hygienický limit v hladině maximálního akustického tlaku A stanoví součtem základní hladiny maximálního akustického tlaku A a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 nařízení 272/2011 Sb.

## Přehled souvisejících prací

### CHL – Kompletace

Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání dokumentace

Zjednodušené zakreslení vedení a umístění jednotek

Zkouška těsnosti chladiva – dodavatel je povinen provést kontrolu těsnosti před předáním do provozu

### Stavební přípomoce

Začištění prostupů

Oprava omítek a obkladů

Malířské nátěry

Zalištování

### Elektro

Připojení venkovních a vnitřních jednotek na rozvaděč elektřiny

Uzemnění venkovních jednotek

Revize zařízení

## Ochrana před účinky hluku a vibrací

Splnění hygienických limitů je dosaženo následujícími opatřeními:

Volba ventilátorů a jednotek s minimalizovaným akustickým výkonem

Uložení venkovních jednotek na silentblocích nebo pryžových pásech proti přenosu vibrací do stavby

## Montáž zařízení a bezpečnost práce

Montáž klimatizace bude prováděna odbornou specializovanou firmou s kvalifikovanými pracovníky zaškolenými v předpisech bezpečnosti práce. V průběhu montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Po provozních zkouškách provede dodavatel průkazné zaškolení obsluhy. Přejímací řízení může proběhnout až po kompletním dokončení plně provozuschopných zařízení, včetně instalací navazujících profesí.

## Obsluha a provoz klimatizačních zařízení

Obsluha vzduchotechnických a klimatizačních zařízení spočívá v ovládání a kontrole chodu jednotlivých zařízení a v kontrole dosahovaných parametrů a stavu zařízení.

## Upřesnění instalace v daných lokalitách

Zadavatel požaduje prohlídku místa instalace v průběhu výběrového řízení před termínem podání nabídek z důvodu nacenění veřejné zakázky dle skutečného stavu.

Po dobu realizace zakázky nesmí teplota v místnosti přesáhnout 24°C!

Serverovna v budově B, místnost č. 109
Ředitelství státního podniku
Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové

### Stávající zařízení

V místnosti č. 109 je instalováno chladicí zařízení, které bude demontováno.

### Navrhované technické řešení

Pro chlazení serverovny je navržen splitový systém

Osazení nových podstropních jednotek

Ovládání vnitřních jednotek kabelovým ovladačem

Umístění kondenzačních jednotek na ploché střeše budovy

Nové propojovací potrubí chladicího okruhu (Cu, tepelná izolace)

Odhadovaná délka vedení cca 20 m

Možnost využití stávajících tras a prostupů

Odvod kondenzátu do stávajícího odpadního potrubí

Celoroční provoz v režimu chlazení

## Technické parametry

Komplet klimatizačního systému se třemi venkovními jednotkami a třemi vnitřními podstropními jednotkami se stejnými nebo lepšími parametry než jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy – Technická specifikace – Typ_1.

## Fotodokumentace

Nahrazované venkovní jednotky

Detail na prostup do budovy

Zalištované vedení uvnitř kanceláře

Zalištované vedení uvnitř kanceláře

Vnitřní podstropní jednotky v serverovně