Příloha č. 5  výzvy k podání nabídek

Technické parametry výtahu s nosností min. 320 kg – jedná se o vymezení minimální technické úrovně parametrů a uchazeč může nabídnout výtahy s minimálně shodnými nebo lepšími parametry.

Popis rozsahu výměny výtahu:

| DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO VÝTAHU | kompletní demontáž původního výtahu s nosností 250 kg 9 stanic/9 podlaží |
| --- | --- |
| NOVÝ VÝTAH |  |
| označení výtahu | osobní trakční výtah |
| nosnost | min. 320 kg |
| počet osob | min. 5 |
| provedení | EN 81 – 1 + A3 |
| počet stanic / podlaží | 9 / 9 |
| označení stanic | -1; 0;1až 7 |
| průchozí | ne |
| rychlost | min. 1 m/s |
| pohon | bezpřevodový se sníženou hladinou hluku, úroveň zastavení výtahu je přesně ve stanici |
| řízení | se sběrem oběma směry - Duplex |
| ŠACHTA: |  |
| rozměry šachty (šxh) | stávající - (1200x1500 – orientační) |
| hloubka šachetní prohlubně | 1200 mm |
| výška nad posledním podlažím | 3200 mm |
| provedení šachty | zděná |
| dopravní zdvih | 26400 mm |
| ŠACHETNÍ DVEŘE: | 800/2000 |
| typ | Automatické stranou posuvné, KOMAXIT, lakované RAL |
| povrchová úprava křídel a rámu | KOMAXIT, lakované RAL |
| požární odolnost | min. EW 45 |
| KABINOVÉ DVEŘE: |  |
| typ | Automatické stranou posuvné frekvenčně řízené š 800 x v 2000 mm + optická celoplošná clona |
| povrchová úprava | KOMAXIT, lakované RAL |
| řízení | mikroprocesorové sběrné DUPLEX s možností změny dopravního režimu |
| KABINA: | maximální využití prostoru šachty, ocelová neprůchozí, vstupní portál |
| strop | obklad nebo lak (omyvatelné) v odstínu dle výběru investora |
| osvětlení | LED |
| stěny | obklad nebo lak (omyvatelné) v odstínu dle výběru investora |
| podlaha | protiskluzová zátěžová podlahová krytina odstín dle vzorníku |
| okopové plechy | ano – okopové plechy a doplňky kartáčovaný nerez |
| větrání | nucené větrání kabiny |
| zalištování | ano |
| Invalidní vybavení | ne |
| sklopné sedátko | ne |
| zrcadlo | ne |
| madlo | ne |
| ovladač v kabině | Antivandal - velkoplošný s prosvětlením, plastickým označením a Braillovým písmem, nerez, informační LCD displej |
| telefon | pro nouzové volání vyprošťovací služby s hlasovou navigací pro použití GSM |
| dorozumívací zařízení | dálkové hlášení poruch servisní službě + propojení s telefonem vrátnice |
| zvuková signalizace příjezdu do stanice | ano |
| světelná signalizace přetížení | ano |
| nouzové osvětlení | ano |
| ovladač rychlého otevření dveří | ano |
| ovladač rychlého zavření dveří | ano |
| digitální polohová signalizace | ano – v kabině i na podlažích |
| směrová signalizace | ano – v kabině i na podlažích |
| hlásič pater | ne |
| zvl. vybaveni kabiny | Kamerový monitoring s připojením na dispečerské stanoviště |
| umístění venkovních ovladačů | mezi výtahy |
| evakuační jízda | ano |
| ocelový žebřík | pro sestup/výstup v prohlubni |
| vodítka kabiny | nová |
| vodítka závaží | nová |
| umístění strojovny | nad šachtou |
| prostředí | teplota ve strojovně v rozmezí teplot od +50C do + 400C |
| přístup | poklopem |
| osvětlení šachty | ano |
| hlavní vypínač | ano |
| světelný obvod | 230 V |
| motorový obvod | 3 x 400 V – 50Hz – napojení na stávající přívod |
| jistič | jištění výtahu musí být provedeno dle norem |
| prostředí elektro | normální dle ČSN 33 2000-5-51, tab. 51A |

Veškeré uvedené stavební rozměry jsou pouze orientační pro vypracování nabídky. Před vypracováním projektové dokumentace pro výrobu a montáž technologie je třeba vše znovu přesně zaměřit.

Technické parametry výtahu s nosností min. 630 kg

Popis rozsahu výměny výtahu:

| DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO VÝTAHU | kompletní demontáž původního výtahu s nosností 500 kg 9 stanic/9 podlaží |
| --- | --- |
| NOVÝ VÝTAH |  |
| označení výtahu | osobní trakční výtah – s bezbariérovým přístupem pro dopravu osob s tělesným postižením |
| nosnost | min. 630 kg |
| počet osob | min. 8 |
| provedení | EN 81 – 1 + A3 a splňuje podmínky pro výtahy dle vyhlášky 398/2009 Sb. |
| počet stanic / podlaží | 9 / 9 |
| označení stanic | -1; 0;1až 7 |
| průchozí | ne |
| rychlost | min. 1 m/s |
| pohon | Dle návrhu dodavatele se sníženou hladinou hluku, úroveň zastavení výtahu je přesně ve stanici |
| řízení | se sběrem oběma směry - Duplex |
| ŠACHTA: |  |
| rozměry šachty (šxh) | stávající - (1800x1500 – orientační) |
| hloubka šachetní prohlubně | 1200 mm |
| výška nad posledním podlažím | 3200 mm |
| provedení šachty | zděná |
| dopravní zdvih | 26400 mm |
| ŠACHETNÍ DVEŘE: | 900/2000 |
| typ | Automatické stranou posuvné, KOMAXIT, lakované RAL |
| povrchová úprava křídel a rámu | KOMAXIT, lakované RAL |
| požární odolnost | min. EW 45 |
| KABINOVÉ DVEŘE: |  |
| typ | Automatické stranou posuvné frekvenčně řízené š 900 x v 2000 mm + optická celoplošná clona |
| povrchová úprava | KOMAXIT, lakované RAL |
| řízení | mikroprocesorové sběrné DUPLEX s možností změny dopravního režimu |
| KABINA: | maximální využití prostoru šachty, ocelová neprůchozí, vstupní portál |
| strop | obklad nebo lak (omyvatelné) v odstínu dle výběru investora |
| osvětlení | LED |
| stěny | obklad nebo lak (omyvatelné) v odstínu dle výběru investora |
| podlaha | protiskluzová zátěžová podlahová krytina odstín dle vzorníku |
| okopové plechy | ano – okopové plechy a doplňky kartáčovaný nerez |
| větrání | nucené větrání kabiny |
| zalištování | ano |
| Invalidní vybavení | ano |
| sklopné sedátko | ano |
| zrcadlo | ano – na zadní nebo boční stěně |
| madlo | ano |
| ovladač v kabině | Antivandal - velkoplošný s prosvětlením, plastickým označením a Braillovým písmem, nerez, informační LCD displej |
| telefon | pro nouzové volání vyprošťovací služby s hlasovou navigací pro použití GSM |
| dorozumívací zařízení | dálkové hlášení poruch servisní službě + propojení s telefonem vrátnice |
| zvuková signalizace příjezdu do stanice | ano |
| světelná signalizace přetížení | ano |
| nouzové osvětlení | ano |
| ovladač rychlého otevření dveří | ano |
| ovladač rychlého zavření dveří | ano |
| digitální polohová signalizace | ano – v kabině i na podlažích |
| směrová signalizace | ano – v kabině i na podlažích |
| hlásič pater | ano |
| blokace | možnost blokace výtahu při nakládání čipem |
| zvl. vybaveni kabiny | příprava pro připojení a montáž dvou bezpečnostních minikamer, které dodá investor |
| Umístění venkovních ovladačů | mezi výtahy |
| evakuační jízda | ano |
| ocelový žebřík | pro sestup/výstup v prohlubni |
| vodítka kabiny | nová |
| vodítka závaží | nová |
| umístění strojovny | nad šachtou |
| prostředí | Teplota ve strojovně v rozmezí teplot od +50C do + 400C |
| přístup | poklopem |
| osvětlení šachty | ano |
| hlavní vypínač | ano |
| světelný obvod | 230 V |
| motorový obvod | 3 x 400 V – 50Hz – napojení na stávající přívod |
| jistič | jištění výtahu musí být provedeno dle norem |
| prostředí elektro | normální dle ČSN 33 2000-5-51, tab. 51A |

Veškeré uvedené stavební rozměry jsou pouze orientační pro vypracování nabídky. Před vypracováním projektové dokumentace pro výrobu a montáž technologie je třeba vše znovu přesně zaměřit.