## Porovnávací tabulka
Porovnávací tabulka hlavních zařízení
Název stavby: Náhrada klimatizačního systému VRF systémem SPLIT
Datum vypracování: 23. února 2016
Číslo akce: 399160034
Název zařízení | Číslo položky | Popis položky dle specifikace | Typický reprezentant | Typický reprezentant | Typický reprezentant / Parametry reprezentanta á 1 ks | [9 empty] | Porovnávaný výrobek | Porovnávaný výrobek | Porovnávaný výrobek / Parametry výrobku á 1 ks
|  |  | Výrobce | Typové označení | Chladící výkon / kW (pro ti=27 CDB/te=35 CDB) | Účinnost EER /SEER | Příkon/kW)/Jištění(A)/Napětí (V) | Délka trasy chladiva (m) / max. 1převýšení (m) | Provozní podmínky venkovní / °C | Provozní rozsah vnitřních teplot / °C | Akustický tlak La /dB(A) | Rozměry / V x Š x D / mm | Hmotnost / kg | Samočistící panel | Výrobce | Typové označení | Chladící výkon / kW (pro ti=27 CDB/te=35 CDB) | Účinnost EER /SEER | Příkon/kW)/Jištění(A)/Napětí (V) | Délka trasy chladiva (m) / max. 1převýšení (m) | Provozní podmínky venkovní / °C | Provozní rozsah vnitřních teplot / °C | Akustický tlak La /db(A) | Rozměry / V x Š x D / mm | Hmotnost / kg | Samočistící panel
1. Chlazení m. č. B58a - Příjem vzorků - dodávka zařízení | 1.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému monosplit, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálně 6,4, akustický výkon maximálně 64 dB (A), hmotnost do 50 kg, délka rozvodu chladiva do 50 m, převýšení jednotek minimálně 15 m | Mitsubishi | PUHZ-ZRP50VKA | 5,00 | 3,5 / 6,4 | 1,43 kW/ 16 A / 230 V | 50/30 | -15 až 46 | 19 až 30 | 46 | 630 x 809 x 300 | 46 | - | [11 empty] | -
| 1.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485) | Mitsubishi | PLA-RP50BA a panel PLP-6 BA | 5,00 |  |  | 50/30 | -15 až 46 | 19 až 30 | 32 | 258 x 840 x 840 | 29 | ne |  |  |  | - | - | [6 empty] | -
| 1.3 | Kabelový ovladač | Mitsubishi | PAR-31 MAA | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2- Chlazení m. č. B58b - Příjem vzorků- dodávka zařízení | 2.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému monosplit, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálně 6,4, akustický výkon maximálně 64 dB (A), hmotnost do 50 kg, délka rozvodu chladiva do 50 m, převýšení jednotek minimálně 15 m | Mitsubishi | PUHZ-ZRP50VKA | 5,00 | 3,5 / 6,4 | 1,43 kW/ 16 A / 230 V | 50/30 | -15 až 46 | 19 až 30 | 46 | 630 x 809 x 300 | 46 | - | [11 empty] | -
| 2.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485) | Mitsubishi | PLA-RP50BA a panel PLP-6 BA | 5,00 |  |  | 50/30 | -15 až 46 | 19 až 30 | 32 | 258 x 840 x 840 | 29 | ne |  |  |  | - | - | [6 empty] | -
| 2.3 | Kabelový ovladač | Mitsubishi | PAR-31 MAA | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. Chlazení m. č. B66 - Kultivace - chovy bio - dodávka zařízení | 3.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálne 6,4, akustický tlak maximálně 46 dB (A), hmotnost do 50 kg, délka rozvodu chladiva do 30 m, převýšení jednotek minimálně 15 m | Daikin | RXS50L | 5,0 | 3,55 /6,48 | 1,41 kW1/ 20 A / 230 V | 30/20 | -15 až 46 | 18 až 32 | 49 | 735 x 825 x 300 | 47 | - | [11 empty] | -
| 3.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), dekorační panel s funkcí samočištění, možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485) | Daikin | FCQG50F a panel samočistící BYCQ140DG | 5,0 |  |  | 30/20 | -15 až 46 | 18 až 32 | 31 | 204 x 840 x840 / panel 950 x950 | 30 | ano |  |  |  | - | -
| 3.3 | Kabelový ovladač | Daikin | BRC1E52B | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 4 | Chlazení m. č. B201 - Laboratoř ASS - dodávka zařízení
4. Chlazení m. č. B201 - Laboratoř ASS - dodávka zařízení | 4.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálne 6,4, akustický tlak maximálně 46 dB (A), hmotnost do 50 kg, délka rozvodu chladiva do 30 m, převýšení jednotek minimálně 15 m | Daikin | RXS50L | 5,0 | 3,55 /6,48 | 1,41 kW1/ 20 A / 230 V | 30/20 | -15 až 46 | 18 až 32 | 49 | 735 x 825 x 300 | 47 | - | [11 empty] | -
| 4.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), dekorační panel s funkcí samočištění , příslušenství – sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran , možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485) | Daikin | FCQG50F a panel samočistící BYCQ140DG a sada pro výdech KDBHQ55B140 | 5,0 |  |  | 30/20 | -15 až 46 | 18 až 32 | 31 | 204 x 840 x840 / panel 950 x950 | 30 | ano |  |  |  | - | -
| 4.3 | Kabelový ovladač | Daikin | BRC1E52B | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Chlazení m. č. B204 - Laborato GC - TOL - dodávka zařízení | 5.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálne 6,4, akustický tlak maximálně 46 dB (A), hmotnost do 50 kg, maximální délka rozvodu chladiva 30 m, převýšení jednotek minimálně 15 m - 2 ks, , např. Daikin RXS50L | Daikin | RXS50L | 5,0 | 3,55 /6,48 | 1,41 kW/ 20 A / 230 V | 30/20 | -15 až 46 | 18 až 32 | 49 | 735 x 825 x 300 | 47 | - | [11 empty] | -
| 5.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky),dekorační panel s funkcí samočištění, příslušenství – sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran, možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485) | Daikin | FCQG50F a panel samočistící BYCQ140DG a sada pro výdech KDBHQ55B140 | 5,0 |  |  | 30/20 | -15 až 46 | 18 až 32 | 31 | 204 x 840 x840 / panel 950 x950 | 30 | ano |  |  |  | - | -
| 5.3 | Kabelový ovladač | Daikin | BRC1E52B | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. Chlazení m. č. B213a - Laboratoř GC - dodávka zařízení | 6.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 6,8 kW, SEER min.= 6,7, EER systému minimálně 4,0, akustický tlak La=max.= 49 dB(A), hmotnost do 75 kg, délka rozvodu chladiva do 50 m, převýšení jednotek minimálně 15 m | Daikin | RZQG71L9V1 | 6,8 | 3,39 / 6,8 | 2,01kW1/ 25 A / 230 V | 50/30 | -15 až 46 | 18 až 32 | 48 | 990 x 940 x 320 | 77 | - | [11 empty] | -
| 6.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 6,7 kW (rozsah 3,3 až 8,1 kW) , akustický tlak La maximálně= 36/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), dekorační panel s funkcí samočištění, příslušenství – sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran, možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485) | Daikin | FCQG71F a samočistící panel BYCQ140DG a sada pro výdech KDBHQ55B140 | 6,8 |  |  | 50/30 | -15 až 46 | 18 až 32 | 33 | 204 x 840 x840 / panel 950 x950 | 31 | ano |  |  |  | - | -
| 6.3 | Kabelový ovladač - 1 ks, např. ovladač Daikin BRC1E52B | Daikin | BRC1E52B | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7. Chlazení m. č. 213B - Laboratoř GC - dodávka zařízení | 7.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 6,8 kW, SEER min.= 6,7, EER systému minimálně 4,0, akustický tlak La=max.= 49 dB(A), hmotnost do 75 kg, délka rozvodu chladiva do 50 m, převýšení jednotek minimálně 15 m | Daikin | RZQG71L9V1 | 6,8 | 3,39 / 6,8 | 2,01kW1/ 25 A / 230 V | 50/30 | -15 až 46 | 18 až 32 | 48 | 990 x 940 x 320 | 77 | - | [11 empty] | -
| 7.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 6,7 kW (rozsah 3,3 až 8,1 kW) , akustický tlak La maximálně= 36/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), dekorační panel s funkcí samočištění, příslušenství – sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran, možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485) | Daikin | FCQG71F a samočistící panel BYCQ140DG a sada pro výdech KDBHQ55B140 | 6,8 |  |  | 50/30 | -15 až 46 | 18 až 32 | 33 | 204 x 840 x840 / panel 950 x950 | 31 | ano |  |  |  | - | -
| 7.3 | Kabelový ovladač | Daikin | BRC1E52B | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8. Chlazení m. č. 214 - Laboratoř GC2 - dodávka zařízení | 8.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálne 6,4, akustický tlak maximálně 46 dB (A), hmotnost do 50 kg, délka rozvodu chladiva do 30 m, převýšení jednotek minimálně 15 m | Daikin | RXS50L | 5,0 | 3,55 /6,48 | 1,41 kW1/ 20 A / 230 V | 30/20 | -15 až 46 | 18 až 32 | 49 | 735 x 825 x 300 | 47 | - | [11 empty] | -
| 8.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485) | Daikin | FCQG50F a panel samočistící BYCQ140DG | 5,0 |  |  | 30/20 | -15 až 46 | 18 až 32 | 31 | 204 x 840 x840 / panel 950 x950 | 30 | ano |  |  |  | - | -
| 8.3 | Kabelový ovladač | Daikin | BRC1E52B | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9. Chlazení m. č. B220 -Laboratoř ICP/MS - dodávka zařízení | 9.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R410A, invertorové provedení, pro režim chlazení do venkovních teplot te= -15 °C, celkový chladící výkon 5 kW, EER systému minimálně 3,5, SEER minimálne 6,4, akustický tlak maximálně 46 dB (A), hmotnost do 50 kg, délka rozvodu chladiva do 30 m, převýšení jednotek minimálně 15 m | Daikin | RXS50L | 5,0 | 3,55 /6,48 | 1,41 kW1/ 20 A / 230 V | 30/20 | -15 až 46 | 18 až 32 | 49 | 735 x 825 x 300 | 47 | - | [11 empty] | -
| 9.2 | Vnitřní kazetová jednotka systému monosplit vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu, celkový chladící výkon 5,0 kW (rozsah 2,3 až 5,6 kW) , akustický tlak La maximálně= 32/28 dB (A) (vysoké/nízké otáčky), možnost dovybavení rozhraním pro externí řízení a monitoring do systému MaR pro ModBus / RTU (RS -485) | Daikin | FCQG50F a panel samočistící BYCQ140DG | 5,0 |  |  | 30/20 | -15 až 46 | 18 až 32 | 31 | 204 x 840 x840 / panel 950 x950 | 30 | ano |  |  |  | - | -
| 9.3 | Kabelový ovladač | Daikin | BRC1E52B | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Tolerance zařízení 1 a 2
Tabulka tolerancí hlavních zařízení
Název stavby: Náhrada klimatizačního systému VRF systémem SPLIT
Číslo akce: 399160034
Datum vypracování: 8. únor 2016
Číslo zařízení: 1 a 2
Označení | Porovnávaný parametr | Jednotka | Optimální hodnota | Odchylka
1 | Chladící výkon (nominální) | kW | 5 | ± 0,2
2 | Účinnost EER | - | 3.5 | -0.2
3 | Účinnost SEER | - | 6.4 | -0.3
4 | Příkon elektro | kW | 1.43 | ± 0,12
5 | Maximální délka chladiva | m | 50 | -5 / +25
6 | Maximální převýšení jednotek | m | 30 | ± 5
7 | Provozní rozsah venkovní teplot | °C | -15 až 46 | pouze větší roszah
8 | Provozní rozsah vnitřní teplot | °C | 18 až 32 | pouze větší roszah
9 | Akustický tlak venkovní jednotky při nejvyšších otáčkách | dB(A) | 46 | 2
10 | Rozměry venkovní jednotky (VxŠXD) | mm | 630 x 809 x300 | ± 100 mm (každý rozměr)
11 | Hmotnost venkovní jednotky | kg | 46 | ± 20
12 | Akustický tlak vnitřní jednotky při nejvyšších otáčkách | dB(A) | 32 | ± 2
13 | Rozměry vnitřní jednotky (VxŠXD) bez dekoračního panelu | mm | 258 x 840 x840 | ± 100 mm (každý rozměr)
14 | Hmotnost vnitřní jednotky vč. dekoračního panelu | kg | 29 | ± 10

## Tolerance zařízení 3,4,5,8,9
Tabulka tolerancí hlavních zařízení
Název stavby: Náhrada klimatizačního systému VRF systémem SPLIT
Číslo akce: 399160034
Datum vypracování: 8. únor 2016
Číslo zařízení: 3,4,5,8,9
Označení | Porovnávaný parametr | Jednotka | Optimální hodnota | Odchylka
1 | Chladící výkon (nominální) | kW | 5 | ± 0,2
2 | Účinnost EER | - | 3.55 | -0.2
3 | Účinnost SEER | - | 6.48 | -0.3
4 | Příkon elektro | kW | 1.41 | ± 0,12
5 | Maximální délka chladiva | m | 30 | -5 / +25
6 | Maximální převýšení jednotek | m | 20 | ± 5
7 | Provozní rozsah venkovní teplot | °C | -15 až 46 | pouze větší roszah
8 | Provozní rozsah vnitřní teplot | °C | 18 až 32 | pouze větší roszah
9 | Akustický tlak venkovní jednotky při nejvyšších otáčkách | dB(A) | 49 | 1
10 | Rozměry venkovní jednotky (VxŠXD) | mm | 735 x 825 x 300 | ± 100 mm (každý rozměr)
11 | Hmotnost venkovní jednotky | kg | 47 | ± 20
12 | Akustický tlak vnitřní jednotky při nejvyšších otáčkách | dB(A) | 31 | ± 2
13 | Rozměry vnitřní jednotky (VxŠXD) bez dekoračního panelu | mm | 204 x 840 x840 | ± 100 mm (každý rozměr)
14 | Hmotnost vnitřní jednotky vč. dekoračního panelu | kg | 30 | ± 10
15 | Samočistící panel | - | ano | Netoleruje se

## Tolerance zařízení 6 a 7
Tabulka tolerancí hlavních zařízení
Název stavby: Náhrada klimatizačního systému VRF systémem SPLIT
Číslo akce: 399160034
Datum vypracování: 8. únor 2016
Číslo zařízení: 6 a 7
Označení | Porovnávaný parametr | Jednotka | Optimální hodnota | Odchylka
1 | Chladící výkon (nominální) | kW | 6.8 | ± 0,3
2 | Účinnost EER | - | 4.09 | -0.3
3 | Účinnost SEER | - | 7 | -0.3
4 | Příkon elektro | kW | 1.66 | ± 0,35
5 | Maximální délka chladiva | m | 50 | -5 / +25
6 | Maximální převýšení jednotek | m | 30 | ± 5
7 | Provozní rozsah venkovní teplot | °C | -15 až 46 | pouze větší roszah
8 | Provozní rozsah vnitřní teplot | °C | 18 až 32 | pouze větší roszah
9 | Akustický tlak venkovní jednotky při nejvyšších otáčkách | dB(A) | 48 | 1
10 | Rozměry venkovní jednotky (VxŠXD) | mm | 990 x 940 x 320 | ± 100 mm (každý rozměr)
11 | Hmotnost venkovní jednotky | kg | 77 | ± 20
12 | Akustický tlak vnitřní jednotky při nejvyšších otáčkách | dB(A) | 36 | ± 2
13 | Rozměry vnitřní jednotky (VxŠXD) bez dekoračního panelu | mm | 288 x 840 x840 | ± 100 mm (každý rozměr)
14 | Hmotnost vnitřní jednotky vč. dekoračního panelu | kg | 31 | ± 10
15 | Samočistící panel |  | ano | Netoleruje se

## Pokyny k vyplnění a podmínky VŘ
Pokyny k vyplnění porovnávací tabulky
Uchazeč vyplní žlutě označené buňky v listu tohoto sešitu "K VYPLNĚNÍ_Porovnávací tabulka s tabulkami tolerancí".
Uchazečem navržená - nabízená zařízení musí splňovat limitní hodnoty parametrů stanovené pro jednotlivá zařízení na listech tohoto sešitu: "Tolerance zařízení 1 a 2", "Tolerance zařízení 3, 4, 5, 8, 9" a "Tolerance zařízení 6 a 7".
V případě, že uchazečem navrhovaná zařízení nesplní zadavatelem požadované limitní hodnoty parametrů pro jednotlivá zařízení, bude nabídka považována za nepřijatelnou a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.