Manipulační řád

## pro

klapkový jez se štěrkovou propustí

v Sojovicích

na Jizeře v ř. km 4,718

### Číslo hydrologického pořadí	:	1-05-03-015

### Kraj	:	Středočeský

### Okres	:	Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností	:	Mladá Boleslav

Obec	:	Skorkov

Katastrální území	:	Otradovice

Vypracoval	:	Povodí Labe, státní podnik

odbor VHD, Jana Karlíková

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

prosinec 2010

### Schválil : Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí

Dne : ………...... pod čj. : ..……………………………………… s platností do : ……………

Stanovený termín revize : ……...………………………………………..…………………..….

Obsah manipulačního řádu

Strana

Úvodní část	4

- Technické údaje o vodním díle a údaje s ním související	12

  - Popis vodního díla	12

  - Základní údaje o jezové zdrži	14

  - Účel vodního díla	14

  - Kategorie vodního díla	14

  - Hydrologické údaje	14

  - Výškový systém	15

- Podklady pro vypracování manipulačního řádu	16

  - Povolení k nakládání s povrchovými vodami	16

  - Dosavadní manipulační řád	16

  - Podklady technického charakteru	16

  - Základní hydrologické údaje	17

  - Nivelační údaje	17

  - Seznam technických a právních předpisů	17

- Manipulace s vodou	19

  - Povolená nakládání s vodami	19

  - Stanovený minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem	19

  - Hlavní zásady manipulace	19

  - Manipulace za nízkých průtoků	20

  - Manipulace za vyšších průtoků	20

  - Vypouštění a napouštění jezové zdrže	21

  - Zimní režim na vodním díle	21

  - Ostatní manipulace	22

- Manipulace s vodou při mimořádných událostech a bezpečnostní opatření	23

  - Zajištění funkce vodního díla	23

  - Obecné zásady manipulací za povodňové situace	23

  - Hlásná a povodňová služba	23

  - Opatření k zajištění kvality vody před havarijním znečištěním	24

  - Likvidace shrabků	24

  - Oprávněnost k nařízení manipulací	24

- Pozorování a měření	25

- Závěrečná ustanovení	26

  - Ustanovení pro provoz a užívání vodního díla	26

  - Provádění revizí a oprav na vodním díle	26

  - Dodržování a kontrola manipulačního řádu	26

  - Náhrada škod	27

  - Prověrky manipulačního řádu	27

  - Platnost a revize manipulačního řádu	27

- Přílohy	28

  - Pomůcky k řízení manipulací s vodou	28

  - Výkresová dokumentace vodního díla	28

  - Právní a jiná dokumentace	28

  - Protokol o seznámení obsluhy vodního díla s manipulačním řádem	29

Úvodní část

- Vlastník vodního díla

Klapkový jez na Jizeře se štěrkovou propustí hrazenou zdvižným segmentem je ve vlastnictví České republiky.

Právo hospodařit s majetkem státu má

Povodí Labe, státní podnik		IČ : 70890005

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		729753111	495088111	495407452

Ing. Tomáš Vaněk	generální ředitel		495088600	495088602

Ing. Jiří Kremsa	technický ředitel		495088700	495088702

Ing. Pavel Svatoš	vedoucí OTPČ		495088710	495088733

Ing. Jiří Petr	vedoucí OVHD		495088725	495088733

Právo operativního hospodaření má

Povodí Labe, státní podnik, závod 3 Jablonec nad Nisou	IČ : 70890005

Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		606682435	483366311	483366302

Ing. Jaroslav Jaroušek	ředitel závodu		483366300	483366302

Ing. Jan Kurka	provozně technický 		483366340	483366342

náměstek řed. záv.

Právo operativního hospodaření zajišťuje

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Mladá Boleslav	IČ : 70890005

Ptácká 288/IV, 293 01 Mladá Boleslav

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

Ing.Tomáš Bechyně	ved. prov. střediska	602494911	326324294	326328671

Jaroslav Bechyně	úsekový technik	721379624	326324294	326328671

Vlastník jímacího objektu

Objekt pro odběr povrchové vody v nadjezí na levém břehu je ve vlastnictví :

Zdroj pitné vody Káraný, akciová společnost

Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			251170111

Provozovatel jímacího objektu

PVK, a.s., provoz Úpravny vody, středisko Káraný

Hlavní 22, 250 75 Káraný

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			326990999	326990942

Generální ředitelství PVK, akciová společnost

Pařížská 11, Praha 1

- Osoby odpovědné za manipulaci s vodou

Za manipulaci s klapkovým jezem i se zdvižným segmentem na Jizeře odpovídá :

Manipulace na vodním díle zajišťuje vedoucí strojník úpravny vody Káraný

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

Pracoviště velínu			326990821

Miroslav Šmejkal		602220959	326990804

- Správce vodního toku

Povodí Labe, státní podnik		IČ : 70890005

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		729753111	495088111	495407452

Ing. Tomáš Vaněk	generální ředitel		495088600	495088602

Ing. Jiří Kremsa	technický ředitel		495088700	495088702

Ing. Pavel Svatoš	vedoucí OTPČ		495088710	495088733

Ing. Jiří Petr	vedoucí OVHD		495088725	495088733

Operativní správu vodního toku vykonává

Povodí Labe, státní podnik, závod 3 Jablonec nad Nisou	IČ : 70890005

Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		606682435	483366311	483366302

Ing. Jaroslav Jaroušek	ředitel závodu		483366300	483366302

Ing. Jan Kurka	provozně technický 		483366340	483366342

náměstek řed. záv.

Operativní správu vodního toku zajišťuje

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Mladá Boleslav	IČ : 70890005

Ptácká 288/IV, 293 01 Mladá Boleslav

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

Ing.Tomáš Bechyně	ved. prov. střediska	602494911	326324294	326328671

Jaroslav Bechyně	úsekový technik	721379624	326324294	326328671

- Vodohospodářský dispečink správce povodí

Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink	IČ : 70890005

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna (stálé spojení)		729753111	495088111	495407452

Ing. Jiří Petr	vedoucí VHD	724242083	495088725	495088733

VH dispečink (stálé spojení)		495088720	495088733

VH dispečink (stálé spojení)		495088730	495088733

VH dispečink – pohotovost	606643437	pouze mimo prac. dobu

pracovní doba	pondělí – pátek	630 – 1730 hodin

sobota – neděle	630 – 1430 hodin

v době povodní	nepřetržitá

- Vodoprávní úřad příslušný ke schválení manipulačního řádu

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí

Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			326715111	326322572

Ing. Jan Jihlavec	vedoucí odboru	739348396	326716100	326716101

Ing. Jaroměřská	vedoucí oddělení	724181290	326716105	326716101

vodního hospodářství

- Pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technickobezpečnostního dohledu

Dohled nad klapkovým jezem a štěrkovou propustí provádí :

Povodí Labe, státní podnik		IČ : 70890005

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		729753111	495088111	495407452

Ing. Pavel Křivka	hlavní pracovník	777769356	495088729	495088733

Dohled nad objektem pro odběr povrchové vody provádí :

PVaK, akciová společnost – závod Káraný

Hlavní 22, 250 75 Káraný

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			326990999	326991942

Miroslav Šmejkal		602220959	326990804

- Příslušné povodňové orgány

Povodňová komise obce s rozšířenou působností

Magistrát města Mladá Boleslav

Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			326715111	326322572

MUDr. Nwelati	předseda	731175007	326715160	326322572

Ing. Jan Jihlavec	místopředseda	739348396	326716100

Ing. Marie Zajíčková	místopředsedkyně	605101854	326715170

Místní povodňová komise

Obecní úřad Skorkov

Skorkov 32, 294 74 Předměřice nad Jizerou

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			326921133	326921427

Miloš Honzák	předseda	602656430	326921133	326921427

Místní povodňová komise

Obecní úřad Sojovice

Sojovice 166, 294 75 Sojovice

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			326921132	326921120

Zdeněk Kvapil 	předseda	777192505	326921132	326921120

- Příslušný inspektorát České inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha

Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			233066111	233066103

oddělení ochrany vod			233066201	233066203

hlášení havárií		731405313		233066203

- Příslušný územní odbor Hasičského záchranného sboru ČR

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		725020510	950870410	950870150

ústředna			950870444

- Příslušná organizace Českého rybářského svazu

Český rybářský svaz, středočeský územní svaz

K Novým domkům 82, 159 00 Praha 5 - Lahovice

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		602123905	224934984	224934196

Český rybářský svaz, místní organizace Předměřice nad Jizerou

294 74 Předměřice nad Jizerou

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

Milan Krmenčík	jednatel	724106673	326363017

- Příslušná pobočka Českého hydrometeorologického ústavu

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna			244032222	244032500

- Výše ležící vodní dílo

Pevný jez a malá vodní elektrárna Kačov

na Jizeře v ř. km 14,876

Vlastník pevného jezu

Česká republika – Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		729753111	495088111	495407452

Vlastník malé vodní elektrárny

Ing. Jana Válková

Kačov 12, 294 74 Předměřice nad Jizerou

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

Ing. Jana Válková		607610023	326313505

strojovna MVE			326313504

František Pavlíček	obsluha MVE	732768003

- Níže ležící vodní dílo

Na Jizeře se již žádné nenachází

Zdymadlo a malá vodní elektrárna Brandýs nad Labem

na Labi v ř. km 865,205

Vlastník jezu, plavební komory a spodní stavby malé vodní elektrárny

Česká republika – Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

ústředna		729753111	495088111	495407452

Libor Novák	vedoucí jezný	721379617	326903531

Vlastník malé vodní elektrárny

Středočeské energetické závody, s.p. v likvidaci

Na Dědinách 869/8, 140 00 Praha 4

jméno	funkce	mobil	telefon	fax

Ing. Robert Paul	likvidátor		241485654	241485654

Pilař	obsluha MVE	602532781	326902539

- Držitelé výtisků manipulačního řádu :

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí	výtisk č. 1

Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink		výtisk č. 2

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Mladá Boleslav	výtisk č. 3

PVK, a.s., provoz Úpravny vody, středisko Káraný		výtisk č. 4

Pražská vodohospodářská společnost, akciová společnost		výtisk č. 5

Povodí Labe, státní podnik, zpracovatel			výtisk č. 6

Povodí Labe, státní podnik, archiv			výtisk č. 7

Vlastníci jednotlivých částí vodního díla mají za povinnost provádět revize manipulačního řádu, opravy údajů v úvodní části v souladu se současně platným stavem a výměny měrných křivek při jejich změnách podle nových měření.

Potvrzení o revizi, opravy úvodní části a výměny měrných křivek ve svých výtiscích manipulačního řádu provedou vlastníci jednotlivých částí vodního díla přímo, vodoprávnímu úřadu a ostatním držitelům výtisků manipulačního řádu zašlou protokol o provedení revize a jejím výsledku, písemně oznámí změny provedené v úvodní části manipulačního řádu a zašlou nové měrné křivky.

- Technické údaje o vodním díle a údaje s ním související

  - Popis vodního díla

Vzdouvací objekt je umístěn na Jizeře v ř. km 4,718 a to kolmo k ose vodního toku. Pohyblivý jez tvoří dvě pole. V pravém poli je umístěný ocelový klapkový uzávěr. Levé pole (štěrková propust) hradí ocelový zdvižný segment. Dělící pilíř je betonový a má šířku 2,50 m.

Klapkový jez

Ocelová klapka s jednostranným ovládáním má hradící výšku 0,80 m. Ložiska klapky jsou zakotvena do betonového (zaobleného) prahu. Klapka je na přelivné hraně opatřena 14-ti rozražeči. Klapka je dlouhá 14,00 m a ve vztyčené poloze má její vrchní hrana kótu 171,65 m n. m. Po sklopení klapky vznikne Jamborův práh vysoký 0,75 m s kótou koruny 170,85 m n. m.

Těleso jezu je (ve střední části) zavázáno do skalního podloží a zapuštěno na hloubku 2,70 m pod úroveň dna.

Na návodní straně jezu je ve dně řeky zhotovena deska o tloušťce 0,50 m zakončená zahloubeným ozubem. V podjezí je vybudován 0,50 m hluboký vývar s dnovou betonovou deskou silnou 0,70 m. Dno vývaru má kótu 169,60 m n. m. Vývar je cca 6 m dlouhý. Závěrný práh tvoří monolitický blok zapuštěný 1,70 m pod úroveň dna řeky. Práh vývaru má protisklon 1 : 2. Za vývarem je ve dně zřízen těžký zához z lomového kamene. Zaoblený náběh Jamborova prahu má poloměr 4,50 m. Vlastní práh pak má poloměr 1,87 m. Přepadová plocha má sklon 1 : 2.

Dutá jezová klapka je ovládána ocelovou cévovou tyčí ze strojovny umístěné na koruně dělícího pilíře. V dělícím pilíři i v pravém pilíři jezu je zabudováno potrubí pro zavzdušnění prostoru pod klapkou. Průměr potrubí je 300 mm.

Klapka je pohybována elektromotorem. Doba potřebná pro sklopení klapky je cca 6 minut. Při ruční manipulaci se však prodlouží až na jednu hodinu.

Pravobřežní opěrná zeď je na návodní i vzdušní straně zavázána do břehu šikmým křídlem a přechodovou částí ve tvaru oblouku. Přes obě jezové pole vede ocelová lávka, která je 1,40 m široká.

Provizorní hražení klapky tvoří ocelová hradidla.

Sklad hradidel se nachází v areálu úpravny surové vody. Klapku lze zahradit z horní i dolní vody (celkem 12 kusů hradidel).

Štěrková propust

Štěrková propust je široká 6,00 m a je hrazena zdvižným ocelovým segmentem s ložisky na straně vzdušní (tlačená ramena). Hradící výška segmentu je 2,10 m – horní hrana hradící stěny spuštěného segmentu má kótu 172,20 m n. m. Dosedací práh segmentového uzávěru je na kótě 170,10 m n. m. Jednostranné ovládání (pohon elektromotorický, včetně převodů a zdvižného zařízení) je umístěno na pilíři při levém břehu.

Dělící pilíř je prodloužen o 6,00 m ve směru proti vodě a jeho zhlaví je hydraulicky zaoblené. V této části má pilíř šířku 1,50 m.

Pilíř i levobřežní zeď jsou od tělesa štěrkové propusti odděleny svislými dilatačními spárami.

Spodní stavba propusti je tvořena betonovým prahem, jež se směrem dolů zužuje a je zapuštěn o 0,50 m pod úroveň skalního podloží. Betonová dnová deska na návodní straně je 0,70 m silná a 7,50 m dlouhá. Před ní je vybudován příčný práh proti sunutým plaveninám.

Vývar pod štěrkovou propustí je 0,70 m hluboký a 6,00 m dlouhý, zakončený je betonovým prahem, který má náběhovou hranu v protisklonu 1 : 2. Dnová deska vývaru je 0,70 m silná. Na závěrný práh navazuje těžký zához z lomového kamene. Provizorní hražení této propusti tvoří dřevěná hradidla opatřená spouštěcími ocelovými oky. Před štěrkovou propustí je osazena norná stěna, kterou tvoří plovoucí dřevěný trám.

Doba potřebná pro úplné vyzdvižení segmentu je 9 minut. Při ruční manipulaci se však prodlouží až na dvě hodiny.

Jímací objekt

Jímací objekt je umístěný na levém břehu – při konkávní straně před segmentem štěrkové propusti. Jímací objekt je dvoukomorový – s možností samostatného provozu každé ze dvou odběrných větví (DN 1200 mm). Práh vtoků je na kótě 170,50 m n. m. (0,40 m nad dolním prahem segmentu). Obě dvě vtoková okna jsou 1,00 m vysoká a 2,40 m široká.

Proti vniknutí plovoucích předmětů a ledů je objekt též vybaven nornou stěnou. V drážce provizorního hražení je osazen rám pro hrubé česle s průlinou 15 cm. Jemné česlice před vtoky do odběrného potrubí mají průlinu 5 mm.

Jemné česle jsou vybaveny strojním stíráním elektromotorickým pohonem. Vtoky se uzavírají kanalizačními šoupaty DN 1200 mm – ovládané elektrickými pohony.

Úprava vtoku

Úprava vtoku do vzdálenosti zhruba 35 m nad i pod jezem jsou svahy obou břehů opevněny. Nad jezem kamenný zához tloušťky 0,70 m – v oblasti kolísání hladiny pak dlažba na sucho.

V podjezí pak kamenný zához na výšku zhruba 1,50 m nad dno.

Zařízení pro měření hladiny

Na dělícím pilíři v nadjezí je osazena 4,00 m dlouhá vodočetná lať. Tzv. „0“ vodočtu má kótu 171,20 m n. m.

Úroveň hladiny vody nad jezem je snímána automaticky a přenáší se do velínu úpravny vody Káraný.

Značky velkých vod

Na vodní díle jsou vyznačeny úrovně hladin dosažené při povodních v roce 1978 a v roce 2000.

Kóta 174,087 m n. m., která byla dosažena dne 10. srpna  1978, je vyznačena červenou barvou (vodorovnou čarou) na návodní straně pravobřežního pilíře jezu.

Kóta 176,071 m n. m., která byla dosažena dne 10.3.2000, je označena litinovou tabulkou osazenou na zděné nástavbě jímacího objektu na levém pilíři jezu.

  - Základní údaje o jezové zdrži

Délka jezové zdrže			1 082	m

Plocha jezové zdrže			27 000	m2

Objem jezové zdrže			43 000	m3

  - Účel vodního díla

- Odběr povrchové vody akciovou společností PVK – středisko Káraný.

- Proplachování dna před jímacím objektem štěrkovou propustí a k odlehčení při průtoku velkých vod.

  - Kategorie vodního díla

Podle technickobezpečnostního dohledu (ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb. MZe o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly) je vodní dílo zařazeno do IV. kategorie. Obchůzky provádí obsluha vodního díla po stanovené trase nejméně jedenkrát měsíčně.

  - Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje pro tok Jizera v profilu jez v Sojovicích, ř. km 4,718 poskytl Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, dopisem čj. 755/05/V ze dne 11.11.2010.

Hydrologické číslo povodí		1-05-03-015

Plocha povodí (A)			2 185,18 km2

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (P)	817 mm

Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa)		24,350 m3.s-1

Třída			II.

M – denní průtoky (Qm) v m3.s-1

M		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	355	364

Qm		52,0	35,5	27,2	21,9	18,1	15,1	12,6	10,5	8,69	7,01	5,38	3,82	2,92

(údaje jsou II. třídy)

N – leté průtoky (QN) v m3.s-1

N		1		2		5		10		20		50		100

QN		190		254		344		415		490		592		673

(údaje jsou II. třídy)

  - Výškový systém

V celém rozsahu manipulačního řádu – Balt po vyrovnání

Přepočet na Jadran = Balt po vyrovnání + 0,41 m

Prostor klapkového jezu se štěrkovou propustí na Jizeře byl výškově napojen na nivelační bod 37 státní nivelace, který je umístěný mezi kolejemi v krycí desce severozápadního pilíře železničního mostu přes Jizeru v katastrálním území Otradovice. Nadmořská výška bodu je 178,983 m n. m.

Kontrolní nivelační bod 38 – hřebová značka mezi kolejemi v krycí desce jihovýchodního pilíře železničního mostu přes Jizeru v katastrálním území Otradovice. Nadmořská výška bodu je 178,978 m n. m.

- Podklady pro vypracování manipulačního řádu

  - Povolení k nakládání s povrchovými vodami

Rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav – odboru životního prostředí ze dne 8. září 2005 pod čj. ŽP.231/2-16690/2005, kterým Povodí Labe, státnímu podniku se sídlem v Hradci Králové vydal povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci v obci Skorkov, na vodním toku Jizera, v ř. km 4,718 na provozní hladinu 171,95 m n. m. ve výškovém systému Balt po vyrovnání s tolerancí - 5 až + 25 cm do 31. prosince 2030.

Rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav – odboru životního prostředí ze dne 1. listopadu 2006 pod čj. ŽP.231.2-26328/2006, kterým Pražské vodohospodářské společnosti a.s. se sídlem v Praze vydal povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich odběru v obci Skorkov, na levém břehu vodního toku Jizera, v říčním km 4,720 v maximálním množství 1,830 m3.s-1. Na dobu 15 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

  - Dosavadní manipulační řád

Manipulační řád pro klapkový jez se štěrkovou propustí v Sojovicích na Jizeře v ř. km 4,718, vypracovaný státním podnikem Povodí Labe v červnu 2005. Schválený Magistrátem města Mladá Boleslav - odborem životního prostředí dne 8. září 2005 pod čj. ŽP.231/2-16690/2005 s platností do 31. prosince 2010.

  - Podklady technického charakteru

Podélný profil řeky Jizery z roku 1953.

Technický pasport pro vodní dílo Kárané na Jizeře km 4,718. Vypracovaný Povodím Labe panem Zdeňkem Novákem v září 1971.

Technicko provozní evidence řeky Jizery ř. km 0,000 – 166,145. Vypracovaná Povodím Labe paní Evou Kubínovou v lednu 1971.

Technicko provozní evidence Jizery ř. km 0,000 – 70,680. Vypracovaná Povodím Labe panem Jaroslavem Bechyněm v roce 1996.

  - Základní hydrologické údaje

Dopis Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Praha ze dne 11.11.2010 pod čj. 755/05/V, kterým Povodí Labe, státnímu podniku se sídlem v Hradci Králové zaslal základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 pro tok Jizera v profilu jez v Sojovicích, ř. km 4,718.

  - Nivelační údaje

Nivelační údaje poskytnuté katastrálním úřadem v Mladé Boleslavi v dubnu 2001 pro nivelační bod 37 a 38.

Výškové zaměření vzdouvacích objektů Ing. Janem Knapem, bytem U Studénky 1292, 509 01 Nová Paka, dne 9. 5. 2001.

  - Seznam technických a právních předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

Vyhláška MZe č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci

Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Vyhláška MVn č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla

Odborné pokyny MŽP 1999 pro hlásnou povodňovou službu

Metodický pokyn OOV MŽP č. 9/1998 ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích

Metodický pokyn OOV MŽP č. 15/2005 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

datum vydání

TNV	75	2401	Vodní nádrže a zdrže			07/1998

TNV	75	2910	Manipulační řády vodních děl na vodních tocích	01/2004

TNV	75	2920	Provozní řády hydrotechnických vodních děl	01/2004

ČSN	73	6530	Vodní hospodářství – Názvosloví hydrologie	11/1984

ČSN	75	0101	Vodní hospodářství – Základní terminologie	09/2003

ČSN	75	0121	Vodní hospodářství – Terminologie vodních toků	09/2003

ČSN	75	0124	Vodní hospodářství – Terminologie vod. nádrží a zdrží	11/2003

ČSN	75	0128	Vodní hospodářství – Názvosloví využití vodní energie	05/1988

ČSN	75	1400	Hydrologické údaje povrchových vod		10/1997

ČSN	75	2601	Malé vodní elektrárny – Základní požadavky	11/2010

ČSN	75	7220	Jakost vod – Kontrola jakosti povrchových vod	10/1998

- Manipulace s vodou

  - Povolená nakládání s vodami

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí vydal dne 8. září 2005 pod čj. ŽP.231/2-16690/2005 rozhodnutí, kterým Povodí Labe, státnímu podniku se sídlem v Hradci Králové vydal povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci v obci Skorkov, na vodním toku Jizera, v ř. km 4,718 na provozní hladinu 171,95 m n. m. ve výškovém systému Balt po vyrovnání s tolerancí - 5 až + 25 cm do 31. prosince 2030.

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí vydal dne 1. listopadu 2006 pod čj. ŽP.231.2-26328/2006 rozhodnutí, kterým Pražské vodohospodářské společnosti a.s. se sídlem v Praze vydal povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich odběru v obci Skorkov, na levém břehu vodního toku Jizera, v říčním km 4,720 v maximálním množství 1,830 m3.s-1. Na dobu 15 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

  - Stanovený minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem

V korytě vodního toku pod jezem musí být vždy zachován minimální zůstatkový průtok v množství minimálně 4,000 m3.s-1 s výjimkou případu, kdy je přítok do jezové zdrže nižší než tato hodnota.

Minimální zůstatkový průtok se do podjezí převádí přepadem vody přes horní hranu ocelové klapky a to při výšce přepadového paprsku 0,30 m.

Při napouštění jezové zdrže musí být pod jezem v korytě vodního toku zachován minimální zůstatkový průtok v množství minimálně 4,000 m3.s-1 s výjimkou případu, kdy je přítok do jezové zdrže nižší než tato hodnota.

Minimální zůstatkový průtok se do podjezí převádí výtokem vody pod segmentovým uzávěrem.

  - Hlavní zásady manipulace

Provozní hladina vody v nadjezí se udržuje na úrovni 171,95 m n. m., což je 30 cm nad horní hranou zcela vztyčené ocelové klapky. Povolená tolerance hladiny je - 5 až + 25 cm (hladina vody se pohybuje v rozmezí kót 171,90 až 172,20 m n. m.).

  - Manipulace za nízkých průtoků

Při průtocích vody nižších než 5,830 m3.s-1 (minimální zůstatkový průtok + odběr vody pro Pražské vodárny – závod Káraný) je ocelový zdvižný segment zcela zahrazen a hladina vody nad jezem se pohybuje v rozmezí kót 171,90 až 171,95 m n. m.

Pokud hladina vody v jezové zdrži zaklesne pod kótu 171,90 m n. m., musí úpravna vody Káraný úměrně snížit odběr vody.

  - Manipulace za vyšších průtoků

Při průtocích vody vyšších než 5,830 m3.s-1 (minimální zůstatkový průtok + odběr vody pro Pražské vodárny – závod Káraný) začíná výška paprsku přepadajícího přes horní hranu ocelové klapky stoupat.

Dojde-li k vzestupu hladiny nad jezem na kótu 172,20 m n. m. (horní mez povolené tolerance hladiny) a průtok nadále stoupá, začíná osoba odpovědná za manipulace s vodou postupně sklápět klapku tak, aby byla hladina v jezové zdrži udržována v rozmezí kót 171,95 až 172,20 m n. m. Tento stav nastává při přepadu vody 10,2 m3.s-1.

Pokud se přítok vody do jezové zdrže zvyšuje i nadále, pokračuje osoba odpovědná za manipulaci s vodou se sklápěním klapky – případně až do jejího úplného sklopení. Pokud bude klapka zcela sklopena, je možné hladinu vody nad jezem udržet na horní hranici povolené tolerance – na kótě 172,20 m n. m. – až do průtoku 43,9 m3.s-1.

Pokud se přítok vody do jezové zdrže zvyšuje i nadále, zvedá osoba odpovědná za manipulaci s vodou segmentový uzávěr štěrkové propusti tak, aby byla hladina v jezové zdrži udržována v rozmezí kót 171,95 až 172,20 m n. m. a to případně až do úplného vyhrazení štěrkové propusti.

Touto manipulací je možno udržet hladinu vody v nadjezí na horní hranici povolené tolerance – na kótě 172,20 m n. m. – zhruba až do průtoku vody 72,5 m3.s-1, kdy pravým polem (přes sklopenou klapku) protéká 43,9 m3.s-1.

Jestliže i po úplném sklopení klapky a úplném vyhrazení segmentového uzávěru dojde k vzestupu hladiny nad jezem na kótu 172,20 m n. m. (horní mez povolené tolerance hladiny) a průtok nadále stoupá, nastává na vodním díle neovladatelný stav.

O tomto stavu uvědomí osoba odpovědná za manipulaci s vodou vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik, povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a manipulanta níže ležícího vodního díla.

Po průchodu povodňové vlny a poklesu hladiny na horní mez povolené tolerance hladiny osoba odpovědná za manipulace s vodou postupně zahrazuje segmentový uzávěr a následně staví klapku tak, aby se hladina vody v jezové zdrži udržovala mezi kótami 171,95 až 172,20 m n. m.

  - Vypouštění a napouštění jezové zdrže

Každé snížení hladiny vody v jezové zdrži pod dolní mez povolené tolerance hladiny nebo úplné vypouštění jezové zdrže pro údržbu, opravy, případně TBD, musí být předem projednáno a odsouhlaseno příslušným vodoprávním úřadem, správcem vodního toku a místní organizací ČRS.

O této manipulaci se předem vyrozumí i vlastník níže ležícího vodního díla.

Vypouštění jezové zdrže může být provedeno průtokem rovnajícím se maximálně 1,5 násobku momentálního přítoku vody do jezové zdrže.

Vypouštění jezové zdrže se provádí postupným sklápěním klapky a následným vyhrazováním segmentového uzávěru. Úplné vypuštění vody z jezové zdrže je možno provést pouze vyhrazením segmentového uzávěru štěrkové propusti.

Při vypuštěné jezové zdrži se veškerý průtok do podjezí převádí vyhrazeným segmentovým uzávěrem.

Napouštění jezové zdrže se realizuje průtokem rovnajícím se maximálně poloviční hodnotě momentálního přítoku vody do jezové zdrže. Přitom musí být dodržena podmínka zachování minimálního zůstatkového průtoku vody pod vodním dílem, to znamená, že při přítoku vody nižším než 8,000 m3.s-1 se jezová zdrž napouští pouze průtokem vody nad minimální zůstatkový průtok. Pokud bude přítok do jezové zdrže nižší než 4,000 m3.s-1 (minimální zůstatkový průtok), nesmí být napouštění jezové zdrže realizováno.

Při napouštění jezové zdrže se minimální zůstatkový průtok do podjezí převádí výtokem vody pod segmentovým uzávěrem.

  - Zimní režim na vodním díle

V zimním mrazivém období je nezbytné udržovat všechny pohybové mechanizmy a prvky v provozuschopném stavu častějším čištěním, osekáváním námrazy a mazáním.

Je proto nutné včas osekávat led všude tam, kde těleso těsní a to s velkou opatrností, aby nedošlo k poškození. Přimrzne-li přesto ocelová klapka nebo segmentový uzávěr, nesmí se s ním bez předchozího uvolnění manipulovat. Zvláštní důraz je třeba klást na údržbu manipulačních ploch.

Při jarním tání se veškeré manipulace na vodním díle podřizují požadavku pro hladký chod ledů.

  - Ostatní manipulace

Ostatní mimořádné manipulace se na tomto vodním díle provádějí dle zvláštních pokynů povodňové komise.

- Manipulace s vodou při mimořádných událostech a bezpečnostní opatření

  - Zajištění funkce vodního díla

Vlastníci jednotlivých částí vodního díla jsou povinni zajistit řádnou a bezporuchovou funkci vodního díla a to průběžnou kontrolou, odstraňováním plavenin a to zejména v jarním a podzimním období.

Při opravách a revizích je třeba brát zřetel na to, aby přerušení provozuschopnosti popřípadě odstávky, byly co nejkratší. Opravy a revize je vhodné provádět v období nejmenších průtoků v toce a to podle předem stanoveného plánu.

Po odchodu velkých vod je třeba prověřit stav objektu a případné škody opravit co nejdříve.

  - Obecné zásady manipulací za povodňové situace

Všeobecné povinnosti orgánů, organizací a občanů pro ochranu před povodněmi stanoví zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

  - Hlásná a povodňová služba

Vodní dílo není zařazeno do systému hlásné a povodňové služby ČR.

Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou vymezeny vodními stavy na vodočtu v Bakově nad Jizerou:

Stupeň povodňové aktivity	Stav (H) v cm	Průtok (Q) v m3.s-1

1. stupeň – bdělost		480	155

2. stupeň – pohotovost		510	188

3. stupeň – ohrožení		540	274

První stupeň povodňové aktivity nastává. Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány.

  - Opatření k zajištění kvality vody před havarijním znečištěním

Ten, kdo způsobil havárii, je v souladu s § 41, zákona č. 254/2001 Sb., povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

Kdo způsobí nebo zjistí havárii (která se může projevit zabarvením, zápachem nebo zakalením vody, pěnou, tukovými skvrnami, mimořádným úhynem ryb apod.), je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

  - Likvidace shrabků

Vlastníci jednotlivých částí vodního díla jsou povinni v souladu s § 59, zákona č. 254/2001 Sb., odstraňovat předměty a hmoty zachycené či ulpělé na vodních dílech a nakládat s nimi podle zákona o odpadech.

  - Oprávněnost k nařízení manipulací

Manipulace za mimořádných, v manipulačním řádu nepředvídaných situací (katastrofální povodně s nižší četností výskytu než Q100, ohrožení bezpečnosti vodního díla, ohrožení životů a havarijní zhoršení jakosti vody), které jsou okamžitě nutné, provedou osoby odpovědné za manipulaci s vodou tak, aby podle svých možností a zkušeností omezily hrozící nebezpečí a škody na nejmenší míru a bezprostředně o tom informují vodoprávní úřad a vodohospodářský dispečink státního podniku Povodí Labe.

Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, rozhodne o způsobu a provedení manipulace vodohospodářský dispečink se souhlasem vodoprávního úřadu.

- Pozorování a měření

Všechny údaje o provedených manipulacích, nastavení ocelové klapky a segmentového uzávěru, výšce hladiny, průtoku a pod. zapisují osoby odpovědné za manipulaci s vodou do provozního deníku, který bude v případě potřeby předložen k nahlédnutí vodoprávnímu úřadu nebo pracovníkům státního podniku Povodí Labe.

Pro kontrolu hospodaření s hladinou vody v nadjezí je na vodním díle osazena svislá 4,00 m dlouhá smaltovaná vodočetná lať s decimetrovým značením a s dvoucentimetrovým dělením.

Vodočetná lať je umístěna v horní vodě nad jezem na dělícím pilíři jezu tak, že nula na vodočetné lati má kótu 171,20 m n. m. Provozní hladina bude v jezové zdrži dosažena při čtení na vodočtu 75 cm. Horní mez povolené tolerance hladiny bude v jezové zdrži dosažena při četní na vodočtu 100 cm.

Na vodočetné lati jsou červenou značkou vyznačeny meze povolené tolerance hladiny vody.

Úroveň hladiny vody nad jezem je snímána automaticky a přenáší se do velínu úpravny vody Káraný.

- Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení pro provoz a užívání vodního díla

Provoz vodního díla je podřízen jeho účelu. Z tohoto hlediska se vodní dílo provozuje podle zásad stanovených v kapitole A. 3 a oddílu C. a D. manipulačního řádu.

Provoz vodního díla se řídí podle schváleného manipulačního řádu. Při všech manipulacích podle manipulačního řádu musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, které se k provozu a obsluze vodního díla vztahují.

  - Provádění revizí a oprav na vodním díle

Revize objektů vodního díla se provádějí podle schválené dokumentace a podle programu technickobezpečnostního dohledu  (pokud bylo nutno jej zpracovat podle jiných předpisů).

Opravy a revize na vodním díle se doporučuje provádět v podzimních měsících, kdy jsou zpravidla velmi nízké průtoky a tím i vhodné podmínky pro tuto činnost. Opravy a revize na vodním díle je vhodné provádět tak, aby přerušení nebo omezení provozuschopnosti bylo co nejkratší a probíhalo podle předem stanoveného harmonogramu.

Po odchodu velkých vod je třeba prověřit stav objektu a případné škody co nejdříve odstranit.

  - Dodržování a kontrola manipulačního řádu

Vlastníci jednotlivých částí vodního díla odpovídají za dodržování všech ustanovení tohoto manipulačního řádu.

Všichni ostatní uživatelé vodního díla jsou povinní manipulační řád dodržovat.

Dozor nad dodržováním manipulačního řádu provádí příslušný vodoprávní úřad, který má také právo na základě získaných zkušeností projednat změny manipulačního řádu a provést je, kdyby to bylo nutné z důvodu veřejného zájmu.

  - Náhrada škod

Manipuluje-li se na vodním díle ve smyslu ustanovení schváleného manipulačního řádu a dojde-li při tom k situacím, za kterých nelze splnit požadavky na vodní dílo kladené, nevzniká nikomu nárok na náhradu škod.

  - Prověrky manipulačního řádu

Vlastníci jednotlivých částí vodního díla jsou povinni soustavně provádět rozbory a prověřování manipulací stanovených tímto manipulačním řádem a to jak za běžného provozu, tak i při vyjímečných situacích (sucha, povodně, zimní provoz a pod.) a v případě nutnosti navrhnout změny manipulačního řádu vodoprávnímu úřadu.

  - Platnost a revize manipulačního řádu

Revize tohoto manipulačního řádu musí být provedena k termínu stanovenému příslušným vodoprávním úřadem při jeho schválení, nejméně jedenkrát za pět let.

Změní-li se požadavky na vodní dílo, kterým platný manipulační řád nevyhovuje, jsou vlastníci jednotlivých částí vodního díla povinni předložit včas vodoprávnímu úřadu k projednání návrh změny manipulačního řádu.

Dnem schválení tohoto manipulačního řádu pozbývá platnosti manipulační řád podle kterého se dosud manipulace řídila.

- Přílohy

  - Pomůcky k řízení manipulací s vodou

G.	1.	1.	Přepad vody přes hranu klapky

G.	1.	2.	Přepad vody přes sklopenou klapku

G.	1.	3.	Přepad vody přes klapku

G.	1.	4.	Výtok vody pod segmentem

G.	1.	5.	Průtok vody polem vyhraženého segmentu

G.	1.	6.	Průtok vody – segmentové pole

  - Výkresová dokumentace vodního díla

G.	2.	1.	Vodohospodářská mapa		M = 1 : 50 000

G.	2.	2.	Situace širších vztahů		M = 1 : 10 000

G.	2.	3.	Katastrální mapa			M = 1 : 2 880

G.	2.	4.	Situace vodního díla 		M = 1 : 500

G.	2.	5.	Půdorys jezu			M = 1 : 200

G.	2.	6.	Podélný řez jezem a propustí		M = 1 : 100

G.	2.	7.	Příčný řez jezem D-D - klapka		M = 1 : 100

G.	2.	8.	Příčný řez jezem C-C - klapka		M = 1 : 100

G.	2.	9.	Příčný řez propustí			M = 1 : 100

  - Právní a jiná dokumentace

G.	3.	1.	Rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci a o schválení manipulačního řádu udělené Povodí Labe, státnímu podniku Hradec Králové dne 8.9.2005

G.	3.	2.	Rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich  odběru udělené Pražské vodohospodářské společnosti a.s. Praha dne 1.11.2006

G.	3.	3.	Dopis Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Praha se základními hydrologickými údaji poskytnuté Povodí Labe, státnímu podniku dne 11.11.2010

G.	3.	4.	Nivelační údaje pro nivelační bod 37

G.	3.	5.	Nivelační údaje pro nivelační bod 38

G.	3.	6.	Výpis z katastru nemovitostí – katastrální území Otradovice

G.	3.	7.	Rozhodnutí o schválení manipulačního řádu vydané Povodí Labe, státnímu podniku dne 14. dubna 2011

  - Protokol o seznámení obsluhy vodního díla s manipulačním řádem

G.	4.	1.	Protokol o seznámení obsluhy vodního díla s manipulačním řádem